문서번호	설비부-210
결재일자	2019.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	열빛총괄과장	설비부장
김도형	여인웅	01/07 임정규

『서울공예박물관 조성 기계공사』

화물용엘리베이터 사양 변경 검토 보고

2019. 01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울공예박물관 조성 기계공사」

화물용엘리베이터 사양 변경 검토 보고

「서울공예박물관 조성 기계공사」관급자재(화물용엘리베이터)의 사양 변경에 따른 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 조성 기계공사

□ 위    치 : 서울시 종로구 율곡로3길 4

□ 규    모 : 건물 6개동, 연면적 10,590㎡(부지면적 12,829㎡)

□ 공사기간 : 2018.6.8.~2020.2.27.(1차 ’18.6.8.~’19.4.03.)

□ 공사금액 : 3,496,833,000원(1차 500,000,000원)

□ 도 급 사 : 주식회사거륜에너텍 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜무영씨엠건축사사무소 외 2개사

Ⅱ		검토내용

□ 화물용엘리베이터 현황

품명	형식	용량	설치 위치	정지층 수	수량	금액 (부가세 포함)	비고
화물용 엘리베이터	유압식	5톤	관리동	7stop (전면 1∼4층, 후면 1∼3층)	1대	178,200천원

□ 현황 및 문제점

- 엘리베이터 PIT 측면 하단에 기계실이 배치되어 내부 환기시설 적용 어려움

- 점검 및 유지관리 위한 별도의 출입문이 필요하나 현장 여건상 설치 불가

(승강기 안전검사기준 별표2 유압식 엘리베이터 6.3.4 출입문)

- 승강기 완성검사 시 중대한 결함사항 예상됨

□ 변경 사양 검토 내용

구분	변경 전	변경 후	비고
용도	화물용	화물용
형식	유압식, 관통형	기계식, 관통형
정격용량	5,000kg	5,000kg
기계실 위치	하부(지하)	상부(옥상)	출입문 설치 가능
이동속도	20m/min	30m/min	속도 향상
카 크기(내부)	4,300(W)×3,200(D)	4,100(W)×3,000(D)
출입구 크기	4,300(W)×2,100(H)	4,100(W)×2,100(H)
권상기(모터)	AC 72KW	AC 30KW	동력(전기료) 절감
소요 예산	178,200천원	138,820천원	예산 절감

Ⅲ		건설사업관리기술자 의견

□ 상기와 같이 검토한 결과 유압식 엘리베이터는 승강기안전공단 승강기검사 및 건축구조의 문제점으로 로프식(기계식)으로 사양 변경함이 타당하며

□ 그에 따른 설계자(행림)의 변경 설계도서(전/후 도서)를 검토한 결과 적정함.

Ⅳ		보고자 의견

□ 엘리베이터 속도향상, 동력 절감, 소요예산 절감 등 긍정적 효과가 기대되며 승강기 검사기준을 충족시킬 수 있도록 ‘화물용엘리베이터 사양 변경’ 건에 대하여 승인하고자 합니다.

붙임 : 화물용 엘리베이터 사양 변경 검토 보고 1부.  끝.