함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(공릉배수지 6지)

1. 급수운영과-9122(2014.05.02)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 공릉배수지 6지 항청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
공릉배수지 (6지)	2014.06.02 (10:00~10:30)	0.16	0.31	7.2	0.01	기준 이내

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	06/02 정의석
협조자
시행	행정지원과-9820	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개