문서번호	시설과-105
결재일자	2019.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	시설과장		경영지원부장		서울역사박물관장
김윤석	박관현		임원빈		01/09 代임원빈
협 조
	주무관					정필승
	주무관					류준영
	주무관					안치영
	주무관					한원균

2019년 박물관 관리 시설물 안전점검 계획

2019. 1.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 박물관 관리 시설물 안전점검 계획

시설물의 재난 발생 요인을 사전 예방하고 박물관 운영 및 유지관리의 원활한 수행을 위하여 2019년 시설물 정기점검 및 자체 안전점검 계획을  수립하여 시행하고자 함.

1		안전점검 개요

가. 근 거

◦ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

1종 및 2종 시설물은 안전점검 의무 실시

박물관은 연면적 5,000㎡ 이상 문화 및 집회(전시시설)시설, 2종 시설물로 안전점검 의무대상 시설임

◦ 전기사업법 제65조(정기검사) 및 제68조(전기설비의 유지)

전기설비의 소유자나 점유자는 정기검사 및 전기설비 기술기준에 적합하도록 유지

1종 및 2종 시설물은 안전점검 의무 실시

◦ 2019년 국가안전대진단 기본계획(행정안전부) 및 문화재분야 국가안전 대진단 추진계획(역사문화재과-22147(2018.12.31.)) 등

나. 안전점검 실시 시기

◦ 서울역사박물관(B등급): 2회/년 정기점검, 1회/3년 정밀점검 실시

안전 등급	정기 점검	정밀 점검		비 고
		건 축 물	그 외 시설물
A 등급	2회/년 이상	1회/4년 이상	1회/3년 이상	정밀점검 실시기간 정기점검 생략가능
B·C 등급	2회/년 이상	1회/3년 이상	1회/2년 이상
D·E 등급	3회/년 이상	1회/2년 이상	1회/년 이상

다. 점검 대상

시설명	구분(준공/지정)	안전점검	시설 규모	소재지
서 울 역 사 박물관	2종 시설물 (1998. 2. 3.)	정밀,정기, 유지관리,자 체	SRC조, 연 20,973㎡, 지하1층, 지상 3층	종로구 새문안로 55
경희궁지	국가, 사적 제271호 (1980. 9. 16.)	합 동 자 체	복원시설 관리면적 11,101.5㎡ (숭정문,숭정전,자정전,태령전)	종로구 새문안로 50
경희궁 흥화문	시, 유형문화재 제19호 (1974. 1. 15.)	합 동 자 체	건물1채, 토지 303.1㎡	종로구 새문안로 50
경교장	국가, 사적 제465호 (2005. 6. 13.)	자 체	RC+조적조, 연1,034.7㎡, 지하1층 지상2층	종로구 평동 108-1, 강북삼성병원 내
백인제 가 옥	시(등록), 민속자료 제22호 (1977. 3. 17.)	자 체	문화재 건물6채 464.02㎡, 기타2채 81.5㎡, 토지 2,459.5㎡	종로구 가회동 93-1

2		점검 계획

가. 시특법에 의한 안전점검(박물관)

◦ 상 반 기: 정기점검 ’19. 5.∼6.(전차 정밀점검: ’17.6.30.)

◦ 하 반 기: 정기점검 ’19. 11.∼12.(건축물 유지관리 점검: ’17.12.15.)

- 건축물 유지관리 점검시기(2년 주기)도래로 하반기 정기점검시 포함 점검

◦ 점 검 자: 안전진단전문기관

◦ 소요예산: 9,000천원/년

정기점검 4,500천원/1회

나. 국가안전대진단: ’19. 2. 11.∼4. 19.(붙임 2~ 3 참조)

- 문화재분야 4개 시설물중 경희궁지와 경희궁흥화문 2개시설 민관합동 점검

다. 자체 안전점검

◦ 설날 연휴 대비 시설 및 문화재 안전점검( ’19. 1. 14.∼1.16.)

◦ 추석 연휴 대비 시설 및 문화재 안전점검(추후 별도계획 수립.)

◦ 풍수해(우기) 및 해빙기 대비 안전점검(추후 별도계획 수립.)

◦ 겨울철 자연재난대비 시설 및 부동산문화재 안전점검 등 실시

(추후 별도계획 수립.)

1) 점검반 편성

총괄반장 : 시설과장

점검반원 : 시설과 건축, 기계, 전기, 통신, 조경 시설업무 담당자

2) 점검방법

점검 체크리스트에 의한 육안 및 작동점검

3) 분야별 점검내용

문화재 및 취약시설 중점 점검

시설 분야별 점검

‣건축 분야

구 조, 외벽 마감, 내벽 및 바닥 마감 상태

지 붕, 방수, 창호, 커튼월 상태

문화재 기단부․초석 침하, 마루․구들 함몰, 벽체균열, 기와, 공포․지붕틀 연목, 부연 처짐, 기타 등

‣전기, 소방 분야

수.배전반, 조명, 변압기, 누전차단기, 방범․방재, 비상발전기 등

‣기계, 소화 분야

보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조, 열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기, 소화기, 소화전 설비 관리상태 점검 등

‣통신 분야

통신장비, CCTV 관리상태 점검 등

‣조경 분야

수목 전도, 고사, 산사태 우려 여부, 야외 시설물(안내판, 의자, 파고라 등) 훼손, 파손 등

다. 기타 타법령에 의한 점검(공통)

점검 대상	점검 및 검사	점검시기	점검방법 및 주체	19년 점검 예정일
건 축 물	시특법에 의한 정기점검, 정밀점검	2회/년 1회/3년	안전진단전문기관	상반기(정기): 5~6월 하반기(정기):11~12월
	건축물 유지관리 점검	1회/2년	안전진단전문기관 또는 유지관리 점검 업체	19년 12월 점검 예정 (※.17년 12월 점검)
승 강 기	자체 점검	1회/월	유지보수용역업체	-
	정기 검사	1회/년	한국승강기 안전관리원 서울북부지원	8월
소 방 안전관리	종합 정밀 점검	1회/년	외부 위탁 관리	2월
	작동 기능 점검	1회/년	”	백인제가옥 6월, 박물관 8월
	소방 안전 점검	1회/월	”	총12회(정밀2회 포함)
전기시설	정기검사 (특고압 22,900V)	1회/2년 (홀수년)	한국전기안전공사 서울지역본부	19년 6월 점검 예정
	안전진단 (저압380V/220V)	1회/년 (요청점검)	한국전기안전공사 서울지역본부	19년 6월 점검 예정
정 화 조	검사 및 청소	1회/9개월	외부 위탁	9월 (※.18년 12월 실시)
도시가스	정기 검사	1회/년	한국가스안전공사	9월
보 일 러	정기 검사	1회/년	에너지관리공단	10월
냉온수기	세 관	1회/년	에너지관리공단	4월
물 탱 크	청 소	2회/년	외부 위탁	5월, 11월

※ 분야별 자체 점검(검사) 계획을 수립하여 세부 점검 시행 확정

3		상태평가 및 조치

가. 정기점검시 시설물의 상태평가

◦ 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석하여 재난발생 위험 정도에 따라 등급 지정

◦ 등급 지정은 [시설물의 상태 평가기준] 적용

상태평가 방법 : 각부재 상태판정 → 박물관 건물 전체 판정

◦ A․B․C급은 중점관리대상, D․E급은 재난위험시설로 지정함

◦ 정밀점검은 경험과 기술을 갖춘 자가 외관조사 점검 및 시설물의 기능적 상태를 판단하고, 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인 관찰하고 중대한 결함이 있는 경우 관계행정기관의 장 통보

등 급	시설물의 상태	평가(조치)기준
A급 (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	이상이 없는 시설
B급 (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	지속적 관찰이 필요한 시설
C급 (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	보수․보강이 이행되어야 할 시설
D급 (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수. 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	조속히 보수․보강 필요한 시설
E급 (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급조치와 사용제한․금지조치가 필요한 시설

나. 안전점검 결과 조치(공통)

◦ 경미한 경우 ⇒ 자체 보수․보강 조치

◦ 재난위험이 있는 경우 ⇒ 긴급안전 조치 및 정밀안전진단 실시

4		행정사항

가. 시설물 안전점검 계획 제출 요청시 관련부서 발췌 통보(보고)

→ 안전총괄본부 시설안전과, 문화본부 역사문화재과 등

나. 박물관 시설물 안전점검 결과는 한국시설안전공단 시설 정보

관리종합시스템(FM(‘19. 2. 5.)S)에 등록, 유지관리

다. ’19년 설날 대비 안전점검은  서울시 상반기 정기인사(1.21.일자)로 인한 업무공백을 예방하고자 ’19. 1. 14.~ 1. 16. 시행

라. 2019년 문화재분야 국가안전대진단 추진계획 수립(붙임)

붙임  1. 분야별 안전점검 점검표 각 1부.

2. 2019. 국가안전대진단 점검대상 1부.

3. 2019년 문화재분야 국가안전대진단 추진계획 1부.

4. 비상연락망.  끝.