문서번호	소방행정과-370
결재일자	2019.1.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
오현석	오승민	나효숙	01/10 김현

2019년 동대문소방서 청사 안전관리 계획

2019. 01

소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

						목 차
Ⅰ. 건물현황 1 Ⅱ. 청사시설 현황 2 Ⅲ. 청사관리 기본방향 3 Ⅳ. 청사관리 세부추진계획 3 Ⅴ. 시설물 안전점검 5 Ⅵ. 청사시설 직원관리 6 Ⅶ. 행정사항 6 붙임 : 점검부 및 작업일지 서식 6

2019년 동대문소방서 청사안전관리 계획

청사에 대한 체계적이고 효율적인 관리를 통하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 청사에 대한 안전을 확보하고 직원근무 여건을 증진하고자 함.

Ⅰ		건물현황

본서 본관

구분 층별	면 적	용 도	비고
4/1층	3,488.03㎡	공공 업무시설
지하1층	326.89㎡	기계실, 보일러실, 식당 등
1층	952.52㎡	차고, 현장대응단 사무실, 심신안정실, 지휘팀장실
2층	726.06㎡	현장대응단장실, 현장대응단 사무실, 종합상황실, 지휘팀대기실, 당직관실, 당직실, 휴게실, 현장대응단 대기실, 체력단련실, 샤워실
3층	726.06㎡	서장실, 소회의실, 소방행정과장실, 소방행정과, 재난관리과장실, 재난관리과, 예방과, 종합민원실, 예방과장실
4층	726.06㎡	강당, 홍보교육팀, 소방안전교육실, 의소대사무실, 심신안정실, 남자 탈의실, 샤워실
옥탑	30.44㎡	물탱크실

본서 별관

구분 층별	면 적	용 도	비고
6/1층	1,166.91㎡	공공 업무시설
지하1층	350.03㎡	기계실, 농연훈련장
1층	368.96㎡	차고, 구급대대기실(여)
2층	188.76㎡	구조대 대기실, 구급대 사무실, 구급대기실(남)
3층	64.79㎡	사법조사실, 화재조사분석실
4층	64.79㎡	사회복무요원 휴게실, 청소공무직 휴게실
5층	64.79㎡	서고
6층	64.79㎡	방염실, 구급실습실

※ 안전센터 : [붙임 1]

외부시설

❍ 감염관리실

- 2010년 1월 16일 설치 - 현장대응단 설치

- 2016년 4월 25일 설치 - 휘경119안전센터 설치

❍ 자가주유소 (2000년 06월 12일 완공)

- 경  유 : 14,000L

- 휘발유 : 5,000L

❍ 공기충전실

- 2017년 12월 16일 설치 - 현장대응단 설치

Ⅱ		청사시설 현황

본서 시설현황

구분	시설별 내용	비 고
전기시설	◦ 수전전압 : 380V/220V ◦ 계약전력 : 93KW(시설전력 93KW, 예비전력 105KW -발전기) ◦ 비상발전기 : 380V 344KVA(275KW) 1대 ◦ 배전반 : 5면(층별 1, 지하 1)
기계시설	◦ 시스템 냉난방기(실외기 포함) : 8대 ◦ 냉방기(실외기 포함) : 27대 ◦ 보일러 : 2대(난방 및 급탕용 1대, 스팀공급용 1대) ◦ 승강기 : 1대
소방시설	◦ 옥내소화전 주펌프 : 1대(10HP 7.5KW) ◦ 옥내소화전 충압펌프 : 1대(3HP 2.2KW) ◦ 옥내소화전 : 5개소 ◦ 자동화재탐지설비 및 유도등 등
방호시설	◦ CCTV : 1식(고정식카메라 5대)
주차장	◦ 주차면수 : 28면[차고20, 지상 8(장애인주차포함)]
체력단련실	◦ 현장대응단 운영

※ 안전센터 시설현황 [붙임 2]

Ⅲ		청사관리 기본방향

❍ 체계적인 관리를 통한 청사관리의 효율성 제고

❍ 시설물의 철저한 점검 ․ 정비로 상시 정상기능 유지

❍ 시설물의 효율적 운영을 통한 쾌적한 근무환경 조성

Ⅳ		청사관리 세부추진 계획

□ 청사 시설물 관리

❍ 총괄 : 소방행정과장

❍ 분임안전관리

- 본    서 : 장비회계팀장

- 안전센터 : 안전센터장

❍ 본서 분야별 관리

전기, 가스, 기계, 보일러 등	승강기	전기안전관리
3명 (공무직 3)	외부용역 한진엘리베이터(주)	외부대행 ㈜GSE전력기술

□ 소방안전관리 (위험물안전관리자)

❍ 소방안전관리자(위험물안전관리자) 선임

- 본  서 : 소방행정과장

※ 본서 위험물안전관리자 : 장비구매담당

❍ 소방계획서 작성 : 별도 작성 시행(공공기관의 소방안전관리에 관한 규정)

- 작성대상 : 본서

□ 환경정비 - 행정팀

❍ 본  서 : 행정팀장(공무직 2)

❍ 현장대응단 및 각 119안전센터 : 현장대응단장 및 센터장

□ 화기단속 및 보안관리

❍  본       서 : 당직근무자

각 안전센터 : 센터장 지정

❍  본       서 : 부서별 최종 퇴청자 이후 확인

현장대응단 및 각 안전센터 : 자체 실정에 맞게 실시

□ 청사 에너지 절약

❍ 총  괄 : 장비회계팀장

❍ 현장대응단 및 각 안전센터 : 각 부서장

층별	대 상	관리부서	비 고
총괄관리		장비회계팀
지하 1층	◦식당	현장대응단(진압대)	업무담당자
	◦기계실, 전기실 등	소방행정과(장비회계팀)	시설관리원
1층	◦민원안내실, 1~2층(계단 )	현장대응단(진압,구조대)	업무담당자
	◦청사주변, 조경, 지상주차장	현장대응단(장비회계팀)	업무담당자 시설관리원
	◦차고, 심신안정실 등	현장대응단(진압,구조대)	업무담당자
2층	◦출동대기실, 휴게실 등, 2~3층(계단)	현장대응단(진압, 구조대)	업무담당자 (에너지지킴이)
	◦현장대응단 사무실, 종합상황실	현장대응단(지휘, 진압대)	업무담당자 (에너지지킴이)
	◦현장대응단장실	현장대응단(지휘팀)	업무담당자 (에너지지킴이)
3층	◦서장실, 소회의실	소방행정과(행정팀)	각 부서별 업무담당자 (에너지지킴이)
	◦소방행정과, 3~4층(계단, 복도)	소방행정과(장비회계팀)
	◦예방과, 종합민원실	예방과
	◦재난관리과, 화장실	재난관리과
4층	◦강당, 화장실, 4~옥상(계단)	소방행정과(장비회계팀)
	◦홍보교육팀, 소방안전교실(중앙복도)	소방행정과(홍보교육팀)
	◦탈의실, 심신안정실	소방행정과(장비회계팀)
	◦의용소방대사무실	재난관리과(대응총괄팀)

□ 청사 출입자 및 차량통제

❍ 청사출입자 및 차량 : 민원실 및 현장대응단장

❍ 상황실 출입자 : 통신요원(출입자 통제 기록부 비치)

Ⅴ		시설물 안전점검

❍ 점검분야 및 시기

분야별	점검기관	중점점검사항	관련근거	시 기
전기시설	한국전기 안전공사	∘안전 및 적정용량, 기능 유지 등	전기사업법 제65조 (3년1회)	2019. 7
가스시설	한국가스 안전공사	∘보일러․구내식당 등의 가스사용 시설 이상 유무 ∘특정가스시설 냉동기점검	도시가스 사업법 제17조 (연1회)	2019. 6.
보일러	에너지 관리공단	∘보일러 사용시 안전 및 이상 유무	에너지이용합리화법 제58조 및 열사용 기자재관리규칙제33조(연 1회)	2019. 6
승강기	한국승강기 안전관리원	∘승강기 작동상태 등 이상 유무	승강기제조및관리에 관한법률 제13조 (연 1회)	2019. 12
저수조 (물탱크) 청 소	외부전문업체	∘물탱크 내부청소	수도법 제21조 수도시설의청소및 위생관리등에관한규칙 제6조(6월마다 1회)	상반기 5월 하반기 11월
옥내급수관(정체수) 수질검사	외부전문업체	∘옥내급수관 상태(수질) 검사	수도법 제33조제3항, 동법 시행령 제51조 급수관의 세척 등	2019년 10월 2016.7.28.개정 5년 경과 후 2년주기
정화조 청 소	외부전문업체	∘정화조 내부 청소	오수분뇨및축산폐수의처리에관한법률시행규칙제30조(연1회 이상)	2019. 4 필요시 추가 실시(11월)
청사소독	외부전문업체	∘살충․살균	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제50조, 시행령제24조	3,5,7,9,12, (5회)
감 염 관리실	재난관리과	∘살충·살균소독	119구조·구급에 관한법률 제23조	수시, 일일, 주간
소방시설	소방안전관리자	∘소방시설 등 작동기능점검 (자체점검)	소방시설법 제24조	하반기 2019.12.
공기 충전실	현장대응단	∘충전시설 사용시 안전 및 이상 유무(자율검사)	고압가스안전관리법 시행규칙별표4의3	상반기 6월 하반기 12월

❍ 점검결과 조치

점검일지 : 보일러 등 통합점검일지 및 청소작업일지

간단한 기기 및 시설 불량 : 보유 자재이용 시설관리직원 보수

특별한 기술을 요하는 경우 : 외부 전문업체에 보수의뢰

Ⅵ		청사시설 직원관리

❍ 대    상 : 5명

보 일 러(3명)	환경 미화(2명)
공무직(반상운, 김광훈, 이상현)	공무직(이은희, 유영임)

❍ 복무관리 : 행정팀장

Ⅶ		행정사항

❍ 각 과장(현장대응단장) 및 센터장은 청사에너지 관리에 만전을 기하고, 시설물의 이상 및 징후 발견 시 장비회계팀으로 유선통보하여 신속한 조치가 이루어질 수 있도록 하기 바랍니다

❍ 당직 근무자 및 각 안전센터 소내근무자는 각종 화기점검 및 보안관리 철저

❍ 각 부서장은 해당 시설물의 철저한 점검·정비 및 환경정비 철저

붙임  1. 119안전센터 건물현황 1부.

2. 119안선센터 청사시설 현황 1부.

3. 분야별 점검양식 각 1부.  끝.

보일러·가스·전기 점검일지	담당자	팀 장	과 장
2019 . . . ( )		전결

구분	순번	일일점검사항	점검결과	비 고
보일러점검사항	1	압력게이지 작동 상태
	2	버너 점화, 동작상태
	3	고·저수위 경보기
	4	수면제 및 급수여부, 배수 순환펌프는 이상없는가?
	5	압력 제한기 및 자동장치, 제어반은 이상 없는가?
	6	온도게이지 및 탱크류 누수여부
	7	밸브류 및 각종 배관 누수 여부

구분	순번	일일점검사항	점검결과	비 고
고압가스점검	1	정압기실 내에 통풍상태는 양호한가?
	2	관 연결부위 및 밸브류 비눗물검사는 수시로 하는가?
	3	가스누설탐지기의 작동상태는 양호한가?
	4	안전밸브상태 및 압력조정기등 게이지는 정상으로 작동하는가?
	5	소화기는 정위치에 있는가?

구분	순번	일일점검사항	결과	비 고	금일 작업내용
전기시설	1	배전반 및 부전반 손상부식 여부
	2	배전반 및 부전반 규격휴즈 사용여부
	3	배전 및 부전반 개폐기의 변색 과열 여부
	4	각종 전기기구 사용하지 않을 때 전원 차단 여부
	5	배선 동관 콘센트별 점멸기 설치
	6	전열기의 노후 파손 여부
	7	차단기 동작지시 및 점등상태
	8	차단기 온도, 냄새, 이상음 유무 상태
	9	수배전반 간선 접속상태 및 표시등 점등 상태		구 분	전력 사용량
	10	수배전반 각 계기의 지시치 확인		금 일
	11	수밴전반 계전기의 외관상태		누 계

구분	가동횟수	가동시간	난방장소	도시가스 사용량
난방가동시간				전일 지침	㎥
				금일 지침	㎥
				1일 사용량	㎥
				월 사용량	㎥

청소작업 일지	담당자	팀장	과장
2019 . . . ( )		전 결

□ 인원현황

구분	현원	근무인원	사고자
			인원	사고내용
계
미화원(여)
미화원(여)

□ 작업내용

구 분	작업내용	특이사항
옥상
5층
4층
3층
2층
1층
지하층
주차장

□ 지시사항 및 특별 청소사항

지시사항 또는 특별 청소	작 업 내 용