문서번호	총무과-5986
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
염윤섭		정창훈	06/03 代정창훈
협조	주무관		이진섭
	주무관		장은생

본관 5월 전기설비 월간점검 결과보고

2014. 6.

서울시립미술관

총무과

본관 5월 전기설비 월간 점검 결과보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검

을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련규정

○ 2014년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획(총무과-68, 2014.1.3.)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점 검 개 요

○ 점검일시 : 2014년5월19일~5월30일

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 장은생, 박연용

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 관리동 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 서울랩소디 조정실 전기설비 점검

- 서소문본관 소방설비점검(R형복합식수신기, 가스수신반 배터리외 다수)

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	-수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) -배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) -무정전전원장치(40KVA) -비상발전기(600KVA) 1대 -자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

○ 시설물 현황

설비점검결과

○ 발전기 점검결과

- 정전훈련 시 발전기 부하를 투입하여 이상유무를 확인함(정상동작)

· 발전기 자동 기동상태 확인

· 기중차단기(ACB) 정상 투입상태 확인

· 자동절환스위치(ATS) 정상 절환상태 확인

- 냉각수 펌프 동작상태 점검 (이상없음)

- 급수펌프 동작상태 점검 (이상없음)

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- LBS(단로스위치), LA(피뢰기), MOF(계기용 변압 변류기), 전력용변압기(TR)

전원접속 상태 점검 및 변색 균열상태 점검 이상없음

- 정전훈련 시 메인 VCB 4개소(진공차단기), ACB 3개소(기중차단기) 동작상태 점검 (이상없음)

○ 전시동 및 관리동 분전반상태 점검결과

- 비상전원 투입상태 확인(이상없음)

- 누전차단기 (ELB) 동작상태 점검(이상없음)

- 지하 1층 조각수장고, 지하2층 수장고

- 서울랩소디 주간점검

· 부하전류 측정 및 절연저항측정(이상없음)

○ 동력판넬 점검결과

- 동력판넬(MCE-B201, B202) 비상전원 투입상태 점검(전원 정상 투입 확인)

· 소방펌프 비상전원 투입상태 확인

· 냉온수기, 급수펌프, 냉각수 펌프 전원 투입상태 확인

○ R형 복합식 수신기 점검결과

- PC 모니터 터치 불량 수리완료(정상동작 확인)

- 소방시설물점검(이상없음)

· 감지기 부착상태 점검(이상없음)

· 소화전, 소화기상태 점검 및 피난구유도등 점등상태 점검(이상없음)

- 정전훈련시 비상전원 투입상태 확인(이상없음)

붙임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 정전훈련 및 소방시설물 점검사진 1부.

3. 수장고 점검표 및 점검사진 1부.  끝.