문서번호	원수관리과-76
결재일자	2019.1.16.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	원수관리과장
이정호		김대용	01/16 유통희
협 조
	주무관			이승수

유해화학물질 취급·저장시설 개선완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019년 01월

강북아리수정수센터

[원수관리과]

유해화학물질 취급·저장시설 개선완료 보고

우리 정수센터 강북통합취수장 유해화학물질 취급·저장시설의 안전성 향상을 위한 화학물질안전원으로부터 개선권고 사항을 조치 완료하고 보고드림

□ 근거

○ 화학물질안전원 사고예방심사과-8814(2017.6.22.)

※ 화학물질관리법 제23조 및 제41조에 따라 장외영향평가서·위해관리계획서

작성제출 시 안전성 향상을 위한 화학물질안전원의 개선권고 사항 이행

□ 개선권고 사항

○ 유해화학물질 누설 시 확산 방지를 위한 긴급차단밸브 역할 및 기능 향상

○ 저장소·용기하역장 내 가스누설 발생 시 중화설비의 상시가동 능력 구비

○ 재해 발생 시 신속히 대처 가능한 자동확산소화기 및 소석회살포기 설치

□ 권고사항 이행실태

○ 사업명 : 강북통합취수장 염소 투입설비 및 중화설비 개선 계획

○ 기  간 : 2018년 1월 ~ 2018년 12월까지

설비명	개선 전	개선 후	비고
긴급차단밸브 개별화	긴급차단변 저장소별 각2대, 총 6대	긴급차단별 용기별 개별화 총 30대 설치	강북계열 14대 뚝도계열 4대 구의계열 12대
자동소석회살포기·소화기 및 채광판 설치	소석회살포기 저장소별 각 1대, 총 3대 방호창 6개소	자동소석회살포기 2대 및 자동소화기설치 총 12대 설치 방호창 내측 채광판 6개소 설치	저장소별 4대 설치
중화설비 예비기 및 염소가스 용기 하역장 흡입덕트 설치	중화설비 저장소별 각 1대, 총 3대 (펌프 3대 / 휀 3대)	강북·뚝도계열 중화설비 단일화 (흡입덕트 연결)및 구의계열 중화펌프·휀 예비기 각1대 추가	흡입덕트1식 연결 펌프4대 휀4대

○ 개선결과 : 권고사항 이행 완료

○ 완료검사 예정일 : 2019년 3월중

□ 기대효과

○ 염소가스 저장소 내 화재 · 폭발사고 발생 시 신속한 대처 및 유해화학물질

중화처리 및 효율적인 확산 방지

○ 지역주민 · 사업소 안전관리 능력 향상

□ 기관별 협조사항

○ 당초 화학물질안전원에 2018년 12월까지 완료감사를 득하도록 하였으나

○ 한국가스안전공사 업무량 증가에 따라 `19년 3월중 검사완료 후 화학물질안전원에

결과 통보예정

붙입 : 1. 염소 투입설비 개선 공사 내역 1부

2. 중화설비 개선 공사 내역 1부

3. 장외영향평가서 검토 결과 통보 1부.  끝.