소방특별조사 세부조사표**********

검사일시 : 2019. 01. 15.(박 민,여기대)

1. 조사대상

업 소 명	*********			전화번호	***********
소 재 지	광진구 아차산로 192	영업주	***	업 종	서비스(방탈출카페)
건물구조	3/1 층, 연면적 2,702.941㎡	영업장 정보	사 용 층 : 지하1층 사용면적 : 360㎡	소방안전관리자	이성기

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 소방안전관리자 안전관리업무 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	카페방 4개로 일부 목재 마감처리됨. 내부 CCTV 설치 유지됨. - 비상구 설치됨. - 간이S/P 설치되어 있으나 일부 구획된 실에 헤드 설치 안됨. 유도등, 감지기 확인함. ※ 몬스터테마방은 영업중으로 점검 미 실시함.	- 방염 처리토록 안내함. - 간이S/P 헤드 구획된 실 설치 안내함. - 지적내역서 참조
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 해당사항 없음
⑤화재배상책임보험 가입 여부	- 건물 자체 화재보험 가입 유지됨 (현대해상 2018.01.03.~2021.01.03)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과 (조치사항)
전기 분야	- 정기적 전기안전점검 결과(건물)	적정함
가스 분야	- 정기적 전기안전점검 결과(건물)	적정함
기타 분야	- 특이사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	박민		여기대		성귀연		01/17 김옥석
협조