공 사 지 침 서

[여과지 외 1개소 조명시설 개선 전기공사]

2018.  10.

강북아리수정수센터

공사지침서

Ⅰ. 일반 사항

1.1 적    용

본 지침서는 강북아리수정수센터 내 여과지 외 1개소 조명시설 개선 전기공사에 대한 제반사항을 규정한다.

1.2 목    적

본 공사의 목적은 여과지(1~4계열)에 설치된 노후 조명등 교체 및 염소   투입동 조명등 신설으로 예방점검 및 정비을 원활하게 수행하기 위해 시행하는 공사로 정수장 시설물의 안정적인 운영에 만전을 기하고자 함.

1.3 계약기간

계약기간은 착공일로부터 50일로 한다.

1.4 범    위

계약상대자는 감독원 지시에 따라 조명등 교체 및 신설공사를 수행하여야 하며, 지침내용에 명기되지 않았더라도 공정상 반드시 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 발주기관과 계약상대자의 합의에 의하여 계약자 부담으로 시행한다.

1.5 용어의 정의

1.5.1 계약담당자

‘계약담당자’라 함은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』(이하 ‘시행규칙’이라 한다) 제2조의 규정에 의한 자를 말한다.

1.5.2 발주기관 및 감독자

‘발주기관’은 본 공사의 시행기관을, ‘감독자’라 함은 공사 업무 관련자를 말하는 것으로 감독자는 계약이행에 따른 지시, 검사 등을 수행한다.

1.5.3 계약상대자

‘계약상대자’라 함은 발주기관과 공사 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

1.5.4 계약이행상 감독

계약담당자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 공사에 사용되는 자재의 제작 과정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

1.5.5 현장대리인

‘현장대리인’이라 함은 관련 법령에 의하여 자격조건을 갖춘 자로서 전기설비 설치·수리 등에 관련된 모든 업무의 전반을 책임지고 원활하게 시행할 수 있는 권한을 가진 기술자를 말한다.

1.5.6 현장요원

본 공사에서 ‘현장요원’이라 함은 전기설비 작업에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 현장대리인의 지시에 따라 작업을 추진하는 기술자를 말한다.

1.5.7 작업지시

‘작업지시’라 함은 발주기관의 감독자 등이 ‘계약상대자’에게 공사에 필요한 작업범위, 방법 및 기타 주의사항 등 관련 내용을 알려주어 계약상대자로 하여금 이행토록 하는 것을 말한다. 작업지시는 서면(별첨 서식 참조)을 원칙으로 하되, 신속히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 나중에 서면으로 통보할 수 있다.

1.6 청렴계약 이행사항 준수

‘계약상대자’는 본 공사계약을 시행함에 있어 ‘청렴계약을 위한 입찰 특별유의서’ 및 ‘청렴계약 이행 특수조건’의 내용을 준수하여야 한다.

1.7 시행방법 및 절차

1.7.1 계약상대자는 발주기관의 본 공사와 관련 긴급복구 요구시 특별한 사유가 없는 한 기술인력을 즉각 투입하여 현장점검을 실시하고 시설운영에 지장이 없도록 복구작업을 수행하여야 한다.

1.7.2 본 공사는 발주기관이 제시한 절차에 따라야 하며, 이를 어기고 시행하여 발생한 손해 등은 계약상대자에게 있다.

1.8 노무관리

1.8.1 발주기관은 현장 기술인력의 능력과 경험이 부족하여 긴급복구 등 업무에 지장을 초래할 염려가 있을 것으로 판단될 때에는 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관의 의견이 합리적으로 타당한 경우 이에 응하여야 한다.

1.8.2 계약상대자는 작업 착수 전에 전기 분야에 상당한 기술과 경험이 있고 소정의 격을 갖춘 기술자를 현장대리인으로 임명하여 감독관의 승인을 받은 후 작업현장에 상주시켜야 한다.

1.8.3 계약상대자는 당해 연간단가계약 시행과 관련하여 현장대리인, 임명 · 지정 · 고용한 현장요원 등에 대한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

1.9 안전사고 및 손해배상

1.9.1 계약상대자는 본 공사 업무수행 중 고의나 과실을 불문하고 계약상대자의 귀책사유로 인하여 시설물 또는 제3자에게 손해가 발생했을 때는 원상복구는 물론 이에 따른 민·형사상의 모든 책임을 진다.

1.9.2 계약상대자는 작업과정에서 발생된 사고나 상해 또는 제3자에게 재산, 인명상의 피해를 입힌 경우 이에 대한 배상책임을 진다.

1.9.3 계약상대자는 정비작업과 관련하여 관련법규를 성실히 준수하고 사고예방 의무를 다하여야 한다.

1.9.4 계약상대자의 중대한 과실로 인한 계약이행이 곤란한 경우 계약의 해지(해제) 및 손해배상을 청구할 수 있다.

1.10 작업지시 수행원에 대한 책임 및 신원보증

1.10.1 계약상대자는 작업지시사항을 수행할 소속 참여기술자 등의 신원에 대하여 책임을 진다.

1.10.2 계약상대자는 소속 기술인력 등의 잘못으로 인한 사건, 사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 진다.

1.11 계약의 해제․ 해지 및 변상책임

발주기관은 계약기간에도 불구하고 다음의 경우에는 계약상대자에게 서면 통보함으로서 본 계약을 해제(지)할 수 있다.

1.11.1 정당한 사유 없이 긴급복구작업에 착수하지 않을 경우

1.11.2 정당한 업무지시에 대하여 이행하지 않을 때

1.11.3 작업지시 및 설계내역서의 규격 및 제안 등을 완벽히 이행하지 않을 때

1.11.4 감독자 등이 요청한 수리 대상 중 보완요청에 대해 불응할 때

1.11.5 지연배상금이 계약보증금 상당액에 달한 때

1.11.6 휴업, 폐업 등 계약상대자의 사정에 의해 계약을 지속하기 곤란할 때.

1.11.7 계약상대자의 의무 위반으로 인해 발주기관 또는 제3자의 손해가 발생한 경우 계약상대자는 이의 배상 책임을 진다. 다만, 천재지변 등 불가항력적인 사태가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없을 때에는 배상책임을 면제한다.

1.12 설계변경 등

1.12.1 계약 내역에 누락 항목 등 설계변경이 필요한 경우 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 당사자간 협의 처리한다.

1.12.2 계약 목적 달성을 위해 당연히 고려되어야 할 사항은 적극적으로 수용한다.

1.13 법령준수

1.13.1 본 과업내용서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.13.2 계약상대자는 작업시행과 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

1.13.3 계약상대자는 자신이나, 자신이 고용한 현장대리인 또는 현장요원이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.14 환경관리

1.14.1 계약상대자는 작업현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

1.14.2 계약상대자는 작업현장의 환경오염방지에 관한 관계 법령을 준수하여야 하고, 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우, 계약자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

1.15 사전조사 및 주지의무

1.15.1 계약상대자는 계약 전에 동 입찰 및 업무수행에 필요한 사항을 사전에 충분히 숙지하여야 하며, 불분명하거나 의문이 있을 경우 원칙적으로 서면에 의해 질의하여야 하며 이를 태만히 함으로써 발생한 손해는 계약상대자 책임으로 한다.

1.15.2 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항은 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

1.15.3 본 사업수행 중 사업내용과 관련하여 지침내용서에 누락, 오류 등으로 인한 이견이 있는 경우 상호 협의하여 정하되 본 과업의 목적 및 범위를 벗어나지 않는 한 협의에 의하여 감독자의 요구를 우선적으로 반영하여야 한다.

1.16 협의 소홀에 대한 책임

계약상대자는 상호간의 협의를 소홀히 함으로써 발생한 재수선 또는 수정 · 보완 사항에 대하여 책임을 진다.

1.17 원상복구

계약상대자는 철거, 운반, 설치 시 기존 설비 및 기기 보호를 철저히 하여야 하며 정비작업으로 인하여 정수장 구조물 또는 기타 설비에 손상이 발생할 경우는 이의 없이 원상태로 복구하여야 한다.

1.18 하자보증기간

하자보증기간은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법령에 정한 바에 따른다.

1.19 보안유지

계약상대자는 본 과업수행을 통하여 얻은 정보, 기밀 사항을 계약이행의 전․후를 막론하고 외부에 누설해서는 안되며, 계약 시 보안서약서를 제출하여야 한다.

1.20 해 석

본 계약서상에 정하지 아니하는 사항과 계약서상의 이의가 있을 경우 신의 성실의 원칙에 입각하여 쌍방 협의하여 결정한다.

1.21 기타사항

1.21.1 계약상대자는 작업 수행시 안전시설의 설치, 관리 및 교육을 철저히 하여야 하며, 안전관리 소홀 및 태만 등으로 발생되는 제반 사고는 전적으로 계약상대자가 책임을 진다.

1.21.2 설치작업 중 발생되는 시설물이나 인명 피해에 대한 민․ 형사상의 책임은  계약상대자에게 있으며, 신속하게 원상복구 또는 변상하여야 한다.

1.21.3 본 과업에 사용되는 모든 자재는 ‘발주기관’의 사전검사를 득한 후 사용하여야 하며, 작업 후 발생되는 불용품은 고재처리를 우선으로 하되 ‘발주기관’의 별도 지시가 있을 경우 지정 장소에 반납하여야 한다.

1.21.4 계약상대자는 작업장 내의 자재 및 설비는 항상 정리정돈을 실시하고, 작업장 주변 청소를 깨끗이 행하여야  한다.

1.21.5 계약상대자는 작업 전, 중, 후 사진을 주요 공정별로 촬영하여 작업완료 보고 시 또는 준공검사원 제출 시 함께 제출하여야 한다.

1.21.6 계약상대자는 공사 준공 후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공도면 및 유지관리 서류, 시공사진 등을 CD에 작성하여 제출하여야 한다.

Ⅱ. 기술사항

2.1 배관·배선공사

2.1.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 배관배선공사에 대하여 적용한다.

2.1.2 배관 배선

2.1.2.1 옥외 설비용 전선관은 PE또는 ELP 전선관을 사용하여 매설하거나, 강제전선관을 사용하여 노출 시공하는 것을 원칙으로 한다.(단, 현장 여건 상 부득이한 경우에는 감독자와 협의 후에 다른 방법으로 시공할 수 있다.)

2.1.2.2 옥내에 사용되는 전선관의 종류는 도면 및 내역서에 준하여 사용한다.

2.1.2.3 각종 BOX(JOINT BOX, CON'C BOX, PULL BOX)는 COVER를 사용하여 마감하는 것을 원칙으로 한다.

2.1.2.4 콘센트 및 스위치에 사용하는 BOX는 사각 및 스위치 중형이상을 사용한다.

2.1.2.5 전선의 입선 시 전선관 내부를 깨끗이 손질한 다음에 입선작업을 실시하도록 한다.

2.1.2.6 전선의 접속은 기기 BOX 또는 분전함 등내에서만 할 수 있다. 단, 전선을 접속하는 경우에는 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도상승 값을 넘지 않아야 하며, 전선의 전기저항을 증가시키지 않도록 접속하여야 한다.(전선관내 전선 접속은 불가함)

2.1.2.7 금속관을 사용하는 공사는 다음과 같다.

2.1.2.7.1 금속관은 접지를 원칙으로 하며 전기적 저항이 2Ω이하일 경우 예외로 할 수 있다.

2.1.2.7.2 금속관의 절단 부위는 리머를 사용하며 매끄럽게 처리하여 전선의 피복에 영향을 주지 않도록 한다.

2.1.2.8 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 합계가 공종에 적합하게 관의 내 단면적의 40%에서 25%이하가 되도록 한다.

2.1.2.9 1구간의 배관이 30M를 넘을 경우 또는 시공 상 필요한 곳은 중간에 BOX를 설치한다.

2.1.2.10 천정 노출 배관 시 전선관 1조의 경우는 새들 및 파이프 행거를 사용하고 2조 이상일 경우는 행거를 사용하여 견고하게 고정한다. 이때 새들 또는 행거의 설치 간격은 2M 이내로 한다.

2.1.2.11 저압 배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선포함) 또는 약전류 전선과의 접근 또는 교차하는 경우는 절연성 격벽 설치를 원칙으로 한다.

2.1.2.12 모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기 단자로부터 (저압수전의 경우 계량기 2차측) 부하전원까지 같은 색으로 배선되도록 하며 상별 표시를 한다.

2.1.2.13 국부적인 집중하중에 걸리기 쉬운 부분은 집중하중을 분산시키거나 집중하중에 견딜 수 있는 적절한 조치를 강구하여 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능저하가 발생하지 않도록 한다.

2.1.2.14 전로는 대지로부터 절연하여야 하며 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.

2.1.2.15 금속제의 용접부위 구멍 뚫기, 절단 등으로 도금부위가 손상될 경우는 현장에서 재 도장하여 부식을 방지할 수 있도록 한다.

2.1.2.16 합성 수지관의 상호 및 관과 박스와의 접속 시 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 견고하게 접속하고 다음의 경우는 접속재를 사용하여 접속한다.

- 합성 수지제 가요관 상호

- CD관 상호

- 경질비닐관과 합성수지제가요관

- 경질비닐관과 CD관

- 합성수지제가요관과 CD관

2.1.2.17 배관 자재 (전선관, CABLE TRAY, CABLE DUCT)가 방화구역을 관통하는 경우는 방화실링재를 사용한다.

2.1.2.18 옥외 지중매설용 배관배선은 전기설비 기술기준 제38조 지중전선로에 준하여 시공한다.

2.1.2.19 각 맨홀 또는 핸드홀과 연결되는 배관은 입구와 출구에 관로구 방수장치를 시설한다.

2.2 배선기구공사

이 지침은 본 공사의 내용 중 배선기구공사에 대하여 적용한다.

2.2.2 배선기구 부착

2.2.2.1 배선기구는 박스내부를 청소한 후 부착하여야 한다.

2.2.2.2 배선기구는 도배(정배) 및 페인트 마감 후 부착하여야 한다. 단, 경우에 따라 초배 후 플레이트를 제외한 기구만을 테이프로 보호한 후 부착할 수 있다.

2.2.2.3 배선기구 부착 시 벽지는 칼로 정확하게 절단하여야 한다.

2.2.2.4 배선기구류와 전선의 접속시 유지ㆍ보수를 위하여 여유 전선을 박스 내에 둔다.

2.2.3 배선기구 설치

2.2.3.1 스위치의 설치높이는 설계도면에 의하며 설계도면에 별도 표기가 없는 경우는 바닥에서 1.2m로 한다.

2.2.3.2 전등스위치는 비접지측(+)에 설치하여야 한다.

2.2.3.3 스위치 손잡이 위치는 윗쪽 또는 오른쪽으로 되었을 때 점등되도록 한다.

2.2.3.4 스위치는 조작자가 쉽게 찾을 수 있는 위치로서 주 출입구 부근의 실내 측으로 가능한 한 오른손 조작이 가능한 위치나 조작 대상 기기의 주변으로 조작대상 기기를 육안으로 볼 수 있는 위치에 시설되어야 한다

2.2.3.5 스위치용 배관공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 스위치 설치 가능여부를 확인한다.

2.2.3.6 특별히 설계도면에 명시되지 않는 한 모든 배선기구는 원칙적으로 바닥 마감면에 대하여 수직으로 설치한다.

2.2.3.7 스위치는 2개 이상의 박스나사 (연용의 것은 1개의 부착틀에 조립된 것을 1개로 본다)로 박스 등에 견고히 부착한다.

2.2.3.8 매입하는 배선기구는 건축 마감 면으로부터 튀어나와서는 안 된다. 또한 플레이트는 건축마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 스위치에 부착한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 공사감독자의 승인을 얻은 후 결정한다.

2.2.3.9 스위치 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 안 된다. 스위치 부착용 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 매입되지 않도록 유의하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 매입된 경우에는 소정의 연장박스(Extension Box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 스위치 등을 부착한다.

2.2.3.10 함에 내장되어 있는 스위치류는 벽 또는 지지물에 볼트(나사)로 견고하게 지지한다. 이들 지지물의 강도는 함 등을 포함한 스위치류의 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있도록 견고히 설치한다.

2.2.3.11 스위치 및 기타 스위치 류 내의 각 극간의 조작 시 아크 사고와 같은 사고간섭 등이 발생하지 않도록 충분히 격리되어야 하며, 조작방법, 전압, 예상되는 사고 강도 등에 따라 적절한 아크 제어장치 및 절연 격벽 장치 등을 설치한다.

2.2.3.12 콘센트 및 스위치는 건축마감 면에 맞도록 설치한다.

2.2.3.13 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구나 기계기구 등에 의하여 가리거나 은폐되어서는 아니된다. 콘센트의 주위에 플러그 삽입 시 발생할 수 있는 아크 등에 의하여 위해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며, 전압이 다른 플러그 등을 잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로 접지극이 있는 것이어야 한다.

2.2.3.14 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

2.2.3.15 수급인은 콘센트류의 배관공사를 시작하기 전에 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감방법, 장애물 및 위험물의 존재여부, 콘센트에 삽입하고자 하는 대상 부하의 종류와 위치 등을 확인하여 콘센트류의 설치위치를 확인하여야 한다.

2.2.3.16 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나 연용으로 1개의 부착틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치하여야 한다.

2.2.3.17 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기 장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융되는 재료를 사용할 수 없다.

2.2.3.18 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 콘센트에 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 공사감독관의 승인을 얻은 후 선정하여야 한다.

2.2.3.19 콘센트 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니된다. 콘센트 부착용 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(Extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부착하여야 한다.

2.2.4 배선접속

2.2.4.1 전선의 피복은 스트리퍼 등을 사용하여 충전부위가 노출되지 않도록 적당히 제거하여야 한다.

2.2.4.2 콘센트 및 스위치에 전선의 접속은 전선이 핀 내부에 완전히 삽입되도록 하여야 한다.

2.2.4.3 전선을 핀 내부에 삽입 후 당겨서 접속상태를 확인하여야 한다.

2.2.4.4 화장실 팬용 배선은 천정 콘크리트 박스에서 결선 하여야 한다.

2.2.4.5 콘센트의 전원접속은 기구 내에서 분기하지 말고 전선 접속기를 사용하여 기구에 연결하여야 한다.

2.2.5 기구설치 높이

콘센트, 스위치의 설치높이는 기구의 중앙을 기준으로 하며, 설계도면에 별도 표기가 없는 경우 콘센트는 바닥에서 0.3m, 스위치는 바닥에서 1.2m 높이에 설치하여야 한다.

2.2.6 접지

콘센트에는 제3종 접지공사를 한다.

2.3 조명공사

2.3.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 조명공사에 대하여 적용한다.

2.3.2 등기구의 설치

2.3.2.1 모든 등기구는 전구의 교체 등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 설치하여야 한다.

2.3.2.2 모든 등기구는 등기구 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있고, 등기구 부착면의 진동 또는 충격에도 추락할 염려가 없도록 튼튼하게 설치되어야 한다.

2.3.2.3 박스에 직접 부착하는 등기구는 박스커버용 나사 2개 이상으로 고정하여야 한다.

2.3.2.4 모든 등기구는 천정마감재인 석고보드, 집성보드 또는 12㎜ 미만의 합판 등 소정의 부착강도를 보장할 수 없는 장소에 설치하여서는 아니되며, 반드시 천정구조대 등에 견고히 부착하여야 한다. 매입 등기구의 둘레에는 등기구 설치로 인하여 천장 등이 처지거나 뜨지 아니하도록 반드시 적절한 보강장치를 하여야 한다.

2.3.3 배선

2.3.3.1 배선은 (배관배선공사)의 규정에 따르며, 시설장소에 적합한 방법으로 시설한다.

2.3.3.2 등기구와 옥내 배선설비를 연결할 경우, 옥내 배선설비의 박스 등이 등기구에 직접 밀착하여 설치되는 경우에는 직접 옥내 배선의 연장선을 등기구 내부로 끌어들여 연결하고, 이중천정이나 등기구와 옥내 배선의 박스가 떨어져 있는 경우에는 이들 박스로부터 등기구까지 가요전선관을 설치하며, 박스 뚜껑이나 박스 및 등기구의 전원 인입구에 박스커넥터를 가요 배관배선 공사에 의하여 시설한 후 전원선과 등기구 인출선을 등기구 내부에 설치된 단자에서 연결하여야 한다.

2.3.3.3 전선이 개폐기, 과전류보호기, 점멸기, 콘센트, 조명기구 등의 조명설비 절연물을 관통하는 경우 심선 만으로 관통해서는 아니 된다.

2.3.3.4 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호 부싱 기타 적당한 보호장치를 하여야 한다.

2.4  동력설비공사

2.4.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 동력설비공사에 대하여 적용한다.

2.4.2 시공일반

2.4.2.1 일반동력설비 공사 중 공기조화 설비 및 위생설비와 관련된 전동기 부분은 기계설비 공사와 긴밀한 협조 하에 공사가 진행 되도록 한다.

2.4.2.2 일반동력설비 공사의 기기 및 배관 배선 등의 설치, 운전, 유지에 관하여는 전기설비기술기준, 내선규정 등을 참고하여 설치한다.

2.4.2.3 동력설비에 사용되는 유도전동기의 부하 산정 시 내선규정에 의한 전동기 규약전류를 기준으로 하며, 선정된 용량(VA)에 의하여 전선, 케이블 및 MCC 등 의 규격을 산정 한다.

2.4.2.4 동력제어반 등 전력시설물 설치 시 접지저항을 측정하여야 한다.

2.4.3 배선

2.4.3.1 전동기 접속개소의 짧은 배선은 금속제 가요전선관으로 한다.

2.4.3.2 수중전동기에 접속하는 케이블은 물기가 있는 장소에서 접속하지 않는다.

2.4.3.3 전동기의 발열에 영향을 받는 장소에서 전동기와 배선의 접속 부분에 절연테이프 처리를 행할 경우에는 전동기의 절연등급을 고려하여 절연등급에 상응한 내열성능을 가진 절연테이프를 사용한다.

2.4.4 기기류의 시설

2.4.4.1 동력제어반의 시설

① 동력반, 전동기 등의 설치 위치는 시공상세도에 의하며, 배관공사를 시작하기 전에 각종 기기의 정확한 설치 위치 및 전원 등의 연결지점을 정확히 판단한 후 배관, 배선공사 등을 시행하야 한다.

② 동력제어반은 건조한 장소에 시설하며, 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 안전한 장소에 시설한다.

③ 대지전압이 150V를 넘는 회로에 콘센트를 설치하는 경우에는 접지극이 있는 것으로 한다.

2.4.5 전동기 및 부하의 시설

2.4.5.1 전동기 1대 마다 전용의 분기회로를 시설한다.

2.4.5.2 진상용콘덴서는 개개의 전동기에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 인버터를 설치하는 경우에는 콘덴서 설비를 생략할 수 있다.

2.4.5.3 전열기의 과열 부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 배선은 내열전선을 사용한다.

2.4.6 전동기 제어반 이격거리

전동기 제어반 금속함 주위와의 보유거리 또는 조영물이나 기타의 것과의 이격 거리는 아래에 따른다.

2.4.6.1 앞면 : 1.5m 이상

2.4.6.2 뒷면 : 문의 폭이 제일 큰 쪽의 문폭에 0.3m를 가산한 값 이상으로 하여야 하며, 이떠한 경우라도 1.2m 이상으로 하여야 한다.

2.4.6.3 옆면 : 0.6m 이상

2.4.7 접지

기 계 기 구 의 구 분	접 지 공 사
400V 미만의 저압용	제3종 접 지 공 사
400V 이상의 저압용	특별제3종 접지공사
고압용 또는 특별고압용	제1종 접 지 공 사