문서번호	총무과-853
결재일자	2019.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	한성백제박물관장
이종덕		오천석	01/25 이인숙
협 조	주무관			이명희
	주무관			김동현
	주무관			강민석
	주무관			정혜연
	주무관			김태경

안전하고 효율적인 박물관운영을 위한

2019년 시설물 유지관리 계획

2019. 1.

한성백제박물관

(총 무 과)

2019년도 시설물 유지관리 계획

한성백제박물관의 각종 시설물의 유지관리에 관한 계획을 다음과 같이 수립하여 체계적이고 효율적으로 시설물을 관리하고자 함

1	시설현황

시설개요

위    치: 서울 송파구 방이동 88-20(위례성대로 71, 올림픽공원 내)

대지면적: 14,894.2㎡

건물규모

- 연면적: 19,423㎡

- 층  수: 지하3층, 지상2층

- 구  조: 철골․철근콘크리트조

주 용 도: 문화 및 집회시설(박물관)

※ 부속건축물: 백제학연구소(지하1층, 지상1층 617㎡)

몽촌역사관 : (지하1층 지상1층, 1,666㎡), 백제집자리전시관(지상1층, 670㎡)

2	시설운영 계획

관리방향

관리방법: 공무직 시설정비원 현장관리

근무인력: 14명(전기 4, 기계 4, 방재 4, 건축 1, 통신 1)

근무형태

- 전기, 기계, 방재 분야별 각 3명씩 9명이 1개조 3명씩 3교대 근무

- 전기, 기계, 방재, 건축, 통신 각 1명씩 5명은 주간 정상근무

설비운영 계획

하절기 냉방설비 운영

- 기  간: 6월～9월

- 내  용

․ 5월 중 하절기 냉방설비 운영계획 수립 시행

․ 일반사무실 : 정부권장 실내온도 평균 28℃ 이상 유지

․ 수장고는 연중 유물관리 적정 온․습도 유지: 20℃±2, 50%±5

동절기 난방설비 운영

- 기  간: 11월～다음해 3월

- 내  용

․ 10월 중 동절기 난방설비 운영계획 수립 시행

․ 일반사무실: 정부권장 실내온도 평균 18℃ 이하 유지

․ 수장고는 연중 유물관리 적정 온․습도 유지: 20℃±2, 50%±5

※ 전시실, 강당, 세마나실, 자료실, 교육실, 식당 등 다중이 사용하는 곳은 상황에 따라 탄력적으로 운영

급․배기설비 운영

- 수장고: 유물관리를 위한 최적을 조건을 유지하기 위하여 연중 냉․난방 및 급․배기를 동시에 가동

- 전시실, 사무동, 교육동, 강당, 전시로비: 냉․난방 기간에는 냉․난방과 급․배기를 동시에 가동하고, 그 외 기간에는 실내 공기 질을 높이고 쾌적한 근무환경을 조성하기 위하여 외기를 최대한 공급하도록 급․배기 설비 가동

- 화장실: 박물관 건축물 내부 악취를 제거하기 위하여 근무시간 동안 배기설비 가동

- 지하주차장: 공기 질을 향상하기 위하여 일산화탄소 농도에 따라 자동운전 및 제습, 공기순환 등 가동이 필요할 경우 수시 가동

- 식당, 주방 등 기타: 실내 공기 질을 향상하기 위하여 필요할 경우 수시 가동

공용조명 점․소등 운영

- 전시실, 전시로비: 전시시간 조명 점등

- 강당, 강당로비: 행사운영시간 조명 점등

승강기 운행

- 승객용 1, 2호기: 전시시간 동안 운행

- 화물용: 수장고, 전시실 유물 및 지하3층 물품 운반 전용으로 운행

순찰․점검 계획

순찰책임자: 순찰책임 직원

순찰대상: 박물관 내 모든 시설․장비

순찰․점검코스

- 중앙감시실→전기실→지하3층간이정화조실→지하3층공조실→기계실 →발전기실→지역난방밸브실→지하3층주차장→지하3층남측집수정→지하3층간이정화조실(승강기옆)→지하3층1호기승강장→지하3층화장실→기증자료실→직원식당→주방 및 공조실→주방내부집수정→지하3층급기팬룸→지하3층배기팬룸및북측집수정→지하2층주차장→지하2층 배기팬룸→지하2층간이정화조실→지하2층급기팬룸→강당화장실→지하2층2호기승강장→교육홍보과→교육동화장실→강당→강당대기실 및 화장실→UPS실→수장고화장실→사무동화장실→통합보안관제센터→총무과→지하1층공조실→정보통신실→과학보존실→제2전시실→제3전시실→4D영상관→1층화장실→2층화장실→2층공조실→카페테리아→전시로비→기획전시실→제1전시실→당직실→옥외집수정→발굼쉼터→하늘정원→냉각탑→드라이에리어→수도계량기→가스정압기→배기팬룸1→배기팬룸2→옥외주차장→백제학연구소→전시준비실→중앙감시실

순찰시간: 주․야간 각 2회 이상

순찰․점검 착안 사항

- 각 종 장비의 정상작동 상태 및 누수․누유․누기 여부 확인

- 각 종 배관의 누수․누유․누기․파손 여부 확인

- 비 상주실 점․소등 및 사무기기의 전원차단 상태

- 각 시설의 파손 상태 및 사무실 등 실내 시건장치 상태

- 하절기 수방기간 배수펌프 가동상태 및 동절기 열선 전원공급 상태

- 비 상주실 냉·난방기 가동 상태

- 각종 화재위험요소를 발견하여 제거

순찰․점검결과보고

- 현장조치 및 중요사항은 시설업무일지에 기재, 긴급사항은 유선보고

3	안전관리 계획

관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법시행령 제5조(안전점검의 실시시기)

주요 점검사항

시설물 등의 기둥·보등 주요구조물의 변형과 손상 및 균열

시설물 등의 내․외벽 균열 및 백화현상

지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 붕괴위험 요인

환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전여부

석축, 건축물 등 균열 상태

수배전반 및 변압기, 전선로, 조명설비, 발전기, 전기소방 등 안전상태

보일러 및 냉․난방설비, 모터펌프, 배관․밸브 등 가동상태

수도시설, 가스설비, 승강기, 기계소방 등 안전상태

시스템 및 음향설비, 통신교환설비, CCTV, 출입통제시설 등 작동상태

수목 및 조경시설물, 기타사항

안전점검 실시

외부기관 점검

점검종류	점검방법	점검기관	점검일자	비 고
정밀점검	육안점검 및 장비 사용	시설물 안전진단 전문기관	2021년 시행	시특법제 제6조 및 시행령 제6조 (B등급 3년 1회)
전기안전점검	고압·저압 전기 설비 및 태양광시설 점검	한국전기안전공사	매년 10월 중	전기사업법 제65조(2년 1회) 요청점검(매년 실시)
소방안전점검	소화 및 자탐설비 기능 안전상태 확인	소방시설관리업자 한국소방안전협회	1.1~1.31	공공기관의방화관리에관한규정 제15조(연 1회)
가스안전점검	가스기기, 배관 안전상태 확인	한국가스안전공사	10.1~11.31	도시가스사업법 제17조 (연 1회)
승강기안전점검	작동 및 기능 상태 확인	한국승강기안전공단	1월(리프트) 10월(엘리베이터)	승강기시설안전관리법 제13조(연 1회)
고압가스(냉동 제조)안전점검	시설기준 및 기술기준 확인	한국가스안전공사	9.1~10.31	고압가스안전관리법 제16조의2(연 1회)

자체점검

점검종류	점검시기	점검대상	점검방법	점검자	비고
일상점검	일 일 순 찰	건축,전기,소방,통신,기계,가스,승강기,조경 시설 등	육안점검	공무직 시설정비원
특별점검	설날대비 (2월) 해 빙 기 (3월) 우기대비 (6월) 추석대비 (9월) 동절기대비(11월)	〃	〃	분야별 담당자 및 공무직 점검 시행
정기점검	상반기, 하반기	시설물 안전	〃	외부 전문가

※ 동일 월에 점검(특별․정기점검 등)이 중복될 경우 상호 대체

각 분야별 담당자

분 야	직 급	담 당 자	비 고
건축시설	건축 9급	정 혜 연
조경시설	녹지 7급	이 명 희
기계(소방포함)․가스설비,승강기	기계 7급	김 동 현
전기(소방포함)시설	전기 6급	이 종 덕
정보통신시설	전산 8급	강 민 석

긴급 발생시 보고체계

																							박 물 관 장
총 무 과 장																			전시기획과장								교육홍보과장						유물과학과장					백제학연구소장
건축 담당			조경담당				기계담당				전기담당					통신담당						전시기획담당							교육홍보담당					유물관리담당					학예연구담당				유물발굴담당
공무직 시설정비원

점검 후 조치

경미하거나 긴급보수를 요하는 사항은 시설정비원이 즉시 조치

전반적으로 보수를 요하는 사항 또는 자체 보수가 어려운 사항은 예산 반영하여 보수공사 시행

4	유지관리 계획

시설관리의 기본방향

유지관리 목표

- 시설물의 내구연한 연장 및 재산가치의 보존

- 시설물의 기능 및 능력 최대 발휘

- 기능 불량 및 사고의 예방

- 이상 징후 조기발견 및 적절한 유지보수

- 적절하고 효율적인 유지관리로 유지보수비용의 절감

유지관리의 기본원칙

- 법적 시설물에 대한 정기검사(점검) 실시

- 시설물의 기능을 원상태로 유지할 수 있도록 세심한 점검 및 유지관리

- 정기적 점검 수행으로 시설물의 결함 또는 파손 원인을 조기에 발견

- 발견된 결함의 진행 여부의 신속한 파악

- 결함 요인의 신속한 보수 및 결함의 확대방지를 위한 적절한 조치

- 결함 원인의 정확한 판단에 의한 효율적인 시설물 보수작업 계획의 수립

- 시설물 보수작업 계획에 의한 불필요한 유지비용의 낭비 근절

- 점검 및 보수작업시 안전의 최우선 고려

- 모든 점검 및 보수작업의 철저한 기록․보관 및 관리

- 긴급사항이 발생할 경우 기기별로 제작회사 또는 전문 업체에 정밀안전  점검 의뢰

- 점검 적출사항(고장․불량)에 대한 보수 추진

- 정기적으로 자체 기능점검(일일·주간·월간) 실시

비상시설의 관리

- 정전에 대비한 발전기의 성능유지 및 정기적 운전

- 소화설비의 정기적 점검 및 소화기의 적재적소 배치

- 수방기간 중 매일 배수펌프의 작동시운전 시행

- 비상시 사용가능하도록 비상설비의 지속적 성능 유지 및 점검

시설물유지관리 공무직 업무 추진

- 공무직 직원에 대한 관리감독 강화 및 신속한 지원체계 유지

- 긴급 상황시 신속한 보고 및 응급조치가 가능토록 상시 비상체계 확립

- 각종 운용기기에 대한 상시 확인점검 및 보수체계 유지

- 각종 시설물 유지보수자재를 확보하여 신속한 지원 실시

점검 후 조치계획

- 각종 점검결과 적출된 부분 중 경미한 사항은 공무직 시설정비원이 즉시 보수조치

- 예산이 소요되는 사항은 별도 소액공사로 분야별 발주하여 정비 및 개선 조치

- 돌발사고로 인한 기능장애 발생 또는 고장사항은 관련 전문 업체에 의뢰

하여 우선 긴급 정밀점검 보수토록 하고 추후 정산조치

- 시설개량을 요하는 사항 및 추가예산이 수반되는 사항에 대하여는 별도의  정비계획을 수립하여 사업추진

세부 유지관리 계획

【건축 분야】

정밀점검실시

- 근    거: 시특법 제6조 및 동법 시행령 제6조(B등급 3년에 1회)

- 시설물 안전진단 전문기관

- 추진일정: 2018년 시행하였으므로 2021년 예정

【기계설비 분야】

고압가스(냉동제조)시설 정기검사 실시

- 근    거: 고압가스안전관리법 제16조의2 및 동법시행규칙 제30조

- 한국가스안전공사의 법적검사(정기검사 2년 1회, 자율검사 2년 1회)

- 추진일정: 2019. 09～10월 예정

도시가스시설 정기검사 실시

- 근    거: 도시가스사업법 제17조 및 동법시행규칙 제25조

- 한국가스안전공사의 법정검사(정기검사 연 1회)

- 추진일정 : 2019. 10～11월 예정

승강기시설 정기검사 실시

- 근    거: 승강기안전관리법 제13조 및 동법 시행규칙 제15조

- 한국승강기안전공단의 법정검사(정기검사 연 1회)

- 추진일정: 휠체어리프트(‘19. 1월완료), 엘리베이터(’19. 10) 예정

지하저수조 청소 및 수질검사 실시

- 근    거: 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조

- 청소시기: 연2회(상반기 4월중, 하반기 10월중)

- 결과보고: 수도사업소에 청소 결과 보고 및 수질검사

정화조 관리

- 근    거: 하수도법 시행규칙 제33조 제1항

- 청소시기: 연2회(상반기 1월 완료, 하반기 7월중)

실내공기질 관리

- 근    거: 다중이용시설등의실내공기질관리법 제5조

- 공기질측정: 연1회(2019. 4. 예정, 유지기준/연1회, 권고기준/2년1회)

법적설비를 제외한 공조기 등 기타설비의 유지관리 계획

- 모든 설비는 유지관리지침 및 기기별 점검 체크리스트에 의하여 관리

- 자체 시설물점검결과 정비가 요구된 사항중 경미한 내용은 시설정비        원으로 하여금 즉시 보수 조치

- 정기적인 예방정비 실시로 고장발생 최소화

【전기시설 분야】

전문기관 안전점검 실시

- 정기검사

․ 검 사 자: 한국전기안전공사 서울지역본부

․ 검사주기: 2년(법정점검)

․ 검사내용: 고압전기설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

(절연저항 및 접지저항 측정 등 정밀점검)

․ 검 사 료: 전기안전공사 법정수수료

․ 검사예정일: 2020년 10월 중

- 요청점검(자가용 안전진단)

․ 점 검 자: 한국전기안전공사 서울지역본부

․ 점검주기: 2년(전기안전관리자 직무고시에 따른 정밀점검)

․ 점검사항: 저압 전기설비계통(380V/220V)에 대한 안전유무 점검          실시(절연저항 및 접지저항 측정 등 정밀점검 실시)

․ 점검예정일: 2019년 10월 중

관련규정

- 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 동법시행규칙

제32조(정기검사의 대상 및 기준절차 등),

- 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙 제44조

(전기안전관리자의 자격 및 직무)_전기안전관리자 직무고시

- 전기설비 기술기준 및 판단기준, 소방설비(전기분야) 관계법

법적시설을 제외한 기타시설의 유지관리 계획

- 모든 설비는 유지관리지침 및 기기별 점검 체크리스트에 의하여 관리

- 자체 시설물점검결과 정비가 요구된 사항중 경미한 내용은 시설정비        원으로 하여금 즉시 보수 조치

- 정기적인 예방정비 실시로 고장발생 최소화

【통신시설 분야】

정보통신시스템 통합유지보수 용역

- 정기점검

․ 점검주기: 정기점검(매월) 및 수시 점검

․ 점검대상: 정보통신망장비, 정보보호시스템, 통신회선, PC

․ 점검내용: 시스템 동작상태 및 장애기록점검, 보안장비 Log 및 정책설정 점검, 통신회선 및 PC점검, 서울시초고속자가통신망 점검

․ 점 검 자: 통신담당, 통신유지보수업체직원

- 박물관 보안시설 유지관리업무(출입통제시스템, CCTV설비)

․ 점검주기: 정기점검(매분기) 및 수시 점검

․ 점검대상: 출입통제시스템, CCTV카메라 시스템

․ 점검내용: 시스템(H/W 및 S/W)동작상태 점검, 장애여부 점검,   시스템 업데이트 확인, 단말장비 성능상태 점검

․ 점 검 자: 통신담당, 정기점검 계약업체(매분기별 수의계약)

5	소방계획

목   적

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 의하여 박물관의 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 이행함으로서 화재발생의 사전예방, 경계 및 초기진압으로 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있도록 하기 위함.

적용범위

한성백제박물관의 모든 시설물과 소속직원, 기간제 종사원 및 출입자에 대하여 적용

지휘감독

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘․통솔할 수 있음

소방안전관리자의 업무

소방안전관리자는 「화재예방, 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률」

제20조 의 규정에 의한 다음의 업무를 수행

- 소방계획서의 작성 및 시행에 관한 사항

- 자위소방대의 조직 및 화기취급의 감독

- 소방훈련 및 교육에 관한 사항

- 피난시설․방화구획 및 방화시설의 유지관리

- 소방시설 그 밖의 소방 관련시설의 유지관리

- 기타 방화관리상 필요한 업무

자위소방대의 조직 및 임무

자위소방대의 조직

직장 자위소방대 조직도

								방화책임자
								박물관장
															소방안전관리자
								방화부책임자
								총무과장
지휘통제반				초기소화반					응급구조반			방호안전반			피난유도반
총무과 소속공무직포함				전시기획과 소속공무직포함					유물과학과 소속공무직포함			교육홍보과 소속공무직포함			백제학연구소 소속공무직포함

▣ 자위소방대 임무

반 별	임 무
지휘통제반	자위소방대 소집, 지휘, 통제, 임무지시 및 자위소방활동 모니터링
	119 신고, 전파, 상황실 확보, 화재정보수집, 관계기관 통보
초기소화반	자체 소화기를 활용한 초기 소화활동(소방용수의 보존과 급수활동 포함)
응급구조반	구조자 탐색 및 응급구조(응급처치, 환자이송, 응급의료소 설치 및 지원)
방호안전반	화재확산방지(초기진압, 위험설비 제어, 중요물품 반출) ※ 초기진압 등 소화실패 시 화재구역 폐쇄(방화구획)
피난유도반	피난대상자 파악, 피난유도, 잔류자 확인

공휴일 또는 야간 소수인원이 근무할 경우 당직자가 소방업무를 총괄하며 다음과 같이 별도 운영

당 직 자		근 무 자

당직자	통보연락	119신고, 구내전파, 직원비상연락, 소방대 유도 등 기타
근무자	초기소화	대피유도 및 방호, 초기소화 등의 초동조치, 화재구역 전원차단 및 복구 등

소방시설의 점검

소방시설의 점검은 화재예방, 소방시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의해 실시

작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 15일 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서장에게 제출

해 당	구 분	점 검 일 자	점 검 자
☑	종합정밀점검	2019년 01월 완료	소방점검 전문업체
☑	작동기능점검	2019년 10월	소방점검 전문업체

소방시설의 관리, 정비 보완

소방시설물의 관리는 소방법에 의거 허가를 득한 소방시설관리업체에 의뢰하여 관리

자체점검결과 기기나 장비의 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 보고 후 정비 보완

관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 사항 또는 기준에 미달된 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치

소방교육

박물관의 전 직원 및 용역업체 등 모든 종사원은 년 1회 이상 화재예방, 소화기사용요령, 인명대피 유도요령 등에 관한 소방교육을 받아야 함

특히 수장고근무자는 전 직원 소방교육과는 별도의 소방교육을 실시

소방교육의 시기는 박물관 사정을 고려하여 결정 실시하며 교육일지에 기록 유지.

소방교육 강사는 방화관리자 또는 필요시 소방서 등 전문기관에 의뢰하거나 초빙하여 실시

화기사용 제한

증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 함

방화관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 함

기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시

방화순찰, 통제구역 지정

한성백제박물관의 방화순찰구역은 건물 내․외부 2개 구역으로 운영하며 화재예방을 위하여 출입통제 및 제한구역을 설정하여 운영

순찰 구역

- 건물외부: 옥상, 냉각탑, 수도계량기, 가스정압기, 드라이에리어,

팬룸, 정문, 후문출입구 등

- 건물내부: 지하3층, 지하2층, 지하1층, 1층, 2층

한성백제박물관의 출입 통제구역 및 제한구역

-	출입통제구역(관계자 외 출입금지) : 수장고, 중앙감시실, 통합방재관제센터, 기계실, 전기실, 정보통신실, 소화가스실, 발전기실, 공조실, 기타

- 출입제한구역(명에 의한 지정구역) : 수장고, 보존과학실 등 유물관련 구역

소방훈련

소방교육과 병행하여 실시

연간 소방훈련은 연 1회 이상 실시(가능한 소방서와 합동 실시)

훈련결과는 소방훈련․교육실시결과기록부를 2년간 보관

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급) 요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

화재발생시 행동요령

우리 박물관에서 근무․거주하는 자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재 발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치

최초 목격자

소화 및

피난유도

건물 내 화재발생통보 및 119신고

화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 반별로 개별임무를 즉각 수행

방화관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정할 수 있음

참고자료

박물관시설물유지비 확보현황

(단위: 천원)

구 분	2019 예산(안)	2018 예 산	증 감	산 출 내 역
박물관 유지운영	1,767,769	1,241,335	526,434	- 기간제근로자등보수 140,000 - 사무관리비 198,100 - 공공운영비 765,069 · 각종 법정검사 수수료 36,000 · 시설물 등 유지관리 729,069 - 시책추진업무추진비 2,100 - 특정업무경비 27,000 - 기타보상금 500 - 시설비 550,000 - 자산및물품취득비 85,000

시설현황

건축시설

층 별	면 적	용 도
지상2층	442.64 M2	카페테리아, 공조실, 화장실
지상1층	2,273.66M2	제2전시실, 제3전시실, 4D영상관, 보존과학실, 화장실, 주차관제실, 경비실2동 등
지하1층	4,058.52 M2	기획전시실, 제1전시실, 전시로비, 안내데스크, 자원봉사자대기실, 사무실, 서고, 공조실, 정보통신실, 통합보안관제센터, 화장실 등
지하2층	7,250.09 M2	강당, 자료실, 교육홍보과, 세미나실, 교육실(1, 2, 3), 강당로비, 교육프로그램운영실, 모자휴게실, 여직원휴게실, 노조사무실, 당직실, 지하주차장, 화장실 등
지하3층	5,398.15 M2	기증자료실, 전시준비실, 직원식당, 체력단련실, 미화대기실, 중앙감시실, 기계실, 전기실, 발전기실, 공조실, 지하주차장, 화장실 등
합 계	19,423.06 M2

주차장 : 142대 (옥내 129대, 옥외 13대)

부속건축물 현황: 백제학연구소, 몽촌역사관, 백제집자리전시관

기계설비

분 야 별	설 비 명
냉․난방설비	냉동기, 냉각탑, 빙축열시스템, 지역난방설비, 지열시스템, EHP, 항온항습기, 냉․난방기, 방열기 등
공기조화설비	공기조화기, 항온항습공조기, 외기공조기, 증기보일러 등
위생급수설비	지하저수조, 급수펌프, 위생도기, 정화조 등
도시가스설비	가스정압기, 가스누설탐지시설, 자동확산소화기, 계량기 등
소방설비(기계)	소화용수, 소화펌프, 옥내소화전, 스프링클러, 준비작동식밸브, 청정소화약제설비, 연결송수구, 상수도소화전, 분말소화기, CO2소화기, 제연설비 등
기 타	전망용승강기, 화물용승강기, 자동제어, 배수펌프 등

전기시설

분 야 별	시 설 명
수 ․ 변전시설	변압기, 수배전반, 분전반, 발전기, 무정전 전원설비 등
조명 ․ 전열설비	형광등, 외등⦁콘센트, 조명 자동제어설비 등
소방설비(전기)	화재수신반, 감지기, 피난유도등 등
태양광시설	모듈, 인버터, 집광판 등
기 타	피뢰침설비, 접지설비, 중앙감시장치

정보통신설비

분 야 별	설 비 명
네트워크 장비	백본(BACK BONE)스위치, 워크그룹스위치, IP-PBX, NAC시스템
정보보호시스템	DDOS대응시스템, 침입방지시스템, 침입차단시스템, 유해사이트차단시스템, 좀비PC(APT공격)방지시스템, 접근통제시스템, 보안관리시스템
무선랜장비	WIPS, 무선콘트롤러, 무선인증시스템, 무선AP, 무선센서
중앙감시시스템	CCTV시스템, 출입통제시스템, 주차관제시스템, SI/FMS서버
네트워크 관제시스템	TSMA(통합보안관제), NMS(네트워크관제), KVM스위치

녹지시설

분 야 별	시 설 명
조경시설	파고라, 휴게벤치, 안내판, 국기게양대, 조경석, 전망데크, 방부목계단, 안전난간, 자전거거치대 등
식 물 류	각종 교목류, 각종 관목 및 지피류