				★차장			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-468
보존기간		10년		협 조
결재일자		2019.01.21.
공개여부		공개
돔경기장 시설물 유지관리 계획
			2019.
						돔경기장운영처

“ 돔구장 시설물의 체계적이고 효율적 관리를 위한 ”

돔경기장 시설물 유지관리 계획

경기장 시설물의 손상된 부분을 긴급히 보수하여 행사진행 등 운용에 차질이 없도록 조치하고,

예방 및 관리활동을 강화하여 시설물의 기능저하 방지와 성능향상을 통한 쾌적하고 편리한 시설물 환경을 유지․조성하고자 함.

기  본  방  향

Ⅰ		시 설 현 황

개    요

위 치		◦서울시 구로구 경인로 430(고척동 63-6번지)
규 모		◦지하2층 지상4층 ※ 수용인원 : 16,784명
구 조		◦복합구조 (하부:철근콘크리트 및 PC),(지붕:철골조+벨리케이블막구조)
대지면적		◦58,992.70㎡
건축면적		◦29,120.12㎡ (건폐율: 49.36%)
연 면 적		◦83,578.74㎡ (용적율: 81.86%)
준 공 일		◦2015. 09. 15

구    조 :【하부】철근콘크리트조

【상부】하이브리드 구조(철골 트러스 + 밸리 케이블막)

용    도 : 문화 및 집회시설, 운동시설, 판매시설, 근린생활시설

지    붕 : 완전돔(Full-Dome)

주요 시설 : 돔야구장, 수영장, 헬스장, 수익시설, 축구장, 주차장 등

돔야구장(주경기장)

- 층    수 : 지하2층, 지상4층, 높이 67.59m, 완전돔(Full-Dome)

- 연 면 적 : 83,578㎡ (대지면적 58,992㎡, 건축면적 29,120㎡)

구 분		면 적(㎡)	용 도
합 계		83,578
지상	스탠드	7,315	내/외야 스텐드 2단
	4 층	4,569	매점, 공조실
	3 층	11,231	스카이박스16개소, 매점, 방송실, 스텐드 1단
	2 층	4,362	VIP룸, 매점
	1 층	23,205	그라운드12,447㎡,근린생활시설, 선수실, 보도실, 주차장, 헬스장828㎡ 등
	소 계	50,682
지하	1 층	21,477	야구기념관389㎡ , 판매시설7,000㎡, 선수연습실, 주차장282대
	2 층	11,419	수영장1,565㎡, 주차장175대
	소 계	32,896

- 관 람 석 : 16,784석 (일반15,553석, 특별1,193석, 장애인38석)

구 분	좌석수	비 고
일반석	15,582석	내야 10,522석. 외야 5,060석
VIP(의전실)	10석	지상2층
스카이박스	124석	지상3층 스카이박스 14개소
프리미엄스카이박스	92석	지상3층 프리미엄스카이박스 2개소
테이블석	596석	지상2층 (내야)
장애인석	38석	지상2층 (내야)
다이아몬드클럽석	219석	지상1층 (내야)
스탠딩	152석	내․외야 미니테이블 스탠딩좌석
총 계	16,813석

※ 좌석폭 : 내야 55cm. 외야 46.5cm / 좌석간 앞뒤 간격 : 83cm

보행광장 : 150m×28m(4,200㎡)

축 구 장 : 90m×50m(4,500㎡)

풋  살  장 : 2면(각 29m×17m)

미디어센터부지 : 임시주차장{1,913㎡, 농구장(28m×15m, 420㎡)포함}

간이공연장

- 테프론막 : 11.47m×6.87m(78㎡)

- 공연무대 :  7.5m×4.5m(34㎡)

다목적광장 : 5,590㎡

주 차 장 : 492면  18,248.28㎡

위 치	주차대수	면 적	비 고
지하2층	175대	5,829.36㎡	일반 175대
지하1층	282대	10,381.61㎡	일반 138대. 장애인 17대. 경차 27대. 여성우선 100대.
지상1층	35대	2,037.31㎡	장애인 2대. VIP 27대. 버스4대. 응급차 2대
총 계	492대	18,248.28㎡	경기 시 주차공간 : 6대(중계차3대. 발전차3대) ※ 법정기준 : 267대

TV카메라 플랫폼

위 치	수 량	비 고
내야 2단 스탠드 하단(중앙)	1개	바닥규격 3.5m×2.5m
내야 1단 스탠드 상단(좌.우)	2개
내야 1단 스탠드 하단(중앙)	1개
내야 덕아웃 내부(좌.우)	2개
외야 1단 스탠드(중앙)	1개
외야 2단 스탠드(전광판앞)	1개
내외야 연결통로(좌.우)	2개
총 계	10개

주요시설(설비) 현황

경 기 장 인입시설		전 력 수 전		통 신 회 선		가 스 설 비		급 수 설 비
		◦오류/광명변전소 ∙설비용량11,500㎾ ∙계약용량9,000㎾ ※수익시설 1,600KW별도		◦KT구로지사(개봉) ∙광 72Core ∙동선 100회선		◦귀뚜라미에너지 ∙0.99MPa (중압)		◦강서수도사업소 ∙돔경기장 150A ∙수익시설 50A
주 요 행사설비		조 명 설 비		전광판 및 송출		음 향 설 비		비상발전기 및 UPS
		◦투 광 등 : 312등 ◦관중석등 : 56등 ◦경관조명 : 1,899등		◦쌍둥이전광판 2면 (W28.9m×H14.2m) ◦중앙전광판 1면 ◦편집․송출 1식		◦스피커 : 133개 ◦편집․송출 1식		◦디젤발전기 : 1대(1,750kW) ◦UPS : 2Set (530kW) ※수익발전기 300KW별도
돔경기장 및 조경시설,수목		돔 경 기 장		축구, 풋살장		조경시설물		조 경 수 목
		◦그라운드 : 12,447㎡ ◦관 중 석 : 16,784		◦축구장 : 50 X 90 ◦풋살장 : 32 X 29		◦편의:등의자등14종 ◦휴게:파고라등17종		◦교목 : 장송 등 28종 ◦관목 : 자산홍 등16종

Ⅱ		조 직

기  구 : 돔경기장운영처 시설팀

현  원 : 총 20명(정원 20명)      (단위 :명,기준 : 2019. 1월 현재)

구 분			정 규 직
			합 계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급
정 원	일 반		1	1	-	-	-	-	-	-
	시 설		3		-	1	-	-	2	-
	설 비		14		-	2	1	4	4	3
	조 경		2		-	1	-	-	1	-
	소 계		20	1	-	4	1	4	7	3
현 원	일 반		-	-	-	-	-	-	-	-
	시 설		3		1	1	-	-	1	-
	설 비		15		-	3	3	4	5	-
	조 경		2		-	1	-	-	1	-
	소 계		20	-	1	5	3	4	7	0
과 부 족			-	△1	1	1	2	-	-	△3

※ 일반직(영선) - 1명(사상휴직1명 포함)

Ⅲ		사 업 계 획

2019 사업비(시설분야)                        (단위 : 백만원)

	합 계		수 도 광열비		수 선 유지비		지 급 수수료		위 탁 관리비		재료비		자 산 취득비 (수탁)		교 육 훈련비		일 반 수용비
	3,584		1,446		1,796		61		66		111		58		14		32

시설물 보수 및 개선

대상시설		◦건축, 조경, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신 등
관리방법		◦직영운영 : 각종 설비 점검․운용, 일상보수, 잔디구장 관리 등
		◦도급관리 : 파손 시설 긴급보수, 대규모 시설물 개선 등

보수 및 개선 계획 총괄 : 1,998,724천원 (주요사업 ★, 단위:천원)

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주	사업기간

건 축 분 야		535,000
건축물 유지보수(배수로 정비)		수선유지비		150,000		1월~ 11월	2월~ 12월
★고척스카이돔 인테리어 개선		수선유지비 체육진흥기금		80,000 100,000		1월~ 2월	3월~ 9월
★지하공간 정비(1단계)		수선유지비		220,000		1월~ 3월	2월~ 12월
정밀점검용역(시특법)		수선유지비		85,000		(상)정밀점검, (하)정기정검

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주	사업기간
조 경 / 토 목 분 야		216,000
조경부산물처리용역(위탁대행)		지급수수료		20,000		1월~12월	1월~12월
그라운드 환경개선자재 구매		재 료 비		41,000		1월~6월	1월~6월
그라운드 보수자재 구매	자	재 료 비		20,000		1월~6월	1월~6월
초화류 등 조경자재 구매	자	재 료 비		10,000		1월~11월	1월~11월
인조잔디 보수자재(충진재) 구매	자	재 료 비		20,000		1월~6월	1월~6월
조경(토목)시설, 그라운드 유지보수		수선유지비		50,000		1월~12월	1월~12월
★돔구장 테마거리 조성(2단계사업)		수선유지비		40,000		3월~11월	3월~11월
조경(토목)시설 유지관리		위탁관리비		8,000		1월~12월	1월~12월
인조잔디 관리 장비 구매		수탁자산취득비		7,000		1월~2월	1월~2월

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주	사업기간
전 기 분 야		993,000
조명설비 유지보수		수선유지비		10,000		1월~12월	1월~12월
전기설비 유지보수		수선유지비		10,000		1월~12월	1월~12월
에너지 저장장치(ESS) 설치		수선유지비		813,000		3월~5월	6월~12월
투광설비 예비자재 구매	자	수선유지비		40,000		5월~6월	7월~9월
비상발전기 및 UPS 유지보수	자	수선유지비		10,000		5월~6월	9월~12월
청소용 비상등 LED투광등 구매설치	자	수선유지비		50,000		1월~2월	2월~3월
★경관조명 설치공사		수선유지비		30,000		3월~6월	7월~12월
전기설비 안전진단(법정+요청검사)		수선유지비		23,000		1월~2월	2월~3월
전기소모품 구매		일반수용비		5,000		1월~12월	1월~12월
방재센터소모품 구매		일반수용비		2,000		1월~12월	1월~12월

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주		사업기간
통 신 분 야		92,000
통신설비 유지보수(17개 설비)		수선유지비		25,000		1월~12월	1월~12월
주차시설물 유지보수 및 개선		수선유지비		17,000		1월~12월		1월~12월
★3D 가상투어(체험) 시스템 구현		수선유지비		10,000		1월~ 4월	5월~ 11월
전광판설비 점검보수 용역		위탁관리비		40,000		1월	1월~12월

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주		사업기간
기 계 분 야		116,724
기계설비 유지보수 외		수선유지비		20,000		1월~12월	1월~12월
흡연부스 필터교체 등 정비		수선유지비		5,000		2월	2월~3월
승강기 연간 유지보수 용역		위탁관리비		17,926		1월	1월~12월
냉난방기 유지관리		수선유지비		6,000		2월	3월~12월
기계 수선자재 구매		일반수용비		16,398		1월~2월	1월~6월
저수조 및 정화조 청소		지급수수료		25,000		3월	4월~11월
가스 등 각종 정기검사		수선유지비		4,400		1월	2월~12월
냉각탑 청소 및 보일러 세관		수선유지비		16,000		3월	4월~10월
기계실 바닥 청소장비 구매		공기구비품		6,000		2월	3월

구 분		예산과목		사업비		추진일정
						설계/발주	사업기간
소 방 분 야		34,000
소방설비 유지보수		수선유지비		5,000		1월~12월	1월~12월
소방시설 법정점검 용역		수선유지비		26,000		(상)5월, (하)11월
소방자재 구매		일반수용비		3,000		1월~12월	1월~12월

건축분야 보수․개선 계획 : 535,000천원

건축물 유지보수(배수로 정비)					예산과목		수선유지비
					사 업 비		150,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장내 시설물 유지보수 및 안전시설물 설치 등 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 11월 [사업기간] 2월 ~ 12월 ◦사업내용 : 파손 및 개선이 필요 시설물 유지보수 및 안전시설 설치

[주요사업] 고척스카이돔 인테리어 개선					예산과목		수선유지비
					사 업 비		80,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장 1층 주차구역 출입구 및 다이아몬드 홀의 시설개선(인테리어 개선)으로 이용시민 편의개선 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 2월 [사업기간] 3월 ~ 9월 ◦사업내용 : 1층 주차구역 일부 인도화 및 다이아몬드홀 내부 개선

[주요사업] 지하공간 정비(1단계)					예산과목		수선유지비
					사 업 비		220,000천원
사업개요		◦목 적 : MD재설계 용역 결과에 따라 대부분 공실 상태인 지하 1층을 단계적으로 철거·정비하여 시민 휴게공간으로 조성 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 3월 [사업기간] 2월 ~ 12월 ◦사업내용 : 지하 공실 점포 철거 및 휴게공간 조성

[주요사업] 정밀점검용역					예산과목		수선유지비
					사 업 비		85,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장 구조체에 내재된 이상여부 점검 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 3월 [용역기간] 4월 ~ 9월 ◦사업내용 : 지하 공실 점포 철거 및 휴게공간 조성

조경․토목분야 보수․개선 계획 : 216,000천원

인조잔디 관리 장비 구매					예산과목		수탁자산취득
					사 업 비		7,000천원
사업개요		◦목 적 : 효율적인 그라운드 관리를 위한 관리 장비 구매 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 2월 [사업기간] 1월 ~ 2월 ◦사업내용 : 그라운드(야구) 인필드 관리장비 구매

조경(토목), 그라운드 시설 유지보수					예산과목		수선유지비
					사 업 비		50,000천원
사업개요		◦목 적 : 최상의 유지 관리를 위한 보수, 관리 계획 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 12월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 조경(토목,그라운드)시설물 유지관리를 위한 보수 공사

[주요사업]돔구장 테마거리 조성계획(2단계)					예산과목		수선유지비
					사 업 비		40,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔구장 주변의 볼거리, 즐길거리 조성을 위한 계획 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 12월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 전면 광장에 핸드프린팅(8개소) 제작 설치

조경재료(초화포함) 및 그라운드 보수자재 구매					예산과목		재료비
					사 업 비		91,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔구장(조경분야)의 유지관리를 위한 보수 자재 구매 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 11월 [사업기간] 1월 ~ 11월 ◦사업내용 : 조경소재 및 그라운드(충진재,토사) 소모성 자재 구매

조경(토목)시설 유지관리 용역					예산과목		위탁관리비
					사 업 비		8,000천원
사업개요		◦목 적 : 조경(토목)시설 유지를 위한 관리 용역 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 12월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 조경수목 병충해 방제 및 방역, 예초, 전지(전정)등

조경부산물(토사, 전지 부산물) 처리 용역					예산과목		지급수수료
					사 업 비		20,000천원
사업개요		◦목 적 : 조경시설 유지관리에 발생되는 부산물처리 용역 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 12월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 수목전지, 전정, 예초 및 그라운드 토사등

전력․조명분야 보수․개선 계획 : 993,000천원

조명설비 유지보수					예산과목		수선유지비
					사 업 비		10,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장내 조명설비 개선을 통하여 유지관리에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : 1월 ~ 12월 (수시 유지보수 ) ◦사업내용 : 조명설비 유지보수(건별 유지보수 및 자재 구매)

전기설비 유지보수					예산과목		수선유지비
					사 업 비		10,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장내 발전기, 판넬 등 전기설비 정비․보수를 통한 유지관리 및 성능 개선에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : 1월 ~ 12월 (수시 유지보수 ) ◦사업내용 : 전기설비 유지보수(건별 유지보수 및 자재 구매)

에너지 저장장치(ESS) 설치					예산과목		수선유지비
					사 업 비		813,000천원
사업개요		◦목 적 : 공공기관 에너지저장장치(ESS) 설치 의무화에 따라 돔구장의 피크부하 관리 및 시간대별 전기사용량 조정을 통하여 국가 전력난 해소 및 에너지 절감에 기여하고자 함. ◦추진일정 : 3월 ∼ 12월(에너지절감 기여) ◦사업내용 : 에너지저장장치(ESS) 500KW 신규 설치 및 계통연계

투광설비 예비자재 구매					예산과목		수선유지비
					사 업 비		40,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장내 투광조명설비 예비자재 구매를 통하여 행사시 즉각적인 대응으로 행사설비운영에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : 5월 ∼ 9월 (예비자재 확보 및 유지보수 ) ◦사업내용 : 투광조명설비 유지보수(건별 유지보수 및 자재 구매)

비상발전기 및 UPS 유지관리					예산과목		수선유지비
					사 업 비		10,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장내 비상발전기 및 UPS설비 소모자재 구매를 통하여 비상시 안정적인 전원을 공급하여 행사운영에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : 5월 ~ 12월 (교체주기 도래 소모성자재 교체) ◦사업내용 : 비상발전기 및 UPS설비 유지보수(건별 유지보수)

청소용 비상등 LED투광등 구매설치[2단계]					예산과목		수선유지비
					사 업 비		50,000천원
사업개요		◦목 적 : 고척스카이돔 정비용 조명등을 고효율, 친환경 LED 투광등으로 교체하여 에너지를 절감하고 스포츠조명 설비의 효율적 관리운영에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : 1월 ~ 3월 (LED투광등 구매 설치 완료) ◦사업내용 : 청소전용 LED투광등으로 교체하여 활용

경관조명 설치공사					예산과목		수선유지비
					사 업 비		30,000천원
사업개요		◦목 적 : 보행데크 난간측면에 LED간접조명을 설치함으로써 보행로 조도확보 및 행사시 연출을 통하여 주변 시민들에게 볼거리를 제공하고자 함 ◦추진일정 : 3월 ~ 12월 (경관조명 설치) ◦사업내용 : 보행광장 난간 경관조명설치 및 운영

전기설비 안전진단(요청검사)					예산과목		수선유지비
					사 업 비		23,000천원
사업개요		◦목 적 : 전기설비에 대하여 공인기관(한국전기안전공사)에 정밀점검(요청검사) 시행을 통하여 전기설비에 대하여 신뢰와 안정적인 운영을 확보하고자 함. ◦추진일정 : [진단의뢰] 1월～2월 [사업기간] 2월～3월 ◦사업내용 : 돔경기장 전기설비 안전진단(요청검사)

전기설비 소모품 구매					예산과목		일반수용비
					사 업 비		5,000천원
사업개요		◦목 적 : 전기설비 보수 및 소모성 자재를 구매하여 안전 및 유지 관리에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : [설계․발주] 1월～12월 [사업기간] 1월～12월 ◦사업내용 : 전기 소모성 자재 구매

방재센터 소모품 구매					예산과목		일반수용비
					사 업 비		2,000천원
사업개요		◦목 적 : 전기설비 보수 및 소모성 자재를 구매하여 안전 및 유지 관리에 만전을 기하고자 함. ◦추진일정 : [설계․발주] 1월～12월 [사업기간] 1월～12월 ◦사업내용 : 전기 소모성 자재 구매

통신영상분야 보수․개선 계획 : 92,000천원

통신설비 유지보수(17개 설비)					예산과목		수선유지비
					사 업 비		25,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔 경기장내 총 17개의 통신영상설비의 철저한 유지관리 및 성능 개선 등 에 만전을 기하여 운영상의 효율성 증대와 장비의 수명 연장 ◦추진일정 : 1월 ~ 12월 (수시 유지보수 ) ◦사업내용 : 시스템 개선, 예비 장비 및 부품 구매

주차시설물 유지보수 및 개선					예산과목		수선유지비
					사 업 비		17,000천원
사업개요		◦목 적 : 주차관제설비의 개선 및 유지보수 ◦추진일정 : 1월 ~ 12월 (수시 유지보수 ) ◦사업내용 : 시스템 개선, 고장보수, 예비 장비 및 부품 구매

3D 가상투어(체험) 시스템 구현					예산과목		수선유지비
					사 업 비		10,000천원
사업개요		◦목 적 : 드론영상 및 VR영상 등을 활용한 3D 경기장 가상 견학 및 구역별 관람뷰 등 가상체험시스템 구현으로 누구나, 언제, 어디서든 가상투어가 가능토록 하여 시민만족도 제고 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 ~ 4월 [사업기간] 5월 ~ 11월 ◦사업내용 : 경기장 내・외부 3D정보 구축 후 이미지 맵핑을 통한 구역별 관람뷰 및 덕아웃, 불펜 등 가상 견학뷰 구현

전광판설비 점검보수 용역					예산과목		위탁관리비
					사 업 비		40,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔 경기장 행사시 주요설비인 전광판설비의 중단 없는 운영으로 행사 안정성 확보 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 행사시 전광판 점검/대기/보수 120회(연간 단가)

기계분야 보수․개선 계획 : 116,724천원

기계설비 유지보수					예산과목		수선유지비
					사 업 비		20,000천원
사업개요		◦목 적 : 연간 기계설비 점검 및 보수를 통해 최적 상태 유지 및 기계 장비류 수명 연장(평시 및 행사시) ◦추진일정 : 1월 ~ 12월 (수시 유지보수) ◦사업내용 : 공조설비, 냉난방설비, 승강기설비, 위생설비, 환기설비, 기타 기계설비 등

흡연부스 필터 교체 및 정비					예산과목		수선유지비
					사 업 비		5,000천원
사업개요		◦목 적 : 밀폐형 흡연부스 내부 공기정화용 필터 및 노후 배기휀 교체를 통해 비흡연자 간접흡연 방지 및 쾌적한 환경 제공 ◦추진일정 : [설계․발주] 2월 [사업기간] 2월～3월 ◦사업내용 : 밀폐형 흡연부스 내 필터 및 배기휀 교체

승강기 연간 유지보수 용역					예산과목		위탁관리비
					사 업 비		17,926천원
사업개요		◦목 적 : 돔경기장에 설치된 승강기(8기)의 자체점검 및 정비를 전문 업체에 위탁 관리하여 유지관리에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : [계약] 1월 [사업기간] 1월 ~ 12월 ◦사업내용 : 승강기 8대(E/L 6대, E/S 2대) 월 정기점검 및 유지관리

냉난방기 유지관리					예산과목		수선유지비
					사 업 비		6,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔경기장 사무실 냉난방기(에어컨)에 대하여 전문업체 유지보수 용역을 통해 쾌적한 환경 유지 및 장비 효율 증대 ◦추진일정 : [계약] 3월 [사업기간] 3월 ~ 12월 ◦사업내용 : 사무실 냉난방기(104대) 유지관리 및 정기점검 시행

기계 수선자재 구매					예산과목		일반수용비
					사 업 비		16,398천원
사업개요		◦목 적 : 기계설비 보수 및 예비자재를 구매하여 긴급상황 시 대처 및 유지 관리에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월～2월 [사업기간] 1월～6월 ◦사업내용 : 기계설비 수선 및 예비자재(냉각탑 살균제 등) 구매

저수조 및 정화조 청소					예산과목		지급수수료
					사 업 비		25,000천원
사업개요		◦목 적 : 돔경기장 내 저수조 및 정화조 청소를 통해 청결한 환경 유지 ◦추진일정 : [설계․발주] 3월 [사업기간] 4월～11월 ◦사업내용 : 돔경기장 내 저수조(550m3) 및 정화조(1,150m3) 청소

가스 등 각종 정기검사					예산과목		수선유지비
					사 업 비		4,400천원
사업개요		◦목 적 : 가스 등 돔경기장 시설물에 대한 법정 정기검사를 통해 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월 [사업기간] 2월～12월 ◦사업내용 : 가스, 냉동기, 승강기 정기검사 및 공기질 측정

냉각탑 청소 및 보일러 세관					예산과목		수선유지비
					사 업 비		16,000천원
사업개요		◦목 적 : 냉각탑 및 보일러 유지 관리함에 있어 주기적인 청소, 세관을 통해 보일러 등 장비 최적상태 유지 및 수명연장 ◦추진일정 : [설계․발주] 3월 [사업기간] 4월～10월 ◦사업내용 : 증기보일러(2대) 세관 및 냉각탑(7대) 청소

기계실 바닥 청소용 장비 구매					예산과목		공기구비품
					사 업 비		6,000천원
사업개요		◦목 적 : 기계실 바닥 청결유지 및 장비 수명연장을 위하여 바닥 청소용 장비를 구매함으로서 쾌적한 환경 조성 ◦추진일정 : [설계․발주] 2월 [사업기간] 3월 ◦사업내용 : 바닥 청소용 전동 세척장비(1대) 구매

소방분야 보수․개선 계획 : 46,000천원

소방설비 유지보수					예산과목		수선유지비
					사 업 비		5,000천원
사업개요		◦목 적 : 연간 소방설비 점검 및 보수로 최적 상태 유지 (평시 및 행사시) ◦추진일정 : 1월 ～ 12월 (수시 유지보수 ) ◦사업내용 : 소방설비 유지관리 보수

소방시설 정밀점검 용역					예산과목		수선유지비
					사 업 비		26,000천원
사업개요		◦목 적 : 경기장 소방설비를 반기별로 작동상태 및 소방법에 적절 하게 설치되었는지 등을 점검하여 안전관리에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : [설계․발주] 3월(상반기) 통합발주 [사업기간] 5월/11월 ◦사업내용 : 경기장 소방시설 법정점검

소방자재 구매					예산과목		일반수용비
					사 업 비		3,000천원
사업개요		◦목 적 : 소방 보수자재를 구매하여 안전 및 유지 관리에 만전을 기하고자 함 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월～12월 [사업기간] 1월～12월 ◦사업내용 : 소방업무 수선자재 구매

화재시뮬레이션 용역					예산과목		지급수수료
					사 업 비		12,000천원
사업개요		◦목 적 : 화재시뮬레이션 데이터 확보 및 안전대책 보강 ◦추진일정 : [설계․발주] 1월～2월 [사업기간] 3월～12월 ◦사업내용 : 화재시뮬레이션 용역 시행

Ⅳ		안전 및 유지관리 점검 계획

	《 시설물 유지관리 최적화 》
점검계획에 의한 체계적이고 효율적인 시설관리로 시설물 안정화 유자격자 배치를 통한 안전관리 및 재난관리 강화 경기장 환경개선 및 시민 접근성 강화

안전 점검 계획

법정관리자 선임현황 (총 10명)

구 분						주 요 내 용		관련법령
전력관리				전기안전관리사		설비(전기) 4급 이종진		전기사업법 제73조
				전기안전관리원		설비(전기) 4급 이춘우		전기사업법 제73조
				전기안전관리원		설비(전기) 6급 이민승		전기사업법 제73조
기계소방				소방안전관리자		돔경기장운영처장 손병일		소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법 제20조
				가스안전관리자		설비(소방) 6급 최원지		도시가스사업법 제29조
				검사대상기기 (보일러) 조종자		설비(기계) 5급 최준원		에너지이용합리화법 제40조
				냉동기안전관리자		설비(기계) 7급 박성경		고압가스안전관리법 제15조
				냉동기안전관리원		설비(소방) 7급 이기형		고압가스안전관리법 제15조
				승강기안전관리자		설비(기계) 5급 손영윤		승강기시설 안전관리법 제16조
통신영상				무선종사자		설비(통신) 5급 김영진		전파법 71조

시설물 안전점검                              (단위 : 백만원)

구 분				소요 예산		주 요 내 용		추진 일정		비고
계				85		◦수선유지비(85)
일상점검				-		◦일상적인 시설물 점검 및 행사전 점검 (시민불편사항 중점 점검)		수시		전체
월간점검 및 안전 점검의 날 행사				-		◦구조체, 마감재 등 시설물 유지관리 실태 ◦화재예방 및 소방설비 유지관리 실태 ◦전기설비 및 가스설비 등 유지관리 실태		매월4일
분기별 점 검		해 빙 기		-		◦동결 융해 대비 각종 시설 및 설비 점검		3월
		우기대비		-		◦수방 대비 각종 시설 및 설비 점검		6월
		나들이철		-		◦나들이철 안전사고 관련 각종 시설 및 설비 점검		9월
		동 절 기		-		◦동해 관련 각종 시설 및 설비 점검		11월
반기별 점 검		상 반 기		85		◦시특법 정밀점검(정기점검 포함) ◦하자점검		2분기
		하 반 기		-		◦시특법 정기점검 (구조물에 대한 육안점검) ◦특정관리대상시설 정기점검 ◦하자점검		4분기

전기설비 안전점검                            (단위 : 백만원)

구 분		소요 예산		주 요 내 용		추진 일정		비고
계		19		◦수선유지비(19)
일상점검		-		◦일상적인 시설물점검 및 행사전 점검 ※전기점검일지 작성		매일
월간점검 (행사점검)		-		◦전력설비 및 조명 등 유지관리 상태 ※행사점검일지 작성		매월
전기설비 검사 (안전진단)		19		◦안전진단(법정+요청검사)※법정검사 3년, 요청검사 1년 - 돔구장: 1월~3월		1월~3월

기계설비 안전점검                             (단위 : 백만원)

구 분		소요 예산		주 요 내 용		추진 일정		비고
계		26.4		◦지급수수료(5.0), 위탁관리비(18.0), 수선유지비(3.4)
일상점검		-		◦일상적인 시설물점검 및 행사전 점검		매일
월간점검		-		◦기계시설물 및 장비류 유지관리 상태 점검		매월
분기점검		-		◦가스 및 소방설비 유지관리 상태 - 화재안전 및 소방대상물 유지관리 실태점검		매분기		수익 포함
가스설비 점검 냉동기 점검 공기질 점검		3.4		◦가스법정점검(1회/년) : 한국가스안전공사 ◦냉동기법정점검(1회/년) : 한국가스안전공사 ◦공기질측정점검(1회/년) : 전문업체 위탁		4월 5월 5월		수선 유지
수질검사, 수조청소		5.0		◦법정검사(1회/년) : 강서수도사업소 ◦수조청소(2회/년) : 외부 수조청소 전문업체		11월 5월, 11월		지급
승강기 점검		18.0		◦법정점검(1회/년) : 한국승강기안전공단 ◦정기점검(월1회) : 외부전문점검업체 점검		1월~12월		위탁 관리

소방설비 안전점검                             (단위 : 백만원)

구 분		소요 예산		주 요 내 용		추진 일정		비고
계		26		◦수선유지비(26)
일상점검		-		◦일상적인 시설물점검 및 행사전 점검		매일		수익시설 포함
월간점검		-		◦및 소방설비 유지관리 상태 - 화재안전 및 소방대상물 유지관리 실태점검		매월		수익시설 포함
소방설비 점검		26		◦법정점검(2회/년) : 외부 전문점검업체 점검		5월,11월		수선 유지비

유지관리 점검 계획

유지관리(하자점검 포함) 점검 기준

- 건축 시설

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검 (하자점검)		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		< 구조체 > -균열 -부동침하 -백화현상 -수평불량(역구배) -구조체 누수 -결로 < 시설물 > -휨,뒤틀림 -규격미달 -도장불량 -훼손,변색 -훼손,들뜸 -탈락 -설치불량 -파손 -고정불량 -마감재 및 코킹 -기타		- 일상점검 사항 < 법적 안전점검 > -건축물의 평면,입면,단면 용도변경 사항 -구조부재의 변경사항 -작용하중 조건, 기초.지반조건 주변환경조건 등의 변경사항 -균열발생상태 ․균열발생위치 ․균열의 유형 및 성상 ․균열의 크기 ․균열의 진행상황 ․균열부위의 누수 -구조물 또는 부재의 전반적인 상태 ․구조물 또는 부재의 변위 및 변형 상태 ․콘크리트의 표면상태 ․철근노출 및 부식상태 ․강재구조물의 노후화 상태 ․구조물의 변위, 변형 등의 발생 및 발견시기		-일상점검 사항 -행사시 출입통제구역 시건장치 점검 -행사시 안전난간, 출입문, 자동문등 안전시설 점검 -행사시 보행광장 차량통행 제한시설 점검 -천재지변 등 사고시 자체긴급 점검 및 전문업체 의뢰

- 조경/토목 시설

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검 (하자점검)		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		- 조경시설물 상태 ∙전원 공급 상태 ∙수변 가동상태 ∙설비의 제어상태 ∙전원 및 접지 상태 - 조경식재 상태 ∙고사목 발생 여부 ∙관수 상태 ∙녹지대 훼손 여부 - 기타시설물 상태 ∙일상점검 사항 ∙배수로 상태		- 조경시설물 청소 - 수경 설비 및 가동 상태 - 이용자 모니터닝 분석 - 수목플랜트 상태 - 경관 조명 접지 상태 - 집수정, 맨홀 상태		- 일상점검 사항 - 지주목 결속 및 위험물 여부 - 그라운드 및 잔디상태 - 녹지대 상태 - 실계천 및 연못수질상태

- 전력/조명/자동제어 설비

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검 (하자점검)		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		- 수변전설비 및 분전반 ∙주전원 공급, 전력량 ∙차단기 소음, 상태 ∙변압기 온도, 육안 ∙계전기 이력 및 알람 ∙기타외관상태, 소음 - 자동제어/조작시스템 ∙알람 및 경보상태 ∙통신 및 조작상태 - 비상전원설비 ∙전환 및 축전지상태 ∙연료탱크 확인 ∙부하량 및 경보 확인 - 태양광설비 ∙발전량 확인 ∙인버터 가동 상태 - 조명/전열/항공장애등 설비 ∙점등 상태 ∙차단기 트립여부 ∙기구 부착상태 등 - 투광등/축구장 설비 ∙제어시스템 통신상태 ∙점,소등 상태		- 수변전설비 및 분전반 ∙주전원 공급, 전력량 ∙차단기 소음, 상태 ∙변압기 온도, 육안 ∙계전기 이력 및 알람 ∙기타외관상태, 소음 - 자동제어/조작시스템 ∙알람 및 경보상태 ∙통신 및 조작상태 - 비상전원설비 ∙전환 및 축전지상태 ∙연료탱크 확인 ∙부하량 및 경보 확인 - 태양광설비 ∙발전량 확인 ∙인버터 가동 상태 ∙외관 및 온도 상태확인 - 조명/전열/항공장애등 설비 ∙점등 상태 ∙차단기 트립여부 ∙기구 부착상태 등 - 투광등/축구장 설비 ∙제어시스템 통신상태 ∙점,소등 상태		- 일상점검 사항 - 안전진단시 선로 절연/접지 등 정밀점검 - 안전진단시 계전기 동작시험 - 정복전시 차단기/발전기 /UPS/투광등 전환 점검 - 행사 전 투광등 단계별 점소등 상태 점검 - 행사 전 각종 제어시스템 동작/통신 상태 점검 - 발전기 무부하/부하 시운전 - 내,외부 조명상태 점검 - 각종 행사전원 상태 점검

- 통신 설비

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		- 설비의 작동상태 ∙전원 공급 상태 ∙설비의 가동상태 ∙설비의 제어상태 - 설비의 경보상태 ∙가시/가청 경보상태 - 설비의 환경상태 ∙온습도, 냄새, 누수 - 설비의 외관상태 ∙시건 상태 ∙파손 및 붕괴, 균열 여부		- 일상점검 사항 - 설비별 장비 내부 청소 - 설비별 장비 접속 상태 ∙콘넥터, 단자대 외 - 설비별 소프트웨어 동작 상태 ∙신호 연동상태 ∙Data 백업 ∙시스템 상태메세지 분석 - 설비별 기초 및 지지상태 - 설비별 고정상태		- 일상점검 사항 - 설비별 소프트웨어 동작 상태 - 중복고장 발생 부위 정밀점검 - 외부 시스템 연동 및 동작상태 - 전광판 및 음향 송출상태 - 설비 지지선 결선, 고정 상태

- 기계 설비

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		- 회전기기 ∙V-BELT 장력상태 ∙기기 가동 및 정지상태 ∙필터류 청소상태 ∙냉각수,냉수 온도 상태 ∙배관, FITTING류 누수상태 ∙가스누설측정 - 열원설비 ∙압력계 및 온도계 작동상태 ∙가스배관 누설 및 밸브 작동상태 - 위생설비 ∙배수관 막힘 상태 ∙부속 악세사리 상태 - 소방설비 ∙유도등 수동 작동 상태 ∙MOV, 건식밸브 상태 ∙각 종 감지기 상태		- 일상점검 사항 - 회전기기 ∙베어링, 축봉장치 상태 ∙필터오염도 및 차압 상태 ∙기기의 소음 상태 ∙각 종 센서의 작동 상태 ∙오일 보충 상태 - 열원설비 ∙열원장비류 작동상태 ∙전기회로 및 전원상태 - 위생설비 ∙소변기,세면기 센서 작동상태 ∙토출유량, 압력 상태 - 소방설비 ∙감지기 작동시 연동 상태 ∙MOV,건식밸브 압력 상태 ∙솔레노이드 작동 상태 ∙소화전 방출 압력 상태		- 일상점검 사항 - 행사시 기기별 작동 상태 - 중복고장 발생 부위 정밀점검

- 소방 설비

구 분		일 상 점 검		정 기 점 검 (하자점검)		특별점검 (안전점검 및 행사점검)
점검사항		- 소화설비 ∙소화기 충압상태 ∙설치장소에 적응성 여부 ∙변형,손상 등 외관상태 - 경보설비 ∙각종 감지기 작동상태 ∙시각경보기 작동상태 - 피난설비 ∙각종 유도등 점등 상태 및 비상전원 적정여부 - 소화활동설비 ∙제연설비 작동상태 - 소화용수설비 ∙상수도소화전 외관상태		- 소방설비 ∙감지기 작동시 연동 상태 ∙MOV, 건식밸브 압력 상태 ∙솔레노이드 작동 상태 ∙소화전 방출 압력 상태 ∙청정소화약제 용기, 기동 장치, 제어반 점검 ∙피난동선 체크(적재물여부) ∙주,예비 펌프 작동테스트 ∙CRT시스템 연동 테스트 등		- 일상점검 사항 - 행사시 기기별 작동 상태 - 중복고장 발생 부위 정밀점검 - 행사 전 무대부 방염, 화약류 법적사항 적용 여부 확인 및 설치확인 - 피난동영상 시연 테스트

유지관리 점검 사항

- 건축 시설

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
건축시설물	‧바닥 마감부위 침하 및 균열현상	◎	◎
	‧건물전체의 부동침하현상	◎	◎
	‧외부 벽체의 균열 현상	◎	◎
	‧외벽의 전도위험 상태	◎	◎
	‧옥외 간판의 고정상태	◎	◎	◎
	‧외벽타일의 탈락부위	◎	◎
	‧외벽몰탈 또는 콘크리트의 탈락부위	◎	◎
	‧외벽 창문 유리의 파손	◎	◎	◎
	‧지붕 및 ROOF DRAIN의 상태	◎	◎
	‧슬라브에 하중물의 과적여부	◎	◎	◎
	‧지붕과 지붕구조물의 상태	◎	◎
	‧외벽의 백화현상	◎	◎
	‧외벽 석재 및 블록의 경사방향 균열	◎	◎
	‧하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태	◎	◎
	‧내부 창, 문의 작동상태(자동문 외)	◎	◎	◎
	‧건물내부의 진동 여부	◎	◎
	‧천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태	◎	◎
	‧벽 마감재 및 천정재가 찢어진 곳 유뮤	◎	◎
	‧실내의 하중(중량물)의 과적여부	◎	◎	◎
	‧건물내외부 이상 소음 발생상태	◎	◎
	‧누수되는곳의 유무	◎	◎
	‧녹물이 흘러 나오는 곳의 유무	◎	◎
	‧코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무	◎	◎
	‧외부 석재에 균열 또는 변형 유무	◎	◎
	‧슬래브, 보, 기둥, 벽체의 들뜬 현상	◎	◎
	‧통제구역 시건장치	◎	◎	◎
	‧안전시설 점검	◎	◎	◎
	‧차량통행제한 시설 점검	◎	◎	◎

- 조경/토목 시설

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
돔경기장	‧그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검	◎	◎	◎
축구장	‧그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검	◎	◎	◎
농구장	‧농구장(라인도색) 관리상태 점검	◎	◎	◎
전면광장 녹지대	‧지주목 결속 확인 및 고사목 여부 확인	◎	◎	◎
가족공원 녹지대	‧지주목 결속 확인 및 고사목 여부 확인	◎	◎	◎
비상도로 측면 녹지대	‧지주목 결속 확인 및 위험목 여부 확인	◎	◎	◎
남측주차장 녹지대	‧지주목 결속 확인 및 위험목 여부 확인	◎	◎	◎
연 못	‧수질, 탁도 및 청소 상태, 분전반 점검	◎	◎	◎
실개천	‧수질, 탁도 및 청소 상태	◎	◎	◎
벤치 등 조경시설물	‧파손 여부 및 청결, 관리 상태	◎	◎	◎
기타 조경구조물	‧파손 여부 및 관리 상태	◎	◎	◎
가로수	‧위험요인 확인(수목전도)및 관리 상태	◎	◎	◎
유지관리 장비	‧고장 및 관리 상태 등	◎	◎
포장	‧균열, 파손 등	◎	◎	◎
경계석	‧이탈, 파손 등	◎	◎	◎
배수로	‧준설, 변형, 파손 등	◎	◎
맨홀	‧이탈, 소음, 파손 등	◎	◎
각종 블럭	‧이탈, 파손 등	◎	◎	◎
법면(산벽)	‧토사유출, 붕괴 등	◎	◎

- 전력설비

구 분			점검사항				정기점검		특별점검
									안전진단	행사시
수변전설비			‧변압기의 외관점검(,이상한 냄개, 이상진동, 과열, 이상진동, 오손, 파손,부식등)				◎			◎
			‧변압기의 냉각팬 점검				◎
			‧차단기의 외관점검(유온,유량유누출,이상음,냄새, 이상진동,과열,변색,오손,파손,부식등)				◎
			‧각계기의 지시값확인				◎			◎
			‧신호등,표시등의 점등확인				◎			◎
			‧전력퓨즈의 외관점검(과열, 변색,오선,파손,부식등)				◎		◎	◎
			‧기타 외관점검(이상음,냄새,이상진동,과열,오손 파손,부식등				◎		◎	◎
			‧절연저항, 접지저항의 측정						◎
			‧보호계전기의 작동시험(작동특성시험등)						◎
			‧청소, 수리						◎
			‧절연유의내압시험						◎
			‧변압기, 차단기의 내부점검						◎
			‧계기교정, 시퀀스시험						◎
부하설비 (배전반 간선 분전반)			‧각 계기의 지시값 확인,기록				◎			◎
			‧동력반 보호계전기 동작 상태 확인				◎
			‧신호등, 표시등의 점등확인				◎			◎
			‧동력반 동작상태(이상한냄새, 이상진동)				◎			◎
			‧조명설비의 점등여부				◎			◎
			‧각계기의 지시값확인, 기록				◎			◎
			‧전등,전열반 내부의 외관점검(이상음,냄새, 이상진동,과열,온손 파손,부식등)				◎
			‧기타 외관점검(이상음,이상한냄새,이상진동.과열, 오손,파손부식등)				◎			◎
			‧절연저항치 측정						◎
			‧외관점검(변색,과열,풀림,부식,오손등의점검)						◎
			‧단자부 고정 상태 확인						◎
			‧청소, 수리						◎

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전진단	행사시
(예비전원설비) UPS 축전지 발전기 발전기반	‧각계기의 지시값확인	◎	◎	◎
	‧무정전설비 및 발전기 가동 여부	◎	◎	◎
	‧조작반,제어반내부의 외관점검(이상음,냄새, 이상 진동,과열,온손 파손,부식등)	◎
	‧계기교정, 시퀀스시험, 부하시험		◎
	‧신호등, 표시등의 점등확인	◎		◎
	‧외관점검(이상음,냄새,이상진동,과열,오손,파손, 부식등)	◎		◎
	‧연료 보유상태	◎		◎
	‧축전지 충전전압, 전류치의 적합여부확인기록	◎		◎
피뢰침 및 접지선	‧외관점검(파손,손상)	◎
	‧접지선의 접속상태	◎
	‧외관점검(본체의손상,애자 및 고정철물의 파손, 접지선의 접속상태 점검)		◎
	‧접지저항의 측정		◎
태양광설비	‧태양전지-유리등 표면오염 및 파손 상태	◎	◎	◎
	‧태양전지-접속케이블 손상 및 상태	◎	◎	◎
	‧태양전지-셀 열화 상태	◎	◎
	‧구조물-가대의 부식 상태	◎	◎	◎
	‧구조물-가대의 변형 및 파손	◎	◎	◎
	‧구조물-피뢰침 및 접지상태	◎	◎
	‧접속반-외함 상태	◎	◎	◎
	‧접속반-배선의 접속상태	◎	◎	◎
	‧접속반-전압 및 전류 상태	◎	◎
	‧인버터-환기휀 동작 상태	◎	◎	◎
	‧인버터-수전전압, 전류 상태	◎	◎
	‧인버터-이상소음 및 온도	◎	◎	◎
	‧모니터링-발전량 및 기상센서 상태	◎	◎	◎
	‧모니터링-통신상태	◎	◎	◎
항공장애등	‧항공장애등 점등(점멸)상태	◎	◎	◎
	‧항공장애등 제어장치 동작상태	◎	◎	◎
	‧전원판넬 절연 상태		◎
스노우멜팅	‧스노우멜팅 동작 상태	◎	◎	◎
	‧전원판넬 절연 상태		◎

- 조명설비(실내외등, 경기장투광등, 경관조명 등)

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전진단	행사시
돔구장내외부	‧외곽 - 점등 및 외관(파손 및 먼지 등)상태	◎	◎	◎
	‧실내 - 점등 및 먼지 상태	◎
	‧지하주차장 - 점등 및 외관(파손 및 먼지 등)상태	◎	◎	◎
	‧램프 - 점등 및 외관(파손 및 먼지 등)상태	◎		◎
	‧VIP실 - 점등 및 먼지 상태	◎		◎
보행육교	‧교량상부 - 외관 및 점등 상태	◎	◎	◎
	‧보행육교 조명제어시스템설비 - 동작상태	◎	◎	◎
	‧램프 - 외관 및 점등 상태	◎	◎	◎
조경시설	‧수목 - 외관 및 점등 상태	◎
	‧조형물 - 외관 및 점등 상태	◎
항공장애등	‧외관 및 작동 상태	◎	◎	◎
축구장(관리동)	‧관리동실내 - 점등 및 먼지 상태	◎
	‧PIT실 - 점등 및 먼지 상태	◎	◎
	‧외부광장 - 외관 및 점등 상태	◎	◎	◎
	‧분수대 - 외관 및 점등 상태	◎		◎
	‧가로등 - 외관 및 점등 상태	◎	◎	◎
경관조명등	‧외관 및 작동 상태	◎	◎	◎
경기장 투광등	‧필드용 - 램프 점등 상태	◎		◎
	‧필드용 - 안정기 동작상태	◎
	‧필드용 - 등기구 외관 상태	◎	◎	◎
	‧필드용 - 외부연결 케이블 상태	◎	◎
	‧필드용 - 안전스위치 동작 상태	◎	◎
	‧필드용 - LCP 작동 상태	◎
	‧필드용 - 점화장치 작동 상태	◎
	‧관람석 - 램프 점등 상태	◎		◎
	‧관람석 - 안정기 동작상태	◎
	‧관람석 - 등기구 외관 상태	◎	◎	◎
	‧관람석 - 외부연결 케이블 상태	◎	◎
	‧관람석 - 안전스위치 동작 상태	◎	◎
	‧관람석 - LCP 작동 상태	◎
경관조명등	‧돔구장 경관조명(LED, 투광등, 벽등) - 램프 점등 상태	◎		◎
	‧돔구장 경관조명(LED, 투광등, 벽등) - 등기구 외관 상태	◎	◎	◎
	‧돔구장 경관조명(LED, 투광등, 벽등) - 외부연결 케이블 상태	◎	◎
	‧돔구장 경관조명(LED, 투광등, 벽등) - LCP 작동 상태	◎
축구장조명탑	‧축구장 투광등 - 램프 점등 상태	◎		◎
	‧축구장 투광등 - 등기구 외관 상태	◎	◎	◎
	‧축구장 투광등 - 외부연결 케이블 상태	◎	◎
	‧축구장 투광등 - LCP 작동 상태	◎

- 자동제어설비

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
화면표출시스템	‧주위환경 - 온습도 및 먼지 등 상태	◎
	‧장비상태 - 장비의 작동 상태	◎	◎	◎
	‧접속상태 - 통신연결 상태	◎	◎	◎
	‧전원점검 - 입력전원(AC, DC), 휴즈 상태	◎
	‧모니터 - 화면표출 및 모니터링 이상유무	◎		◎
통합제어시스템	‧통합Server - 프로그램 및 Data 값 검색	◎	◎	◎
	‧통합Server - Data Back Up 상태	◎	◎	◎
	‧통합Server - 하부설비와의 인터페이스 상태	◎		◎
	‧통합Server - Data 생성 및 포인트 변경이나 그래픽 상태	◎
	‧통합Server - 이벤트 및 경보 발생 검색	◎	◎	◎
	‧백업Server - 서버의 동작 상태	◎	◎	◎
전력/조명제어시스템	‧Server - 서버의 ON/OFF 동작 및 모니터 상태	◎	◎	◎
	‧Server - 키보드, 마우스 및 프린터 동작 상태	◎
	‧Server - 이벤트 및 경보 발생 검색	◎
	‧Server - 전력/조명 GTX 및 iCO3 통신상태	◎
입장객시스템	‧Server - 통신상태 확인	◎
(호환불가로 사용안함)	‧유인, 무인매표소 설비동작 상태	◎
	‧GATE 동작상태 확인	◎	◎	◎
지진계측시스템	‧지진계측시스템 PC 동작 상태	◎	◎	◎
	‧지진센서 이상 유무	◎
	‧지진기록계 동작 및 통신 상태	◎
	※프린터 동작상태 이상 유무	◎	◎	◎

- 통신설비

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
전광판 및 영상송출설비	ㆍ전광판 외관(구조물, LED) 및 시건장치 상태	◎	◎	◎
	ㆍ전광판 내부 제어기 등 개별 FAN 동작상태	◎	◎	◎
	ㆍ경기운영실 전광판용 UPS 동작 및 설정상태	◎	◎	◎
	ㆍ경기운영실 영상장비 청소상태	◎
	ㆍ전광판 동작상태(정지 및 동화상, 경기정보 표출상태) - 메인 및 백업 시스템 표출 상태	◎		◎
	ㆍ투수 전광판 동작상태(경기정보 표출상태)	◎		◎
	ㆍ스피드건 동작상태(메인 및 백업)	◎		◎
	ㆍ전광판 시계설비 동작상태(스피드업시계, 현재시계) - 전광판 3개소, 홈/원정 덕아웃, 투수 후면	◎		◎
	ㆍ영상카메라 및 원격 컨트롤러 동작 및 제어상태	◎		◎
	ㆍ영상카메라 외관 및 고정 상태	◎	◎
	ㆍENG카메라 동작 상태(배터리 충전상태)	◎		◎
	ㆍ문자발생기 장비 및 프로그램 동작상태	◎		◎
	ㆍ비디오 라우터 동작 및 설정 상태	◎		◎
	ㆍ전광판 운영 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업, 감시)	◎		◎
	ㆍ중앙 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)	◎		◎
	ㆍ1,3루 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)	◎		◎
	ㆍ모니터 동작 및 표출 상태	◎		◎
	ㆍ오디오 믹서 동작상태 및 설정상태(음향 연동상태)	◎		◎
	ㆍ스포츠코더 시스템 장비 및 프로그램 동작상태(메인/백업)	◎		◎
	ㆍ스위처 동작상태 및 기능별 설정상태	◎		◎
	ㆍP2레코더 동작상태 및 설정상태	◎		◎
	ㆍNLE 동작상태 및 설정상태	◎		◎
	ㆍNLE DATA 백업 상태	◎
	ㆍCATV 컨버터 동작 및 신호 연동 상태	◎		◎
	ㆍCCTV DVR 및 제어기 동작 및 신호 연동상태	◎		◎
	ㆍ기타 영상 장비 동작 및 설정 상태	◎		◎
	ㆍ영상분야 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태(조임)	◎
	ㆍ경기운영실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부	◎	◎
	ㆍ예비품(소모품) 보관 및 확보 상태	◎
음향설비	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 1)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 2)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 3)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 4)	◎	◎

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
음향설비	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 5)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 6)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 7)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 8)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 9)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 10)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 11)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 12)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 1)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 2)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 3)	◎	◎
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 4)	◎	◎
	ㆍ관람석용 스피커 외관 및 동작상태	◎		◎
	ㆍ필드용 스피커 외관 및 동작상태	◎		◎
	ㆍ발코니 스피커 외관 및 동작상태	◎		◎
	ㆍ경기운영실 음향용 UPS 동작 및 설정상태	◎		◎
	ㆍ외야 및 지붕충 Amp실 통신 및 제어장비 동작상태	◎		◎
	ㆍ경기운영실 통신 및 제어장비 동작상태	◎		◎
	ㆍ경기운영실 및 외야 앰프실 앰프 동작상태	◎		◎
	ㆍ오디오 믹서 동작 및 그룹별 설정상태(메인 및 백업)	◎		◎
	ㆍ음향 운용PC 설치 및 동작상태	◎		◎
	ㆍCD, USB, 이벤트 플레이어 설정 및 동작상태	◎		◎
	ㆍBV-NET BOX INTERFACE 동작상태	◎		◎
	ㆍDANTE BRIDGE INTERFACE 동작상태	◎		◎
	ㆍINTERFACE PSU 동작상태	◎		◎
	ㆍ파워서플라이 동작상태	◎		◎
	ㆍ유선 및 무선 마이크(신호 송수신) 동작상태	◎		◎
	ㆍ네트웍(광/USB허브) 동작상태(경기 운영실)	◎		◎
	ㆍ네트웍(광허브) 장비 설치 및 동작상태(지붕트러스)	◎
	ㆍD.S.P 설치 및 동작상태(운영실, 외야 앰프실)	◎		◎
	ㆍ영상조정실 장비와 연동상태(오디오 및 비디오)	◎		◎
	ㆍ아나운서실 마이크, 믹서 설치 및 동작상태	◎		◎
	ㆍ전관방송설비와 비상 연동상태	◎	◎
	ㆍ영상장비와 연동상태	◎		◎

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
음향설비	ㆍ경기운영실 음향장비 청소상태	◎
	ㆍ외야 앰프실 음향장비 청소상태	◎
	ㆍ음향분야 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태(조임)	◎
	ㆍ외야 앰프실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부	◎	◎
	ㆍ예비품(소모품) 보관 및 확보 상태	◎
CCTV설비	ㆍ방재센터 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태	◎		◎
	ㆍ덕아웃 모니터 화면 표시상태	◎		◎
	ㆍ카메라 제어상태(Zoom, 회전)	◎
	ㆍ주요동선(VIP, 선수, 감독 등) 카메라 제어상태			◎
	ㆍ카메라 감시 기준점 설정상태	◎	◎
(주간 점검⇨)	ㆍDVR 녹화 설정 상태(녹화 기준점, 녹화 화질, 녹화용량 외)	◎	◎
	ㆍKVM SWITCH 동작상테	◎		◎
	ㆍCCTV POLE 외관 및 기초, 카메라 고정 상태	◎	◎
	ㆍCCTV 시스템 운용 PC 동작 상태	◎		◎
	ㆍCCTV 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)	◎		◎
	ㆍCCTV 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태	◎
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태	◎	◎
교환설비	ㆍ교환기 동작 상태(에러 표시 상태)	◎		◎
	ㆍ정류기 및 축전지 연결 및 동작상태	◎	◎
	ㆍ교환기 DATA 백업상태	◎
	ㆍ교환기 운용 PC(프로그램) 동작 상태	◎
	ㆍ교환기 과금 PC(프로그램) 동작 상태	◎
	ㆍ통신케이블 인입라인 및 맨홀 상태	◎
	ㆍMDF실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부	◎	◎
CATV설비	ㆍ장비 동작상태(위성방송 및 공중파 수신/송출)	◎		◎
	ㆍA/S, B/S 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)	◎	◎
	ㆍ무궁화 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)	◎	◎
	ㆍ공청안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)	◎	◎
	ㆍA/S, B/S 위성방송 수신 상태(Video/Audio신호)	◎
	ㆍ무궁화 위성방송 수신 상태(Video/Audio신호)	◎
	ㆍ공시청 방송 수신 상태(Video/Audio신호)	◎		◎

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
CATV설비	ㆍ역다중화기 동작 및 송출상태	◎
	ㆍCATV 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태	◎
	ㆍ기타 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)	◎
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태	◎	◎
전관방송 설비	ㆍ장비동작(전원공급상태) 및 송출상태	◎		◎
	ㆍ옥내 스피커 외관, 고정 및 동작상태	◎
	ㆍ옥외 컬럼스피커 외관, 고정 및 동작상태	◎	◎
	ㆍTTS설정 및 동작상태	◎		◎
	ㆍAMP 설정 및 동작상태(FAN 동작상태 포함)	◎
	ㆍ소방 비상 연동상태	◎	◎
	ㆍ기타 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)	◎
	ㆍ전관방송 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태	◎
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태	◎	◎
	ㆍ전관방송설비의 외관상태	◎
주차관제설비	ㆍ지하주차장 1루 입․출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태	◎	◎
	ㆍ지하주차장 3루 입구 장비 설치/시건/고정/누수 상태	◎	◎
	ㆍ지하주차장 외야 출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태	◎	◎
	ㆍVIP주차장 입출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태	◎	◎
	ㆍCCTV 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태	◎		◎
	ㆍ운영시스템 및 프로그램 정상 가동상태	◎		◎
	ㆍ장비별 청소 및 Fan 동작 상태	◎
	ㆍ서버 데이터 보관상태	◎
	ㆍDVR 녹화 설정 상태(녹화 기준점, 녹화 화질, 녹화용량 외)	◎
	ㆍ차량 유도등 설치, 고정, 동작 상태	◎	◎
(고척공구상가)	ㆍ차량차단기, 전광판, 차량번호 인식기 설치 및 동작상태 (주차 초소 : 1초소 ~ 6초소, 총 11set)	◎
	※ 장비별 상시 가동상태 점검은 주차요원 시행
인터폰설비	ㆍ인터폰 외관 및 설치상태	◎		◎
	ㆍ인터폰 동작상태(홈/원정 덕아웃, 심판실, 기록실)	◎		◎
대회의실방송설비	ㆍ오디오 믹서 및 동영상 플레이어 동작상태	◎
	ㆍ프로젝터 및 엘리베이션 설치 및 동작상태	◎
	ㆍ유선 및 무선 마이크(신호 송수신) 동작상태	◎
	ㆍ스피커 고정 및 동작상태	◎

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
전기시계설비	ㆍGPS 신호 수신상태	◎		◎
	ㆍ모시계(Main 및 Sub) 동작상태	◎		◎
	ㆍ자시계 동작상태	◎		◎
	ㆍ지붕층 GPS 안테나 설치 및 고정상태	◎	◎
	ㆍ장비 청소상태	◎
LAN설비	ㆍ기자실 통신회선 구성상태	◎
	ㆍ행정망 장비 설치 및 동작상태	◎
	ㆍ사설망 장비 설치 및 동작상태	◎
	ㆍ워크그룹 스위치 설치 및 동작상태	◎
통합배선설비	ㆍMDF 설치 및 고정상태, 배선상태	◎
	ㆍIDF 설치 및 고정상태, 배선상태	◎
	ㆍOUTLET 설치 및 배선 상태	◎
중계방송설비	ㆍ중계 단자함 설치, 고정, 단자 취부 및 동작 상태	◎		◎
	ㆍHD/SD 광송수신기 동작상태	◎		◎
	ㆍ중계영상 연동 상태(화질 상태)			◎
	ㆍHD 중계카메라 단자 광 접속점 청소	◎
비상벨설비	ㆍ비상통화 수신기 설치 및 동작상태	◎	◎
	ㆍ메인시스템 동작 및 신호 표출 상태	◎	◎
	ㆍ통합형 비상호출 스위치 동작상태	◎	◎
(월 2회 전수점검⇨)	ㆍ비상호출 스위치 동작상태	◎
이동중계국설비	ㆍ메인시스템(중계 채널별) 동작 및 송수신(중계) 상태	◎	◎	◎
	ㆍ무선통신보조설비 연동상태	◎	◎
	ㆍ안테나 설치 및 고정상태	◎	◎
3층 기자실	ㆍ행사용 통신회선 구성상태			◎
사진기자실	ㆍ행사용 통신회선 구성상태			◎
금연벨설비	ㆍ금연벨 설치 및 고정상태	◎		◎
	ㆍ금연벨 동작상태	◎		◎

- 기계설비

구 분	점검사항		정기점검			특별점검
						안전점검	행사시
공조설비		‧급기,환기팬 V-BELT 안전망상태 점검		◎		◎	◎
		‧현장제어판넬 조작상태 점검		◎		◎	◎
		‧급기, 환기팬 작동 상태		◎		◎	◎
		‧각 종 필터류 오염도 및 차압 점검		◎		◎
		‧배관 및 밸브류 누수상태 점검		◎		◎
		‧공조기 내부 점검구 잠금장치 점검		◎		◎
		‧V-BELT 장력상태 점검		◎		◎
		‧공조기 방진가대, 앙카볼트 설치점검		◎		◎
		‧전기회로 및 전원상태, 자동제어 상태		◎		◎
펌프설비		‧모터의 기동상태 점검		◎			◎
		‧연결 Coupling 보호커버 설치 여부		◎		◎
		‧압력, 온도 상태 점검		◎			◎
		‧배관 및 밸브류 누수 상태 점검		◎		◎
		‧방진가대, 앙카볼트 설치 상태 점검		◎		◎
열원기기설비		‧배관 및 밸브류 누수여부 점검		◎		◎	◎
		‧온도, 압력상태 점검		◎
		‧기기 장치의 누수 상태 점검		◎		◎
급수설비		‧가압송수펌프 기동상태 점검		◎		◎	◎
		‧베어링 상태의 이상유무 점검		◎		◎
		‧현장제어판넬 조작상태 점검		◎		◎
		‧배관 및 밸브류 누수 상태 점검		◎		◎	◎
위생설비		‧대변기,소변기,세면기의 작동 점검		◎			◎
		‧각종 화장실 악세사리 취부상태 점검		◎			◎
		‧소변기, 세면기 센서의 작동 상태 점검		◎			◎
가스설비		‧배관/밸브류의 가스누설여부 점검		◎		◎	◎
		‧가스압력기록계에 기록된 압력 점검		◎		◎
		‧적정압력(발전용:5kg/㎠,취사용:230mmAq)		◎		◎
		‧정압기실 밸브류 작동 상태 점검		◎		◎
엘리베이터 및		‧E/L, E/S 장치의 설치상태 점검		◎		◎
에스컬레이터		‧E/L, E/S 운전상태(방송, 조명, 판넬) 점검		◎		◎	◎
		‧E/L, E/S 유압장치 작동상태 점검		◎		◎
		‧E/L 로우프 마모 상태 점검		◎		◎
		‧E/L 현장제어판넬 조작 상태 점검		◎		◎	◎
		‧E/L 카 내부 상태 점검		◎		◎	◎
		‧E/S 운행속도 및 주변 상태 점검		◎		◎	◎
공 동 구		‧배관 및 밸브류 누설여부 점검		◎		◎	◎

- 환경 시설

구 분	점검사항	정기점검	특별점검
			안전점검	행사시
중수처리설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검	◎	◎	◎
	‧배관파손 및 누수여부	◎	◎
	‧브로워 및 펌프 작동상태	◎
	‧시브스크린 상태	◎
	‧여과기 여재 상태	◎
정화조 설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검	◎	◎	◎
	‧배관파손 및 누수여부	◎	◎
	‧브로워 및 펌프, 환기휀 작동상태	◎
	‧악취제거시스템 작동여부	◎
우수조 설치	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검	◎	◎	◎
	‧배관파손 및 누수여부	◎	◎
	‧펌프 및 환기휀 작동상태	◎
	‧시브스크린 상태	◎
저수조 탱크	‧주변 청결상태	◎
	‧물의 탁도 및 악취여부	◎
	‧탱크 외관 및 시건장치 상태	◎	◎	◎
연못 및 계류	‧물 수위 적정여부	◎		◎
	‧물 탁도 및 악취여부	◎		◎
	‧주변 청결상태	◎
오수 집수정	‧오수시설 유출여부	◎
	‧펌프시설 동작상태	◎	◎	◎
	‧악취상태	◎
냉각탑 및 수처리 기기 (하절기만 가동)	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검	◎	◎	◎
	‧주변 청결상태	◎
	‧수조 수위 및 수질 상태	◎

- 소방설비

구 분	점검사항	정기점검		특별점검
				안전점검		행사시
소 화 기	‧소화기 가스 충압 상태 점검	◎		◎		◎
옥내소화전	‧주,예비,보조 각 펌프 별 정지,기동 압력 확인	◎		◎
	‧MCC 판넬상 스위치 AUTO여부 확인	◎		◎
	‧소화펌프 기동상태 점검	◎		◎
	‧방수압 점검(9∼10kg/㎠)	◎		◎
	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검	◎		◎		◎
옥외소화전	‧방수압 점검(9∼10kg/㎠)	◎		◎
	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검	◎		◎		◎
자동화재탐지	‧각종 감지기 상태 점검	◎		◎		◎
	‧화재수신반 고장회로 확인	◎		◎		◎
비상방송설비	‧화재시 연동작동 여부	◎		◎
비상경보설비	‧화재시 연동작동 여부	◎		◎
유 도 등	‧비상전원 테스트	◎		◎
	‧유도등 점등 상태(수동)	◎		◎
소화수조	‧수조내 소화용수 적정량 확인	◎		◎
HFC-125	‧소화약제 용기 누설 점검	◎		◎
	‧솔레노이드 밸브 상태 점검	◎		◎
	‧방출등 점등 상태 점검	◎		◎
	‧환기팬 작동 상태 점검	◎		◎
	‧PULL DOWN S/W 보호커버 및 작동상태 점검	◎		◎
스프링클러	‧스프링클러 누설여부 점검	◎		◎		◎
	‧드라이밸브 2차 공기압 상태 점검	◎		◎		◎
	‧에어콤프레샤 작동상태 점검	◎		◎		◎
	‧배관 및 밸브류 누수여부 점검	◎		◎		◎
방화샷다	‧감지기 작동시 방화샷다 작동 점검	◎		◎
	‧방화샷다 연동 점검	◎		◎
	‧수동 복구시 작동 상태 점검	◎		◎
	‧연동제어기 시건장치	◎		◎
제연설비	‧화재 시 연동테스트 (화재수신반 회로시험 이용)	◎		◎
방수총	‧무선 리모컨 작동 상태 점검	◎		◎		◎
무선통신보조설비	‧지하층 내 무전기작동 상태 확인	◎		◎

Ⅴ		주요설비 운용 계획

주요 설비별 운전 계획

조명설비

- 경관조명등 및 사인몰은 에너지단계에 따라 변경 조정

- 운전시간표(일몰, 일출 시간에 따라 선택점등)

구 분	가 동 시 간			비 고
	09:00～18:00	18:00～24:00	00:00～09:00
∙돔구장 옥외등 ∙보행광장 보행등(일부격등)				일몰~일출
∙돔구장 실내조명(일부격등) ∙주차장 조명(일부격등)
∙돔구장 경관조명(라인조명) ∙돔구장 메인 사인몰				일몰~24시
∙돔구장 경기장 투광등 ∙돔구장 경관조명(투광조명)				행사중 및 행사준비 행사중

전력설비

- 수배전설비 : 24시간 전력공급

- 발전기, 예비변압기 : 정전시 가동대비

- 운전시간표

구 분	가 동 시 간			비 고
	09:00～17:00	17:00～24:00	00:00～09:00
∙수배전 설비, UPS				상시 가동
∙발전기(자동) ∙예비변압기(선택수동)				정전시 가동

기계설비

- 난방설비(사무실 등) : 동절기 가동(18～22℃)

※ 그라운드 : 18~22℃

- 냉방설비(사무실 등) : 하절기 가동(26～28℃)

※ 그라운드 : 26~28℃

- 환 기 창 : 행사 중 음향소음 차단 필요시 폐쇄

※ 폭죽 사용 등 연기 발생으로 인한 환기 시 3루측 환기창 개방

- 기타설비 : 상시가동

- 운전시간표

* 일반 사무실 등

장 비 명	장 비 번 호	가 동 시 간				용 도	비 고
		워밍업	주 간	야 간	심 야
		07:50～ 08:00	08:00～ 18:00	18:00～ 24:00	00:00～ 07:50
∙공기조화기 ∙흡수식냉온수기 ∙냉각탑 ∙증기보일러	OHU-01~05 CH-01~03 CT-01~03 B-01~02					사무실 및 아마기념관 등 외기도입용 온수용
∙EHP	IAC-01~17					사무실 등
∙PAC	PAC-01~05					주차관리실 등
∙급탕가열기	HWG-1					급탕용
∙송․배풍기	SF,EF-01~35 SF,EF-403~409					급배기용	일부 타임 스케쥴가동
∙기류유인휀	LF-01~02					지하주차장 및 공동구	타임 스케쥴가동
∙펌프류	P-101~419					배수펌프 등	일부 타임 스케쥴가동

* 그라운드(경기 및 행사 시) - 경기 및 행사 시간에 따라 조정

장 비 명	장 비 번 호	가 동 시 간				용 도	비 고
		워밍업	주 간	야 간	심 야
		07:50～ 08:00	08:00～ 18:00	18:00～ 24:00	00:00～ 07:50
∙공기조화기 ∙흡수식냉온수기 ∙냉각탑	AHU-01~20 CH-01~03 CT-01~03					그라운드 및 복도 등	상시가동
∙항온항습기	CAC-01					경기운영실	상시가동
∙냉동기 ∙냉각탑	CH-02 CT-01~03					그라운드 및 복도 등	하절기 가동
∙기류순환휀	LF-03~04					그라운드

* 판매시설, 주민체육시설(수영장) 등

장 비 명	장 비 번 호	가 동 시 간				용 도	비 고
		워밍업	주 간	야 간	심 야
		07:50～ 08:00	08:00～ 18:00	18:00～ 24:00	00:00～ 07:50
∙공기조화기 ∙흡수식냉온수기 ∙냉각탑 ∙온수보일러	AHU-401~406 CH-401~402 CT-401~402 B-401					판매시설 및 주민체육시설
∙증기보일러	B-03~04					주민체육시설
∙지열히트펌프	HP-01					주민체육시설
∙열교환기	HX-01					주민체육시설
∙환기조화기 ∙환기조화기	HVU-01 HVU-402					수영장용 판매시설
∙폐열회수기	WHX-101					주민체육시설
∙급탕탱크 ∙급탕탱크	HWG-02 HWG-401					주민체육시설 판매시설
∙EHP	IAC-18~19					근린생활시설
∙악취제거시스템	CE-01					판매시설 주방용
∙송․배풍기	SF,EF-401~408					급배기용	일부 타임 스케쥴가동
∙펌프류	P-401~406, P-303					배수펌프 등	일부 타임 스케쥴가동

소방설비 (소방시설의 경우 항시 가동준비상태)

- 운전시간표

장 비 명	장 비 번 호	가 동 시 간			용 도	비 고
		09:00～ 17:00	17:00～ 24:00	00:00～ 09:00
∙소화 펌프	FP-1 (주,예비) FP-2 (충압)				소방	상시가동 준비상태
∙방수총 펌프	FP-1 (주,예비) FP-2 (충압)				소방	상시가동 준비상태
∙제연팬	SEF-401				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SEF-402				제연 배기	상시가동 준비상태
	SEF-403				제연 배기	상시가동 준비상태
	SEF-404				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SEF-405				제연, 급기	상시가동 준비상태
	SEF-406				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SSF-401				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SSF-402				제연, 급기	상시가동 준비상태
	SSF-403				제연, 급기	상시가동 준비상태
	SSF-404				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SSF-405				급기, 급기	상시가동 준비상태
	SSF-406				제연, 공조 겸용	상시가동 준비상태
	SSF-407				급기, 급기	상시가동 준비상태

통신설비

- 전광판, 영상송출, 음향, 중계방송 설비 : 각종 행사시만 가동운용

- 기타설비 : 24시간 상시가동 및 필요시 운용

- 운전시간표

구 분	가 동 시 간			비 고
	09:00～17:00	17:00～24:00	00:00～09:00
∙교환기, 인터폰, 비상벨 ∙CCTV, CATV ∙전기시계, 회의실설비 ∙주차관제, LAN ∙전관방송				상시 가동 소방연동/안내방송
∙전광판, 영상송출 ∙경기장 음향, 중계방송				행사시 가동

Ⅵ		직무교육 및 훈련 계획

	《 직무능력 향상 극대화 》
운용능력 극대화를 위한 직무 전문지식 습득 철저한 유지관리를 위한 시설관리 능력 배양 안전사고 및 비상사태 등 유사시 대처능력 향상

					【 교 육 개 요 】
		사 내 교 육									사 외 교 육
								상호보완 전파교육
		친절 및 소양교육												법 정 교 육
		소방․전기 및 산업안전 교육 훈련												위 탁 교 육
		직원 OJT 교육												유사시설 견학
		설비(장비) 실무교육												연수 및 세미나

추진계획

사내교육 및 훈련 계획

구 분				교육주기		교육․훈련 내용		교육기관 (교육강사)		비 고 (대상)
친절 및 소양교육				본사 교육계획 에 의거 시행		성희롱 및 복무기강 등		자체		전 체
소방․전기 및 산업 안전 교육․훈련		소방교육 및 훈련		반기 1회		∙화재발생시 행동요령 ∙소방설비 작동방법 ∙분말소화기 사용실습 ∙소화전 사용실습 ∙피난훈련		외부전문가 소방안전관리자		<상반기> 자체훈련 <하반기> 합동훈련
		재해대책 훈련		상반기 1회 (5월 중)		∙지진 대비 피난훈련 ∙재해대책 행동요령 숙지 교육		재해대책 담당자		자체훈련
				하반기 1회 (10월 중)		∙테러 대비 합동훈련 ∙재해대책 행동요령 숙지 교육		재해대책 담당자		합동훈련
		전력계통 정․복전 훈련		연 1회 (1~3월)		∙한전정전 대비 복구훈련 (평시 및 행사시 구분) ∙발전기 가동훈련 ∙노후 시설물 정비 병행 (절연점검 등)		전기안전관리사		전기, 기계 소방, 통신 주차
		산업 안전 교육		매월 1회		∙산업안전 보건 일체		외부전문가 산업안전담당자		경기장전체
직원 OJT 및 설비(장비) 실무 교육		전기 안전 교육 (행사시)		매월1회 (2월~11월)		∙일상적인 전기안전 ∙전기화재 예방교육 ∙전기감전사고 예방		전기안전관리사		전 기
		자동제어 교육		연 1회		∙조명, 전력, 소방, 공조 운영 및 장애조치 방법		전력조명과 (장비별 담당)		전 기
		조명설비 교육		연 1회		∙투광등, 공원등 등 선로 구성 및 안정기 교체		전력조명과 (장비별 담당)		전 기
		수배전반설비 교육		연 1회		∙정전작업, 활선작업 등 기술지침 ∙차단기 조작, 운용요령		전력조명과 (장비별 담당)		전 기
		열원설비 교육		연 1회 이상		∙냉난방설비 사용자 기술교육		냉동기 및 보일러 안전관리자		기계, 소방
		가스설비 교육		연 1회 이상		∙가스설비 사용자 기술교육		가스안전관리자		기계, 소방
		영상송출설비 교육		연 1회		∙설비 셋팅 및 운영 ∙장비 장애시 조치방법		통신영상과 (장비별 담당)		통 신
		경기장음향설비 교육		연 1회		∙설비 셋팅 및 운영 ∙장비 장애시 조치방법		통신영상과 (장비별 담당)		통 신
		방재센터 통신설비		연 1회		∙장비 설정 및 운영		통신영상과		방재실

사외교육

구 분				교육주기		교육․훈련 내용		교육기관 (교육강사)		비 고 (대상)
법정교육		전기 안전관리자 교 육		3년 1회		∙관련법규 ∙전기안전관리기술 ∙전기설비 안전관리		한 국 전력기술인협회		전기안전 관리사 및 관리원
		냉동기안전관리자 전문교육		선임시 및 3년 1회		∙관련법규 ∙안전관리자, 안전관리원 교육 ∙냉동기 기초 소양교육		한 국 가스안전공사		냉동기안전관리자, 안전관리원
		소방 안전관리자 실무교육		1년 1회		∙관련법규 ∙소방시설의 구조 및 원리, 점검 실무		한 국 소방안전협회		소방안전 관리자
		도시가스안전관리자 전문교육		선임시 및 3년 1회		∙관련법규 ∙가스 기초 소양교육 ∙가스설비 안전관리		한 국 가스안전공사		가스안전 관리자
위탁교육		통합자동제어 시스템 운영 및 유지관리		필요시		∙시스템 기초 및 원리 ∙고장원인 및 긴급 복구		현대아이컨트롤스		전 기
		UPS설비 유지관리		필요시		∙UPS 기초 및 원리 ∙고장원인 및 긴급 복구		성신UPS		전 기
		승강기 교육		연 1회		∙승강기 관리자 교육		승강기 교육센터		기 계
		가스설비 교육		연 1회		∙가스설비 사용자 기술교육		한 국 가스안전공사		기계,소방
		자막기 운영 교육		연 1회		∙자막 작성 및 편집 ∙효과 삽입 및 운용		(주)컴픽스		통 신
		디지털 영상 편집		연 1회		∙디지털 영상편집 원리 ∙편집 및 효과 삽입실무		한국콘텐츠 진흥원아카데미		통 신
견 학 및 연 수 (세미나)		코바 2019 (박람회)		연 1회		∙영상 및 음향분야 신장비 및 신기술 현황		코바 2019		통 신
		2019 사물인터넷 국제전시회		연 1회		∙loT 활용한 시설 보안 등 사물인터넷 신기술		과학기술 정보통신부		기계,소방 전기,통신
		해외선진우수사례 (견 학)		연 1회		∙전시설 분야 우수사례 (건축,통신 등)		해 외		전분야
		전력기술 및 LED조명 (박람회)		필요시		-		-		-

Ⅶ		중⦁장기 정비 계획(총괄)

		건축‧토목부문 중․장기 유지관리 계획

중․장기(`19~`23년) 유지관리 계획             (단위 : 백만원)

구분	합 계		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년
	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산
건축	31	4,678	6	297	9	1,430	6	217	5	509	5	2,225

구분	사 업 개 요					내구연한 (잔여/전체) (해당시작성)	소요 예산 (백만원)
	수선대상		사업내용	소요 예산	사업효과
	위 치	주요공종
계							1,057
2019	시설전반	구조물분	하자 점검 및 보수(구조물)	0	안정화		297
	시설전반	마감공사	손상된 시설 복구 및 개선	140	안전/편익
	실내외	도장	수성페인트 및 에폭시도장 보수	56	편익
	구조물	안전점검	정밀안전점검 및 정기안전점검(하반기 자체시행)	85	안전
	구조물	하자보수	정밀안전점검 결과에 따른 보수보강	10	안전
	실내	마루보수	관람석 마루보수	6	안전/편익
2020	시설전반	구조물분	하자 점검 및 보수(구조물)	0	안정화		1,430
	시설전반	마감공사	손상된 시설 복구 및 개선	140	안전/편익
	구조물	안전점검	정기안전점검(상반기 및 하반기 자체시행)	5	안전
	실내외	도장	외부도장, 내부 바닥 전면보수	992	편익
	실내	관람의자	의자 부분보수	56	안전/편익
	포장	포장,관로	포장보수, 관로 청소	54	편익
	실외	석재	화강석 부분보수	18	안전/편익
	실내	미장	미장 균열 보수 및 정비	68	안전/편익
	실내	충격방지벽	그라운드 외부 충격방지벽 보수	97	행사
2021	시설전반	구조물분	하자 점검 및 보수(구조물)	0	안정화		217
	시설전반	마감공사	손상된 시설 복구	150	안전/편익
	구조물	안전점검	정기안전점검(상반기 및 하반기 자체시행)	5	안전
	구조물	구조보수	안전점검 결과에 따른 보수보강	10	안전
	내벽	수장	벽지 및 시트지 정비	6	편익
	실내외	사인	안내사인 정비	46	편익
2022	시설전반	구조물분	하자 점검 및 보수(구조물)	0	안정화		509
	시설전반	마감공사	손상된 시설 복구, 지붕 및 외벽 청소	150	안전/편익
	구조물	안전점검	정기안전점검(상반기 및 하반기 자체시행)	12	안전
	구조물	구조보수	안전점검 결과에 따른 보수보강	35	안전
	실내	수장	보드, 단열칸막이	312	안전
2023	시설전반	구조물분	하자 점검 및 보수(구조물)	0	안정화		2,225
	시설전반	마감공사	손상된 시설 복구	150	안전/편익
	구조물	안전점검	정기안전점검(상반기 및 하반기 자체시행)	90	안전
	지붕	지붕	지붕막 및 판넬 부분정비	1,759	안전
	내외벽/바닥	방수	액체방수 및 도막방수 부분정비	226	안전/편익

마감 및 포장 등 수선계획

공 종	주요내용	구분	수선율	수선주기	최근 년도	차기 수선년도	개략 소요예산 산출근거 리모델링비 × 수선율 × 공사비지수						소요예산 (백만원)	차차기 수선
지 붕	주경기장 지붕 및 홈통	부분	10%	8년	2015	2,023	14,441	×	0.10	×	1.025	^8	1,759	2,031
		전면	100%	30년	2015	2,045	14,441	×	1.00	×	1.025	^30	23,663	2,075
방 수	액체방수 도막방수	부분	10%	8년	2015	2,023	1,853	×	0.10	×	1.025	^8	226	2,031
		전면	100%	20년	2015	2,035	1,853	×	1.00	×	1.025	^20	3,036	2,055
타 일	화장실타일	부분	15%	10년	2015	2,025	190	×	0.15	×	1.025	^10	36	2,035
		전면	100%	20년	2015	2,035	190	×	1.00	×	1.025	^20	311	2,055
금 속	AL시트 핸드레일	부분	10%	10년	2015	2,025	3,800	×	0.10	×	1.025	^10	486	2,035
		전면	100%	25년	2015	2,040	3,800	×	1.00	×	1.025	^25	7,045	2,065
석	화강석붙임	부분	5%	5년	2015	2,020	278	×	0.05	×	1.025	^5	18	2,025
		전면	100%	20년	2015	2,035	278	×	1.00	×	1.025	^20	315	2,055
미장	모르타르	부분	5%	5년	2015	2,020	1,208	×	0.05	×	1.025	^5	68	2,025
		전면	100%	20년	2015	2,035	1,208	×	1.00	×	1.025	^20	1,979	2,055
창 호	AL창 철재문	부분	10%	10년	2015	2,025	2,443	×	0.10	×	1.025	^10	313	2,035
		전면	100%	25년	2015	2,040	2,443	×	1.00	×	1.025	^25	4,529	2,065
유 리	복층유리 강화유리	부분	20%	10년	2015	2,025	945	×	0.20	×	1.025	^10	242	2,035
		전면	100%	25년	2015	2,040	945	×	1.00	×	1.025	^25	1,752	2,065
도 장	수성페인트 에폭시코팅	부분	5%	2년	2015	2,017	877	×	0.05	×	1.025	^2	56	2,019
		전면	100%	5년	2015	2,020	877	×	1.00	×	1.025	^5	992	2,025
수 장	보드, 단열 칸막이	부분	10%	7년	2015	2,022	2,434	×	0.10	×	1.025	^7	312	2,029
		전면	100%	15년	2015	2,030	2,434	×	1.00	×	1.025	^15	3,525	2,045
	벽지, 시트	부분	5%	3년	2015	2,018	90	×	0.05	×	1.025	^3	6	2,021
		전면	100%	10년	2015	2,025	90	×	1.00	×	1.025	^10	115	2,035
목 공	마루후로링 마루깔기	부분	8%	2년	2015	2,017	70	×	0.08	×	1.025	^2	6	2,019
		전면	100%	20년	2015	2,035	70	×	1.00	×	1.025	^20	115	2,055
기 타 마 감	충격방지벽 그물전동시스템	부분	15%	5년	2015	2,020	574	×	0.15	×	1.025	^5	97	2,025
		전면	100%	10년	2015	2,025	574	×	1.00	×	1.025	^10	941	2,035
	안내사인	부분	20%	3년	2015	2,018	215	×	0.20	×	1.025	^3	46	2,021
		전면	100%	10년	2015	2,025	215	×	1.00	×	1.025	^10	275	2,035
	관람석	부분	3%	5년	2015	2,020	1,655	×	0.03	×	1.025	^5	56	2,025
		전면	100%	18년	2015	2,033	1,655	×	1.00	×	1.025	^18	2,581	2,051
포 장 하 수	보도블록 석재포장 하수시설	부분	3%	5년	2015	2,020	1,592	×	0.03	×	1.025	^5	54	2,025
		전면	50%	10년	2015	2,025	1,592	×	0.50	×	1.025	^10	1,019	2,035

		조경부문 중․장기 유지관리 계획

중․장기(`19~`23년) 유지관리 계획             (단위 : 백만원)

구분	합 계		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년
	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산	건수	예산
건축	29	605	6	93	7	390	6	55	5	32	5	35

구분	사 업 개 요					내구연한 (잔여/전체) (해당시작성)	소요 예산 (백만원)
	수선대상		사업내용	소요 예산	사업효과
	위 치	주요공종
계							1,057
2019	시설전반	수목,시설물	하자 점검 및 보수(시설물)	0	안정화		93
	시설전반	목재데크	파손 및 부유 목재수선 ,교체	20	안전/편익
	시설물	도 장	조경시설물(목재) 오일스텐인 도장 보수	5	편익
	녹지대	수 목	수목정기점검(하반기 자체시행)	0	안전
	녹지대	유지보수	녹지대 예초 및 수목전지, 전정	28	안전
	시설물	확대조성	테마거리 조성(2단계)	40	안전/편익
2020	시설전반	수목,시설물	하자 점검 및 보수(시설물)	0	안정화		390
	시설전반	목재데크	파손 및 부유 목재수선 ,교체	10	안전/편익
	시설물	도 장	조경시설물(목재) 오일스텐인 도장 보수	5	편익
	녹지대	수 목	수목정기점검(하반기 자체시행)	0	안전
	녹지대	유지보수	녹지대 예초 및 수목전지, 전정	25	안전
	시설물	확대조성	테마거리 조성(3단계)	50	안전/편익
	전반	체육시설물	그라운드 인조잔디 부분 교체 시행	300	안전/편익
2021	시설전반	수목,시설물	하자 점검 및 보수(시설물)	0	안정화		55
	시설전반	목재데크	파손 및 부유 목재수선 ,교체	5	안전/편익
	시설물	도 장	조경시설물(목재) 오일스텐인 도장 보수	5	편익
	녹지대	수 목	수목정기점검(하반기 자체시행)	0	안전
	녹지대	유지보수	녹지대 예초 및 수목전지, 전정	25	안전
	시설물	확대조성	테마거리 조성(완료)	20	안전/편익
2022	시설전반	수목,시설물	하자 점검 및 보수(시설물)	0	안정화		32
	시설전반	목재데크	파손 및 부유 목재수선 ,교체	5	안전/편익
	시설물	도 장	조경시설물(목재) 오일스텐인 도장 보수	12	안전
	녹지대	수 목	수목정기점검(하반기 자체시행)	0	안전
	녹지대	유지보수	녹지대 예초 및 수목전지, 전정	15	안전
2023	시설전반	수목,시설물	하자 점검 및 보수(시설물)	0	안정화		35
	시설전반	목재데크	파손 및 부유 목재수선 ,교체	5	안전/편익
	시설물	도 장	조경시설물(목재) 오일스텐인 도장 보수	10	안전
	녹지대	수 목	수목정기점검(하반기 자체시행)	0	안전
	녹지대	유지보수	녹지대 예초 및 수목전지, 전정	20	안전/편익

		전기설비 중․장기 유지관리 계획

중․장기(`19~`23년) 유지관리 계획             (단위 : 백만원)

구분	합 계				2019년					2020년				2021년				2022년						2023년
	건수		예산		건수			예산		건수		예산		건수		예산		건수				예산		건수					예산
전기	33		2,231		9			993		6		155		6		195		6				738		6					150
구분		사 업 개 요																							내구 연한			소요예산 (백만원)
		수선대상					사업내용												소요 예산		사업효과
		구 분		주요공종
계																												2,231
2019 (4년차)		전기설비		유지보수			수배전반 및 분전반 유지보수 자재 구매(교체)												10		안전							993
		조명설비		유지보수			유지보수 부점등 램프 교체												10		안전
		에너지설비		신규설치			에너지저장장치(ESS) 500KW 신설												813		에너지절감
		투광설비		유지보수			유지보수용 램프 및 안정기 구매 교체												40		안전
		비상전원설비		유지보수			발전기 및 UPS 설비 노후부품 교체 및 점검												10		안전
		비상등설비		광원교체			유지관리용 비상등 할로겐 1.5KW를 LED 1KW로 교체												50		안전/편익
		경관조명		신규설치			보행광장 측면 경관조명 설치로 이동시민 볼거리 제공												30		편익
		부품교체		유지보수			방재실 및 소모품 교체 및 유지보수												7		안전/편익
		안전진단		정밀점검			전기설비 안전진단(법정검사 or 요청검사)												23		안전/편익
2020 (5년차)		전기설비		유지보수			수배전반,분전반,동력반 유지보수 자재 구매(교체)												20		안전							155
		조명설비		유지보수			유지보수 부점등 램프 교체												20		안전
		투광설비		유지보수			유지보수용 램프 및 안정기 구매 교체												60		안전
		자동제어설비		유지보수			부속자재 (PC등) 노후부품 교체												10		안전
		비상전원설비		유지보수			발전기 및 UPS 설비 노후부품 교체 및 점검												20		안전
		안전진단		정밀점검			전기설비 안전진단(법정검사 or 요청검사)												25		안전/편익
2021 (6년차)		전기설비		유지보수			수배전반 및 분전반 유지보수 자재 구매(교체)												20		안전							195
		조명설비		유지보수			유지보수 부점등 램프 교체												20		안전
		투광설비		유지보수			유지보수용 램프 및 안정기 구매 교체												60		안전
		자동제어설비		유지보수			자동제어 서버컴퓨터 교체(6대)												50		안전
		비상전원설비		유지보수			발전기 및 UPS 설비 노후부품 교체 및 점검												20		안전
		안전진단		정밀점검			전기설비 안전진단(법정검사 or 요청검사)												25		안전/편익
2022 (7년차)		전기설비		유지보수			수배전반 및 분전반 유지보수 자재 구매(교체)												20		안전							738
		조명설비		유지보수			유지보수 부점등 램프 교체												20		안전
		투광설비		전면교체			대체용 투광등(LED 등)으로 전면 교체												643		안전
		자동제어설비		유지보수			부속자재 (PC등) 노후부품 교체												10		안전
		비상전원설비		유지보수			발전기 및 UPS 설비 노후부품 교체 및 점검												20		안전
		안전진단		정밀점검			전기설비 안전진단(법정검사 or 요청검사)												25		안전/편익
2023 (8년차)		전기설비		유지보수			수배전반 및 분전반 유지보수 자재 구매(교체)												30		안전							150
		조명설비		유지보수			유지보수 부점등 램프 교체												30		안전
		투광설비		유지보수			유지보수용 램프 및 안정기 구매 교체												5		안전
		자동제어설비		유지보수			부속자재 (PC등) 노후부품 교체												20		안전
		비상전원설비		유지보수			발전기 및 UPS 설비 노후부품 교체 및 점검												40		안전
		안전진단		정밀점검			전기설비 안전진단(법정검사 or 요청검사)												25		안전/편익

전기설비 중장기 유지관리계획

구 분	공 종	구분	수선율	수선주기	최근 수선년도	차기 수선년도	개략 소요예산 산출근거 공사비 × 수선율 × 공사비지수						소요예산 (백만원)	차차기 수선
돔구장전기 설비	옥외전력설비	부분	10%	10년	2015	2,025	332	×	0.10	×	1.025	^10	42	2,035
		전면	100%	20년	2015	2,035	332	×	1.00	×	1.025	^20	544	2,055
	수변전설비	부분	10%	2년	2015	2,017	1,375	×	0.10	×	1.025	^2	168	2,019
		전면	100%	20년	2015	2,035	1,375	×	1.00	×	1.025	^20	2,253	2,055
	발전기설비	부분	15%	3년	2015	2,018	437	×	0.15	×	1.025	^3	80	2,021
		전면	100%	11년	2015	2,026	437	×	1.00	×	1.025	^11	716	2,037
	UPS설비	부분	10%	3년	2015	2,018	369	×	0.10	×	1.025	^3	45	2,021
		전면	100%	10년	2015	2,025	369	×	1.00	×	1.025	^10	605	2,035
	동력설비	부분	10%	5년	2015	2,020	718	×	0.1	×	1.025	^5	92	2,025
		전면	100%	10년	2015	2,025	718	×	1.00	×	1.025	^10	1,177	2,035
	전력간선설비	부분	10%	5년	2015	2,020	2,825	×	0.10	×	1.025	^5	362	2,025
		전면	100%	20년	2015	2,035	2,825	×	1.00	×	1.025	^20	3,196	2,055
	전등설비	부분	10%	2년	2015	2,017	1,741	×	0.1	×	1.025	^2	197	2,019
		전면	100%	10년	2015	2,025	1,741	×	1.00	×	1.025	^10	2,853	2,035
	전열설비	부분	10%	2년	2015	2,017	389	×	0.10	×	1.025	^2	50	2,019
		전면	100%	10년	2015	2,025	389	×	1.00	×	1.025	^10	440	2,035
	통합감시제어설비	부분	15%	5년	2015	2,020	153	×	0.15	×	1.025	^5	26	2,025
		전면	100%	11년	2015	2,026	153	×	1.00	×	1.025	^11	251	2,037
	입장객관리 설비(미사용)	부분	0%	년	2015	2,015	251	×	0.00	×	1.025	^0	0	2,015
		전면	0%	년	2015	2,015	251	×	0.00	×	1.025	^0	0	2,015
	피뢰 및 접지설비	부분	10%	6년	2015	2,021	70	×	0.1	×	1.025	^6	8	2,027
		전면	100%	9년	2015	2,024	70	×	1.00	×	1.025	^9	115	2,033
	케이블트레이설비	부분	5%	10년	2015	2,025	475	×	0.05	×	1.025	^10	30	2,035
		전면	100%	20년	2015	2,035	475	×	1.00	×	1.025	^20	537	2,055
	옥외매점 및 화장실 전기설비	부분	10%	6년	2015	2,021	10	×	0.1	×	1.025	^6	1	2,027
		전면	100%	10년	2015	2,025	10	×	1.00	×	1.025	^10	16	2,035
	전력제어설비	부분	10%	5년	2015	2,020	162	×	0.10	×	1.025	^5	21	2,025
		전면	100%	11년	2015	2,026	162	×	1.00	×	1.025	^11	183	2,037
	조명제어설비	부분	10%	5년	2015	2,020	69	×	0.1	×	1.025	^5	8	2,025
		전면	100%	9년	2015	2,024	69	×	1.00	×	1.025	^9	113	2,033
	태양광설비	부분	10%	6년	2015	2,021	740	×	0.10	×	1.025	^6	95	2,027
		전면	100%	11년	2015	2,026	740	×	1.00	×	1.025	^11	837	2,037
	공연인프라 설비	부분	10%	10년	2015	2,025	247	×	0.10	×	1.025	^10	32	2,035
		전면	100%	20년	2015	2,035	247	×	1.00	×	1.025	^20	279	2,055
	경기장조명 설비	부분	30%	2년	2015	2,017	568	×	0.30	×	1.025	^2	218	2,019
		전면	100%	7년	2015	2,022	568	×	1.00	×	1.025	^7	643	2,029
	경관조명설비	부분	10%	6년	2015	2,021	906	×	0.10	×	1.025	^6	116	2,027
		전면	100%	9년	2015	2,024	906	×	1.00	×	1.025	^9	1,025	2,033
	항공장애등 설비	부분	10%	5년	2015	2,020	45	×	0.10	×	1.025	^5	6	2,025
		전면	100%	9년	2015	2,024	45	×	1.00	×	1.025	^9	51	2,033
보행 육교	보행육교 가로등 전기설비	부분	25%	4년	2015	2,019	148	×	0.25	×	1.025	^4	47	2,023
		전면	100%	9년	2015	2,024	148	×	1.00	×	1.025	^9	167	2,033
캐노피	캐노피 조명설비	부분	15%	4년	2018	2,022	73	×	0.15	×	1.025	^4	14	2,026
		전면	100%	10년	2018	2,028	73	×	1.00	×	1.025	^10	83	2,038
ESS (예정)	에너지저장 장치 설비	부분	10%	5년	2019	2,024	813	×	0.10	×	1.025	^5	104	2,029
		전면	100%	10년	2019	2,029	813	×	1.00	×	1.025	^10	920	2,039

		통신설비 중․장기 유지관리 계획

중․장기(`19~`23년) 정비계획                  (단위 : 백만원)

구분	합 계				2019년					2020년				2021년			2022년					2023년				비 고
	건수		예산		건수			예산		건수		예산		건수		예산	건수		예산			건수		예산
통신	18		395		3			52		3		52		4		82	4		82			4		127
구분		사 업 개 요																							내구연한 (잔여/전체)			소요예산 (백만원)
		수선대상					사업내용													소요 예산		사업효과
		위 치		주요공종
계																												395
2019		통신전반		전공종			상시 유지보수(정비 및 부분 보수)													25		안전/편익						52
		지하~1층		주차관제설비			주차관제설비 정비 및 부분보수													17		안전/편익
		가상돔		가상돔 구축			가상 고척스카이돔 구축(市협업)													10		편익
2020		통신전반		전공종			상시 유지보수(정비 및 부분 보수)													25		안전/편익						52
		지하~1층		주차관제설비			주차관제설비 정비 및 부분보수													17		안전/편익
		가상돔		가상돔 구축			가상 고척스카이돔 업그레이드 및 유지보수													10		편익
2021		통신전반		전공종			상시 유지보수(정비 및 부분 보수)													25		안전/편익						82
		지하~1층		주차관제설비			주차관제설비 정비 및 부분보수													17		안전/편익
		1층		서버교체			주차관제 DB서버 교체													30		편익
		가상돔		가상돔 구축			가상 고척스카이돔 업그레이드 및 유지보수													10		편익
2022		통신전반		전공종			상시 유지보수(정비 및 부분 보수)													25		안전/편익						82
		지하~1층		주차관제설비			주차관제설비 정비 및 부분보수													17		안전/편익
		가상돔		가상돔 구축			가상 고척스카이돔 업그레이드 및 유지보수													10		편익
		운영실		전광판 제어설비			운영 및 제어컴퓨터, 문자자막기 교체													30		안전/편익
2023		통신전반		전공종			상시 유지보수(정비 및 부분 보수)													25		안전/편익						127
		지하~1층		주차관제설비			주차관제설비 정비 및 부분보수													17		안전/편익
		가상돔		가상돔 구축			가상 고척스카이돔 업그레이드 및 유지보수													10		편익
		운영실		전광판 송출설비			NLE, 스포츠코더 교체													75		안전/편익

통신설비 정비계획

구 분	공 종	구분	수선율	수선주기	최근 수선년도	차기 수선년도	개략 소요예산 산출근거 리모델링비 × 수선율 × 공사비지수						소요예산 (백만원)	차차기 수선
통신 설비	전광판설비	부분	100%	5년	2017	2,022	13	×	1.00	×	1.025	^5	16	2,027
		전면	100%	11년	2017	2,028	1620	×	1.00	×	1.025	^11	2,179	2,039
	영상송출설비	부분	25%	7년	2015	2,022	300	×	0.25	×	1.025	^7	87	2,029
		전면	100%	11년	2015	2,026	300	×	1.00	×	1.025	^11	492	2,037
	경기장음향설비	부분	1%	5년	2015	2,020	500	×	0.01	×	1.025	^5	6	2,025
		전면	100%	11년	2015	2,026	1,700	×	1.00	×	1.025	^11	2,786	2,037
	CCTV설비	부분	1%	5년	2015	2,020	432	×	0.01	×	1.025	^5	5	2,025
		전면	100%	11년	2015	2,026	432	×	1.00	×	1.025	^11	708	2,037
	교환설비	부분	10%	7년	2015	2,022	26	×	0.1	×	1.025	^7	3	2,029
		전면	100%	14년	2015	2,029	34	×	1.00	×	1.025	^14	56	2,043
	전관방송설비	부분	5%	7년	2015	2,022	120	×	0.05	×	1.025	^7	8	2,029
		전면	100%	14년	2015	2,029	120	×	1.00	×	1.025	^14	136	2,043
	주차관제설비	부분	11%	6년	2015	2,021	237	×	0.11	×	1.025	^6	29	2027
		전면	100%	11년	2015	2,026	237	×	1.00	×	1.025	^11	388	2,037
	비상벨설비	부분	3%	3년	2015	2,018	41	×	0.03	×	1.025	^3	2	2,021
		전면	100%	11년	2015	2,026	41	×	1.00	×	1.025	^11	46	2,037
	CATV설비	부분	5%	5년	2015	2,020	33	×	0.05	×	1.025	^5	2	2,025
		전면	100%	11년	2015	2,026	33	×	1.00	×	1.025	^11	54	2,037
	LAN설비	부분	5%	5년	2015	2,020	66	×	0.05	×	1.025	^5	4	2025
		전면	100%	10년	2015	2,025	66	×	1.00	×	1.025	^10	75	2,035
	중계방송설비	부분	3%	5년	2015	2,020	266	×	0.03	×	1.025	^5	9	2025
		전면	100%	11년	2015	2,026	266	×	1.00	×	1.025	^11	436	2,037
	전기시계설비	부분	10%	5년	2015	2,020	9	×	0.10	×	1.025	^5	1	2025
		전면	100%	11년	2015	2,026	9	×	1.00	×	1.025	^11	10	2,037
	통합배선설비	부분	5%	7년	2015	2,022	37	×	0.05	×	1.025	^7	2	2029
		전면	100%	14년	2015	2,029	37	×	1.00	×	1.025	^14	42	2,043

		소방설비 중․장기 유지관리계획

중․장기(`19~`23년) 유지관리계획              (단위 : 백만원)

구분	합 계				2019년					2020년				2021년				2022년						2023년
	건수		예산		건수			예산		건수		예산		건수		예산		건수				예산		건수					예산
소방	32		152		5			32		4		30		4		30		4				30		4					30
구분		사 업 개 요																							내구 연한			소요예산 (백만원)
		수선대상					사업내용												소요 예산		사업효과
		구 분		주요공종
계																												152
2019 (4년차)		제어설비		유지보수			CRT 프로그램 예비 PC구매												2		안전/편익							32
		소화설비		유지보수			소화기, 소화전, 스프링클러설비 유지보수 자재 구매												3		안전
		경보설비		유지보수			감지기,시각경보기,발신기 유지보수 자재 구매 및 교체												1		안전
		피난설비		유지보수			피난구유도등 자재구매 및 교체												1		안전
		소방법정점검		정밀점검			종합정밀점검, 작동기능점검 실시												25		안전/편익
2020 (5년차)		소화설비		유지보수			소화기, 소화전, 스프링클러설비 유지보수 자재 구매												3		안전							30
		경보설비		유지보수			감지기,시각경보기,발신기 유지보수 자재 구매 및 교체												1		안전
		피난설비		유지보수			피난구유도등 자재구매 및 교체												1		안전
		소방법정점검		정밀점검			종합정밀점검, 작동기능점검 실시												25		안전/편익
2021 (6년차)		소화설비		유지보수			소화기, 소화전, 스프링클러설비 유지보수 자재 구매												3		안전							30
		경보설비		유지보수			감지기,시각경보기,발신기 유지보수 자재 구매 및 교체												1		안전
		피난설비		유지보수			피난구유도등 자재구매 및 교체												1		안전
		소방법정점검		정밀점검			종합정밀점검, 작동기능점검 실시												25		안전/편익
2022 (7년차)		소화설비		유지보수			소화기, 소화전, 스프링클러설비 유지보수 자재 구매												3		안전							30
		경보설비		유지보수			감지기,시각경보기,발신기 유지보수 자재 구매 및 교체												1		안전
		피난설비		유지보수			피난구유도등 자재구매 및 교체												1		안전
		소방법정점검		정밀점검			종합정밀점검, 작동기능점검 실시												25		안전/편익
2023 (8년차)		소화설비		유지보수			소화기, 소화전, 스프링클러설비 유지보수 자재 구매												3		안전							30
		경보설비		유지보수			감지기,시각경보기,발신기 유지보수 자재 구매 및 교체												1		안전
		피난설비		유지보수			피난구유도등 자재구매 및 교체												1		안전
		소방법정점검		정밀점검			종합정밀점검, 작동기능점검 실시												25		안전/편익