고시원 안전시설 등 세부점검표[******〕

점검대상
대 상 명	******										전화번호				******************* ******************4
소 재 지	수유로12길 27-6				영업주명					***				영업장면적(㎡)					409㎡
영업층	-1~6층		층별비상구 수				총7개(-1층1,1층1,2층1,3층1,4층1,5층1)										주방설치층수				층
비상구 피난형태	발코니, 피난계단			복도 폭(㎝)					150㎝				주방 화기종류
간이SP 설치유무	유	방(室) 수				14개						운영형태 구분				숙박
건물구조	양식 철근슬라브가 6/1층							대표자				***			소방안전관리자
점검사항
점검사항								점검결과										조치사항
① 소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검 - 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인 - 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인 ② 간이스프링클러설비 작동기능점검 - 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인 - 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인 ③ 경보설비 작동기능점검 - 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인 - 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인 - 가스누설경보기 정상작동여부 확인 ④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검 - 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인 - 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부 - 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인 - 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인 ⑤ 비상구 관리상태 확인 ⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인 - 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태 ⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인 ⑧ 누전차단기 작동 여부 확인 ⑨ 피난안내도 설치 위치 확인 ⑩ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인 - 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부 - 합판ㆍ목재 방염성능확보 여부 - 내부구획재료 불연재료 사용 여부 ⑪ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인 ⑫ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성, 1년간 보관여부 ⑬ 화재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인								- 고시원 실별 소화기 비치됨 - 소화기 적정관리됨 - 시험밸브 개방시 음향경보 확인됨 - 스프링클러 헤드 적정관리됨 층별, 발신기셋트, 적정 관리됨 -1층 수신기 동작시험시 복구 불량 해당사항 없음 피난구 유도등 점등 유지관리됨 실별 휴대용비상조명등 비치 관리됨 피난유도선 동작한바 적정 관리됨 2~4층 완강기, 5~6층 피난계단 적정 관리됨 - -1~6층 비상구 적정 관리됨 내부 피난통로 적정 관리됨 - 창문 적정 관리됨 - 누전차단기 작동한바 적정 관리됨 - 층별 피난안내도 부착 및 적정 관리됨 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당물품 없음 안전시설 등 세부점검표 작성 관리됨 화재배상책임보험 가입·계약기간 적합함										자진개선(2019. 3.19까지)
점검일자 : 2019. 2. 18 .계급 소방위 점검자 : 박 희춘 건축보조 : 이 영동

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		代정기연		02/18 김송삼
협조