문서번호	급수운영과-4439
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
정원훈	03/15 박희철

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고(*********)

2019. 03.

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고*************

*

**********건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2019.03.15.

보고자 : 지방시설서기보  정 원 훈

□ 현 황

❍ 위    치 : ***************

❍ 건 축 주 :*********

❍ 규    모 : 지하 1층, 지상5층 / (연면적 621.5㎡)

❍ 용    도 : 근린생활시설(사진관, 휴게음식점, 사무소) 및 다가구 주택(2가구)/ 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 38.13m

❍ 분기점 수압 : 3.187kg/㎡

❍ 급수계통 : 봉은배수지수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 근생(연면적 : 436.37㎡)

- 436.37㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 1.87㎥/Hr

1.87㎥/Hr < 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 일반용 20mm로 결정

❍ 다가구(2세대)

- 2~3세대 → 20mm로 결정

∴ 가정용 20mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로************ 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.