문서번호	행정지원과-6554
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김태현	이동조	04/02 이진우
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
- 2019년 1/4분기 - 아리수 음수대수질검사 결과 보고

2019년  4월

강남수도사업소

(행정지원과)

『2019년 1/4분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

우리사업소 관내 학교, 공공기관, 공원에 설치된 아리수 음수대 2019년 1/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	추 진 근 거

□  아리수 직결음수대 종합관리대책(본부장방침□08.10.13)

Ⅱ	추 진 개 요

□  검사기간 : 2019.  3.  8.(금) ~  3.  29.(금)

□  대    상 : 238개소 (음수대 2,470개)

구 분		계	학교	유치원	공공기관	공원
계	개소	238	121	19	39	59
	음수대	2,470	2,126	45	120	179
강남구	개소	127	74	10	17	26
	음수대	1,417	1,310	27	43	37
서초구	개소	111	47	9	22	33
	음수대	1,053	816	18	77	142

□  검 사 자 : 18명 (수질검사원 및 업무보조원)

□  검사횟수 : 연 4회(분기 1회)

□  검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 추가검사(망간, 아연, 염소이온, 암모니아질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

□  검사결과 조치

□ 음수대 검사결과 기재(일자, 검사자, 항목별 수질검사, 종합 판정 결과)

□ 부적합 조치

- 시설물의 관리자에게 음용중지 및 조치사항 안내(노후관 교체 등)

- 조치사항 이행 후 재검사 실시

Ⅲ	검사결과 및 계획

□  2019년 1/4 분기 검사결과 : 모두 적합

(단위 : 개)

구 분	설치현황		수 질 검 사			검 사 미실시	검 사 미실시 사 유
	개소	음수대	계	적 합	부 적 합
합 계	239	2,470	2,332	2,332	0	138	철거 34 고장 7 일시중단 91 공사중 6
학 교	121	2,126	2,025	2,025	0	101	철거 28 고장 4 일시중지 66 공사중 3
공공기관	39	120	115	115	0	5	철거 1 일시중단 4
공 원	59	179	150	150	0	29	철거 3 고장 3 일시중지 20 공사중 3
유치원	19	45	42	42	0	3	철거 2 일시중단 1

- 육영유치원 및 서울개원초등학교는 폐원 및 휴교로 검사 미실시

□  2019년 1/4분기 점검계획 :  3월 중

Ⅳ	행 정 사 항

□ 수질검사 결과 통보 : 본부 수질과, 학교, 공공기관 등

□ 철거, 고장시설, 검사결과 통보 : 시설관리과, 요금과

붙임 : 1. 학교 음수대 수질검사 결과 1 부.

2. 유치원 음수대 수질검사 결과 1 부.

3. 공공기관 음수대 수질검사 결과 1 부.

4. 공원 음수대 수질검사 결과 1 부.  끝.