문서번호	수도자재관리센터-7515
결재일자	2019.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
계량기관리팀장		소장
윤석훈		04/24 윤종민
협조	주무관		정범영
	주무관		김진종

2019년 소형 수도계량기

내구성 검사 실시 계획

2019. 4.

수도자재관리센터

2019년 소형 수도계량기 내구성 검사 실시 계획

우수품질 수도계량기 구매를 위한 사전 내구성 검사를 실시하여

수도계량기 품질관리에 만전을 기하고자 함

□ 추 진 근 거

○ 2019년 수도계량기 구매 계획(수도자재관리센터-3205,‘19. 2. 28)

○ 수도미터기술기준 [산업통상자원부 고시 제2015 - 166(2015. 8. 3)]

□ 검 사 목 적

○ 수도미터의 기능특성이 사용기간(8년)을 초과 하도록 유지될 수

있는지의 여부를 검증

○ 우리시 구매 규격에 적합하고 충분한 내구성을 갖추었는지 검사하여

우수품질 수도계량기 구매를 위한 납품기준을 정함

□ 검 사 기 간 :  2019. 6. 3. ~ 8. 6.(년1회 실시)

□ 검 사 대 상

○ 소형수도계량기(저연황동 복갑습식)로서 우리시 구매규격 적합 제품

○ 2018년 실시 내구성검사 부적합 해당 규격

○ 금년에 처음 내구성 검사를 신청하는 업체

○ 서울물연구원에서 의뢰한 동파안전계량기 및 기타 특수계량기

□ 검사방법 및 항목

○ 시료제출

- 구경별 2개씩 업체에서 제출한 시료 중 3포인트 유량 검사 후 오차가

적은 1개를 선택 검사

- 시료를 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 불합격 처리

※ 시료 중 내구성 검사 전 오차시험에서 2개 모두 불합격할 경우 불합격 처리

○ 검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2015-166(2015.8.3)호 검정기준 적용

최대유량	시험유량	시험형식	시험횟수	중단시간	작동시간	시작과 멈춤
Q3≤16㎥/h, 소형 (15,20,25,32,40,50)	Q3 Q4	불연속 연속	100000 -	15초 -	15초 100 h	1초 이내에 0.15 Q3 유량까지

○ 내구성시험 평가 항목

평 가 항 목	평 가 기 준	비 고
내구성검사 전․후의 오차변화량	소류영역 3%, 대류영역 1.5%이내	수도미터기술 기준 적용
내구성검사 후 지시오차 값	소류영역 ±6%,대류영역 ±2.5%이내	수도미터기술 기준 적용

○ 서울물연구원에서 내구성 검사의뢰한 동파계량기를 우선으로 검사 실시,

일반 계량기의 내구성 시험대상 중 검사대 부족으로 금회에 시험하지

못하는 품목은 하반기 실시

□ 검사결과 조치

○ 내구성 검사에 합격한 업체(해당규격)는 구매 발주시 선호도 평가

점수에 만점 배점(또는 구매대상제품으로 선정)

○ 검사 불합격 업체의 해당규격은 구매 발주시 선호도 평가에 최저

점수 배점(또는 구매대상제품으로 선정하지 아니함)

□ 합격시 검사 유효기간 : 3년

○ ‘18년 내구성검사 합격 업체 : ‘19.1월~ ’20.12월

○ ‘18년 불합격 후 금회 합격한 규격 : 통보일부터 ~’20.12월

○ ‘19년 처음 내구성검사 합격업체 : 통보일부터 ~’21.12월

※ 구경별 내구성검사 합격 시점이 다를 경우 구경별 내구성검사 최초 합격 유효

기간으로 일원화(예, 15mm 2019. 7. 31.최초합격, 20mm 2020. 6. 30.합격일

경우 모든 구경 내구성 유효기간은 2021. 12. 31.로 함)

□ 추 진 일 정

○ 시료 제출 : 2019. 5. 31까지

○ 3포인트 시험 및 중량계측 : 2019. 6. 3(시료2개중 1개 선택)

○ 가동 전 6포인트 시험     : 2019. 6. 4. ~ 6. 5.

○ 내구성 부착 가동 시험     : 2019. 6. 10. ~ 8. 2.

○ 가동 후 6포인트 시험      : 2019. 8. 5. ~ 8. 6.

○ 내구성 검사결과 통보      : 2019. 8. 8.

□ 행 정 사 항

○ 제작업체에 내구성검사 실시계획 통지 및 시료제출 안내

○ 검사에 참여한 업체에 대해 검사기간 동안 수시로 입회토록 통보

○ 검사결과 업체에 통보.  끝.