문서번호	기전과-670
결재일자	2019.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
협조	주무관
	주무관

2019년 도로기전시설물 유지관리 및 발주계획

2019.  02

동부도로사업소

(기전과)

2019년 도로기전시설물 유지관리 및 발주 계획

관내 도로․터널․지하차도 및 교량 등의 기전시설물에 대하여 정기적인 점검과 지속적인 유지관리로 밝고 쾌적한 도로 조명환경조성 및 교통안전 확보에 만전을 기하고자 함

□ 관련 근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조, 제39조

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제16조

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정

□ 기본 방향

○ 밝고 쾌적한 도로 조명환경 조성으로 이용 시민 편의 도모

○ 고장 기전시설물 신속 복구 체계 구축하여 최상 상태 유지

○ 효율적인 시설물 관리로 에너지절약 추진

□ 도로기전시설물 관리인원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	공무직	비 고
합 계	43(51)	1	12	20	2	8	8
사무실	16	1	5	6	1	3
현장관리 소계	35		7	14	1	5	8
위례 터널	5(8)			3		2	8	상근 1명, 4조 2교대(4명), 공무직 4조 3교대(8명)
장지지하차도	9		1	6		2		상근 1명, 4조 2교대(8명)
신원지하차도	2		2					주간 상근 2명
기전실	4		1	3
장비팀	7		3	2	1	1

※ 위례터널 시설정비원(공무직) : 8명

□ 도로기전시설물 현황

구분		계 (41개소)	한강교량 (5)	일반교량 (21)	복개구조 (1)	입체교차 (1)	고가차도 (1)	터널 (3)	지하차도 (11)
조명 시설	가로등	1,751	808	391	36	94	12		410
	조명등	7,458						3,240	4,218
	경관조명	6,194	5,934	260
	계	15,403	6,742	651	36	94	12	3,240	4,628
기전 시설	수배전반	152	25	9		2		50	66
	배수펌프	43	매봉,일원터널,대치,내곡지하차도 없음					12	31
	비상발전기	8	상동					2	6
	재방송(FM)	7	위례,장지,신원 위례지하,보차도					1	6
	소화기	575	대치 없음					198	377
	CCTV	139	대치 없음					62	77
	비상벨	24	매봉,일원,석촌					16	8
	재트팬	34	위례, 장지					20	14
	비상전화기	34	위례, 장지					20	14
	계	1,016	25	9		2		381	599

※ 2019년 인수대상 장지, 위례1 지하보차도 포함

□ 터널 및 지하차도 관리사무실 운영

○ 위례터널     : 근무인원 5명 (일근자 1명, 4조 2교대 4명, 공무직 4조 3교대 8명  별도)

○ 장지지하차도 : 근무인원 9명 (일근자 1명, 4조 2교대 근무자 8명)

○ 신원지하차도 : 근무인원 2명 (일근)

※ 터널 및 지하차도 현장 근무자는 기전과 직원 업무분장 사항에 따라 기전시설물 유지관리 및 감시제어, 안전사고 조치 등 담당업무 수행

□ 도로기전시설물 유지관리

○ 기전관리실 : 근무인원 4명 (일근)

- 교량 등의 가로등, 경관조명시설물 일상점검 및 유지보수

- 터널․지하차도내 모든 기전시설물 일상점검 및 유지보수

․터널(2) : 일원․매봉, 지하차도(5) : 천호․석촌․대치․가락․송파

○ 시설물별 운영현황

- 가로등

․점소등 : 일몰 15분후 점등, 일출 15분전 소등 (시일괄 원격 점소등)

※ 점소등 시간기준 : 기상청 통보자료에 의한 일․출몰 시간 기준

- 경관조명

․점소등 방법 : 가로등 수신기와 타이머에 의한 점소등

․점등시간 : 교량별 차별 점등(일몰 15분후 ~ 23:00(24:00))

․운영현황

① 올림픽대교 : 동절기(11~4월) 일몰 15분후 ~ 23:00

하절기(5~10월) 일몰 15분후 ~ 24:00

② 잠실대교(2016.10.1. 점등)     : 일몰 15분후 ~ 23:00

③ 구리암사대교(2016.10.1. 점등) : 일몰 15분후 ~ 23:00

※ 에너지절약 및 노후 소등 : 천호대교, 잠실철교, 세곡3교

<추진근거>

․한강교량 경관조명 점등확대 추진〔도로시설과-3386호(’16.3.23)〕

․경관조명 소등(에너지절약)〔도로시설과-1356호(’11.1.31)〕

- 터널 및 지하차도 기전설비

․조    명 : 주야간 구별 점․소등 (주간-전체, 야간-접속도로 밝기수준)

․배수펌프 : 원격감시제어시스템 운영 관리

(강제배수-천호․석촌․송파․가락지하차도, 자연배수-대치․위례1․위례보)

- 비상벨 설비

․현장(비상벨) → 서울경찰청(상황실 112) : 경보음, 통화 가능

․전문업체 유지보수용역 시행 (일원․매봉터널, 석촌지하차도 월1회 이상 점검)

- 재방송 설비

․위례터널, 장지지하차도 라디오 재난방송 설비 유지관리

․전문업체 유지보수용역 시행 (장지지하차도, 위례터널 월1회 이상 점검)

○ 시설물별 점검계획

구 분	대 상	점검주기	점검기관	방 법	점검항목	비고
일상점검	기전시설	매일 주간 순찰 점검	자 체	육안,계측장비	일상점검
	가 로 등 경관조명	주 2회 야간순찰	자 체	육안,계측장비	부 점 등
정기점검	가로등	년 4회	자 체	육안,계측장비	누전,절연,접지저항
	터널,지하차도	년 4회	자 체	육안,계측장비	누전,절연,접지저항
법정점검	옥외 분전반	년1회(정기)	한국전기안전공사	계측장비	정밀점검
	계약용량 75Kw 이상시설	월 1회	전기안전관리 대행업체	계측장비	부하전류 및 누전 절연,차단기	올림픽대교등 7개소
특별점검	지정시설물	긴급사항 또는 필요시	점검기관, 자체	계측장비	정밀점검

○ 세부 점검계획

① 일상점검

- 주간 : 한강교량 등 시설물별 근무자 매일 순찰점검

․점검사항 : 조명시설, CCTV, 배수펌프 등 기전시설 동작 상태

- 야간 : 주 2회(월,목) 가로등 및 경관조명 부점등 여부 순찰점검

(야간 2개 순찰코스를 교번으로 순찰점검)

․순찰코스

A	사업소⇒탄천1교⇒삼성교⇒봉은교⇒잠실대교⇒잠실철교⇒올림픽대교⇒천호대교 ⇒구리암사대교⇒영동2교⇒영동5교⇒영동6교⇒탄천2교⇒탄천1교⇒매봉터널⇒일원터널
B	사업소⇒둔춘교⇒성내교⇒성내유수지교⇒잠실대교⇒잠실철교⇒올림픽대교⇒천호대교 ⇒서부교⇒성내5교⇒방이고가교⇒대곡교⇒광평교⇒탄천교⇒수서IC⇒대치교

② 정기점검

- 가로등, 경관조명시설 및 터널․지하차도 기전시설

․년 4회(분기 1회) 자체 점검계획 수립 후 일제 점검 실시

③ 법정점검

- 옥외 분전반 : 년 1회 한국전기안전공사 누전여부 정밀점검

- 계약전력 75㎾이상 전기시설(발전기포함) : 전기안전관리 대행업체 위탁 점검

․대상(7개):올림픽대교, 일원터널, 석촌․가락․송파․천호지하차도, 사업소

․관련근거 : 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등)

※ 위례터널, 신원지하차도 전기안전관리자 자체 직원 선임

․설비용량 1,000kw이상으로 전기안전관리자 상주근무 대상

④ 특별점검

- 교통사고, 자연재해 등 긴급사항으로 필요시 수시시행

․전기안전관리 대행업체, 연간단가 업체 및 자체 점검

○ 고장시설 보수방법

- 조명시설 부점등 보수

․가로등 : 개별 부점등 익일 보수, 구간 부점등 현장 조치

․터  널 : 설치등수의 3%이상 부점등 발생시 일괄보수(연간단가 작업지시)

․지하차도 : 설치등수의 3%이상 부점등 발생시 일괄 보수

‣자체보수 : 경미한 사항 보수

‣연간단가 작업지시 보수 : 시설개선 및 자체 보수 곤란 시설물 정비

○ 관련규정

- 서울특별시 도로기전설비설치 및 관리에 관한 규정(2011.9.22)

□ 안전교육 및 위기대응 훈련계획

○ 안전교육

- 자체 교육 : 월1회

․시설물 점검, 보수 안전교육 및 공직기강 확립, 청렴도 향상 교육 등

․필요시 외부기관 위탁교육 실시

○ 위기대응 훈련

- 터널 내 긴급사고 발생 대비 소방훈련 등 위기대응 훈련 실시

- 자체훈련 : 일원․매봉–분기 1회, 위례․장지–월 1회

- 유관기관 합동훈련(연장 1,000m이상 : 위례, 장지) 년 1회

□ 2019년 예산현황

구 분		사 업 명	사업비(천원)	비 고
도시개발 특별회계	계		*********
	경 상 비	공공운영비	**********	포괄 예산
	시 설 비	소 계	**********
		도로기전시설물 일상유지보수	**********
		도로시설물 경관조명 유지보수	**********
		도로터널 재난방송 중계설비 유지보수	**********

□ 2019년 도로기전 유지보수 사업 발주 계획

○ 도로기전시설물 일상유지보수 : 220,000천원

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12

․도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)************

․위례터널 기전시설물 유지보수공사     ************

․소규모 긴급보수 및 자재 구입         ************

○ 도로시설물 경관조명 유지보수 : 360,000천원

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12

․도로시설물 경관조명 유지보수공사(연간단가)************

․잠실철교 노후 경관조명 교체공사(설계용역 포함) ************

○ 재난방송 중계설비 유지보수   :  17,000천원

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12

․위례, 장지 재방송 설비 유지보수(용역)*************

․재방송설비 유지보수 자재 구입        *************

○ 도로기전시설물 공공요금 관리 : 1,223,000천원

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12

- 공공요금 및 기타 소규모 유지보수 관리 용역비 등

․ 전기안전관리대행 용역(올림픽대교 등 7개소)

․ 기타 비상벨 설비, 올림픽대교 주탑리프트, CCTV설비 유지관리 용역

○ 계약 방법

사업 구분	세부 사업명	사업비(천원)	계약 방법	비 고
일상유지보수	도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)	*******	******
	위례터널 기전시설물 유지보수공사	******	******	*****************
	소규모 긴급보수 및 자재구매	******	*******	***************
경관조명 유지보수	경관조명 유지보수공사(연간단가)	******	******
	잠실철교 노후 경관조명 교체 설계용역	******	*****
	잠실철교 노후 경관조명 교체공사	*******	******	*******
재방송유지보수	위례,장지 재방송설비 유지보수(용역)	******	*****
공공운영비	전기안전대행, 비상벨관리, 올림픽 주탑리프트관리, cctv관리 용역	*	*****	*******

※도로기전 유지보수 재배정 예산 외 개별 단위사업은 별도 시행

붙임 :	1. 도로조명시설현황	1부.
	2. 기전시설물현황(지하차도,터널)	1부.
	3. 점검양식	1부. 끝.