문서번호	기전과-5120
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
황대성		서승완	05/28 김용제
협조

2019년 우기 대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 05.

강서도로사업소

(기전과)

2019년 우기 대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2019년 우기를 대비하여 도로터널 기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고, 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

◯ 2019년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

【도로시설과-5470(2019.5.3.)】

◯ 2019년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 계획

【기전과-4514(2019.5.13.)】

□ 점검개요

◯ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 일체 (터널5, 지하차도20)

◯ 점검기간 : 2019. 5. 13. ~ 5. 24.(12일간)

◯ 점 검 자 : 기전과장 외 15명

◯ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체교차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 이상유무 등

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 이상유무 등

□ 점검결과

◯ 도로 기전시설(가로등, 지하차도) 지적사항(11건) 조치완료

연번	시설명	설비	지적사항	조치결과
1	행주대교	가로등	- 가로등 부점등(NO3-85)	- 램프교체 조치완료
2	행주대교	가로등	- 가로등 부점등(NO4-105)	- 램프교체 조치롼료
3	가양대교	가로등	- 가로등 부점등(남단램프)	- 누전차단기복구 조치완료
4	가마산 지하차도	가로등	- 가로등 부점등	- 램프교체 조치완료
5	오금교	가로등	- 가로등 부점등	- 누전차단기복구 조치완료
6	신정교	가로등	- 가로등 부점등	- 램프,안정기교체 조치완료
7	서부트럭터미널앞 지하차도	배수펌프	- 3호기 체크밸브 작동불량	- 조치완료
8	서부트럭터미널앞 지하차도	디지털 온도계	- 디지털온도계 고장	- 수리 완료
9	서부트럭터미널앞 지하차도	표시램프	- 발신기 표시램프 부점등	- 램프교체 조치완료
10	등촌지하차도	배수펌프	- 토출관 녹 발생	- 도색작업 조치완료
11	공항지하차도	집수정	- 집수정 부유물 발생	- 부유물제거 조치완료

□ 행정사항

⃝ 도로시설과에 안전점검 결과 제출

- 제출기한 : 2019. 5. 28.까지

붙임 : 1. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

2. 담당자별 점검결과 보고서 9부.  끝.