조류경보제 단계별 조치사항

【 상수원 구역 】

■ 조류경보 “관심”단계

- 유해남조류 : 1,000셀/mL이상

기관별	수 질 관 리 대 책
물순환 정책과	○ 발령상황전파 - 상수도사업본부 등 36개 기관 및 부서 (물재생시설과, 하천관리과, 상수도사업본부, 서울물연구원, 한강사업본부, 25개구청, 한강유역환경청, 한국수력원자력, 한국수자원공사, 경기도 팔당수질개선본부, 인천광역시(상수도사업본부), 성남시(맑은물관리사업소))
전체 유관기관	○ 일일조치사항, 특이사항 보고 (→물순환정책과)
상수도 사업본부	○ 발령상황전파 : 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 유관기관 비상연락체계 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 주1회 → 일1회 이상 - 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링 - 조류 다량 발생대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 중간염소 주입, 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - pH=9이상 증가 시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입 - 배․급수 공급계통별 잔류염소 농도 모니터링 및 피드백 철저 (수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3㎎/L유지) - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
한강 사업본부	○ 조류 제거조치 - 선박을 이용한 조류분산 : 1일 2회 이상 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 조류 심한지역 펜스(방어막) 설치
서울 물연구원	○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 - 주기 : 주 1회 이상 - 지점 : 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교)
해당 자치구	○ 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과

■ 조류경보 “경계”단계 (상수원)

- 유해남조류 : 10,000셀/mL이상

기관별

수 질 관 리 대 책

물순환

정책과

○ 발령상황전파

- 상수도사업본부 등 36개 기관 및 부서

○ 조류대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 물순환안전국 회의실

- 운영기간 : 조류경보 ‘경계’단계 발령일 ～ 해제시까지

- 상황실 근무

□ 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

□ 근무인원 : 3명(상황총괄반)

지역사고수습본부 (한강유역환경청)					지원 → ←		서울시 조류대책본부 (본부장 : 행정2부시장)
							상황실장 (물순환안전국장)
상황총괄반				사고수습반					측정분석반			수도대책반				홍보지원반
물순환정책과장				한강사업본부 운영부 자치구					물연구원 수질분석부장 보환연 물환경연구부장			상수도사업본부 생산부장				언론담당관
◦ 조류대책 총괄 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦조류제거 ◦현장 시민홍보 ◦지류·지천 순찰 강화 ◦오염원 지도·단속 ◦일일조치사항 보고					◦조류측정 및 단계별 수질검사 강화 ◦환경영향 사후관리 ◦일일조치사항 보고			◦조류경계 발령(해제) 상황 전파 ◦상수도 수질검사 및 정수처리 강화 ◦일일조치사항 보고				◦홍보업무총괄 ◦사고수습상황 홍보 ◦언론기관협조

전체

관계기관

○ 일일 조치사항 결과보고 (→ 물순환정책과)

- 보고서식

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

상수도

사업본부

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 생산부(수질과)

- 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00

- 근무인원 : 2인

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

기관별	수 질 관 리 대 책
상수도 사업본부	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 일 2회 이상 - 조류 다량 발생대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 가정방문 수질검사시 수돗물 냄새 발생 여부 확인 및 시민 홍보 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
한강 사업본부	○ 상황실 설치 운영 - 장 소 : 환경과 사무실 (1인 이상) - 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~16:00 - 임 무 □ 시청 물순환정책과 및 해당지구 연락체계 유지 □ 발령구역에 대한 조치사항 수합 및 보고 ○ 조류경보 ‘관심’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거 : 1일 2회 이상 - 필요시 조류제거물질(황토 등) 살포 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황) 및 현장조치
서울 물연구원	○ 상황실 설치 운영 (필요시) ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 + 냄새물질(Geosmin, 2-MIB), 조류독소(마이크로시스틴-LR) - 주 기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상 - 채수방법 : 수심별 3지점 통합채수 ⇒ 좌우,수심별 9지점 통합채수 - 지 점 : 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교) ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고
해당 자치구	○ 주민 홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시

■ 조류경보 “대발생”단계

- 유해남조류 : 1,000,000셀/mL이상

기관별	수 질 관 리 대 책
물순환 정책과	○ 발령상황전파 - 상수도사업본부 등 34개 기관 및 부서 ○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류경보 발령에 따른 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보 - 수상스키, 수영, 낚시, 취사 등의 활동금지 - 어패류 어획 및 식용금지(대중매체 홍보), 현수막 설치 등
상수도 사업본부	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 일 3회 이상 - 조류 다량 발생 대비 취수구 주변 조류차단막 설치 등 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 가정방문 수질검사시 수돗물 냄새 발생 여부 확인 및 시민 홍보 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
한강 사업본부	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거 : 1일 2회 이상 - 분말황토 살포를 통한 조류제거 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황) 및 현장조치 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고

기관별	수 질 관 리 대 책
서울 물연구원	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필-a, 유해남조류 세포수, 유해 남조류 우점종 및 세포수(속별), 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 + 냄새물질(Geosmin, 2-MIB), 조류독소(마이크로시스틴-LR) - 주기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상 - 채수방법 : 좌우, 수심별 9지점 통합채수 - 지점 : 상수원구역 4지점(미사, 강동, 광진교, 잠실철교) ○ 시험분석 결과 유관기관에 신속히 보고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과
해당 자치구	○ 조류경보 ‘경계’단계 발령시 대책 상황 유지 ○ 주민홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물순환정책과 - 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 - 조치결과 일일보고

맛·냄새물질 관리기준 단계별 조치사항

■ 맛·냄새물질 관리기준 “관심”단계

- 기준 : 2-MIB 20ppt, Geosmin 100ppt 이상

기관별	수 질 관 리 대 책
본부 (수질과)	○ ‘관심’단계 발령 및 발령상황 전파 - 물순환정책과, 서울물연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 주요업무 - 맛·냄새물질 발령(해제) 상황전파 - 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악 - 상황발생시 비상연락
정수센터	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(2-MIB, Geosmin) 검사 강화 : 주1회 → 일1회 이상 - 공정별(원수, 여과수, 오존수, 활성탄처리수, 정수) 냄새물질 분석 - 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링 - 중간염소 주입, 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 정수처리시설 최적운영 - pH=9이상 증가 시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입 - 배․급수 공급계통별 잔류염소 농도 모니터링 및 피드백 철저 (수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3㎎/L유지) - 분말활성탄 사전 확보 - 분말활성탄 주입시설 정상가동 여부 시운전 및 일일점검 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
서울 물연구원	○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 조사지점 : 5개 지점(남한강(복포리), 북한강(의암, 청평, 삼봉리), 팔당댐(다산유적지)) - 조사항목 : 8항목(수온, pH, DO, 남조류, 2-MIB, Geosmin, T-N, NH3-N) - 조사주기 : 주 1회 - 조류경보제 측정지점(한강본류4지점) : 무해 남조류(특히 슈드아나베나) 개체수 추가 검사 및 보고 ○ 조치사항 보고 ⇒ 본부 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과

■ 맛·냄새물질 관리기준 “경계”단계

- 기준 : 2-MIB 100ppt, Geosmin 300ppt 이상

기관별

수 질 관 리 대 책

본부

○ 발령상황전파

- 물순환정책과, 서울물연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 맛·냄새물질 대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 생산부 회의실

- 운영기간 : ‘경계’단계 발령일 ～ 해제시까지

- 상황실 근무

□ 근무시간(공휴일 포함) : 09:00~18:00

□ 근무인원 : 2명(상황총괄반)

지역사고수습본부 (한강유역환경청)					지원 → ←		맛·냄새물질 대책본부 (본부장 : 부본부장)
							상황실장 (생산부장)
상황총괄반				생산지원반					측정분석반			정수대책반				홍보지원반
수질과				생산관리과					물연구원 수질분석부			정수센터 정수과				홍보과
◦ 대책 총괄 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦센터별 생산량 관리 ◦시설물 점검 및 지원 ◦배급수계통 관리					◦단계별 수질검사 강화 ◦환경영향 사후관리 ◦일일조치사항 보고			◦수질검사 강화 ◦고도처리 운영 등 정수처리 강화 ◦일일조치사항 보고				◦홍보업무총괄 ◦사고수습상황 홍보 ◦언론기관협조

정수센터

○ 정수대책반 설치운영

- 설치장소 : 운영과

- 근무시간(공휴일 포함) : 09:00~18:00

- 근무인원 : 자체 실정에 맞게 편성

- 주요업무

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

기관별	수 질 관 리 대 책
정수센터	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 일 2회 이상 - 공정별(원수, 여과수, 오존수, 활성탄처리수, 정수) 냄새물질 분석 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
서울 물연구원	○ 상황실 설치 운영(근무인원 : 2명) - 근무시간(공휴일 포함) : 09:00~18:00 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 조사지점 : 5개 지점(남한강(복포리), 북한강(의암, 청평, 삼봉리), 팔당댐(다산유적지))을 기본으로 하되 발생지점에 따라 변동 - 조사항목 : 8항목(수온, pH, DO, 남조류, 2-MIB, Geosmin, T-N, NH3-N) - 조사주기 : 주 1회 이상 - 조류경보제 측정지점(한강본류4지점) : 무해 남조류(특히 슈드아나베나) 개체수 추가 검사 및 보고 ※ 필요시 조류독성물질 분석 ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과