취수장운영일지

▢ 2019년 06월 13일(목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	61	0.99	2420	9910.418	61	40	380	99	674.620	3300	439	2420	362.502	6.59
2	22.9	65	0.99	2430		65	40	380	101		3300	440	2440		6.59
4	22.9	73	0.99	2810		73	40	380	105		3300	590	2810		.6.58
6	22.9	72	0.99	2830		72	40	380	108		3300	586	2820		6.57
8	22.9	67	0.99	2660		67	40	380	115		3300	471	2640		6.46
10	22.9	67	0.99	2670		67	41	380	119		3300	474	2660		6.33
12	22.9	61	0.99	2440		61	41	380	117		3300	430	2420		6.36
14	22.9	61	0.99	2450		61	42	380	109		3300	432	2450		6.45
16	22.9	61	0.99	2440		61	42	380	94		3300	427	2440		6.54
18	22.9	61	0.99	2450		61	42	380	94		3300	428	2440		6.54
20	22.9	67	0.99	2640		67	42	380	118		3300	471	2630		6.59
22	22.9	67	0.99	2650		67	42	380	115		3300	472	2630		6.58
24	22.9	71	0.99	2820	9971.595	71	42	380	114	675.942	3300	501	2830	423.249	6.60
소계					61.177					1.322				60.747
합계										1322				60747
					61177

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	50	682.827	116	119	6	135	3.7	0.22	92	87	3.8	0.19	72
2	3300	10	49		116	119	6	135	3.7	0.22	92	87	3.8	0.19	72
4	3300	19	50		116	119	6	135	3.7	0.22	91	87	3.8	0.19	72
6	3300	18	51		116	119	6	135	3.7	0.22	90	87	3.8	0.19	72
8	3300	11	64		116	119	6	135	3.7	0.22	90	87	3.8	0.19	72					46	4.3	0.19	46
10	3300	12	65		116	119	6	132	3.9	0.22	91	85	3.9	0.20	74					45	4.3	0.19	50
12	3300	12	64		116	119	6	132	3.8	0.22	92	86	3.9	0.20	74					46	4.2	0.19	50
14	3300	10	55		116	119	6	132	3.8	0.22	93	85	3.9	0.20	74					45	4.3	0.19	51
16	3300	9	52		116	119	6	131	3.8	0.22	93	85	3.9	0.19	73					46	4.2	0.19	51
18	3300	9	53		116	119	6	131	3.8	0.22	91	85	3.9	0.19	74
20	3300	12	67		116	119	6	133	3.7	0.22	95	86	3.8	0.20	74
22	3300	12	67		116	119	6	133	3.7	0.22	94	86	3.8	0.19	73
24	3300	12	65	684.168	116	119	6	133	3.7	0.22	94	86	3.8	0.19	73
소계				1.341	취수펌프
합계				1341

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									79	1.5	0.22	61	41	1.7	0.18	44	74	1.5	0.21	61
2									79	1.5	0.22	61	41	1.7	0.18	51	74	1.5	0.21	61
4					78	1.8	0.14	25	79	1.5	0.21	60	41	1.7	0.18	51	74	1.5	0.21	60
6					78	1.8	0.14	30	79	1.5	0.21	60	40	1.7	0.18	52	74	1.5	0.21	60
8									79	1.5	0.23	61	40	1.7	0.18	52	73	1.5	0.22	61
10									78	1.5	0.22	61	40	1.7	0.18	53	73	1.5	0.22	61
12									77	1.4	0.23	61					73	1.4	0.22	62
14									79	1.4	0.23	62					72	1.4	0.22	63
16									77	1.4	0.23	62					73	1.4	0.23	63
18									77	1.4	0.23	62					73	1.4	0.23	63
20	79	1.7	0.21	73					78	1.6	0.22	62					73	1.6	0.22	64
22	82	1.6	0.22	85													74	1.4	0.22	64
24	79	1.8	0.20	82					76	1.7	0.21	61	40	1.9	0.18	52	73	1.6	0.21	63

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	393.803	1호(430KW)	5:34	김재철	장용면		-	-
		2호(430KW)	4:57	김재철	장용면
		3호(430KW)	22:20	김재철	장용면
		4호(220KW)	10:57	김재철	장용면
		5호(430KW)	24:00	김재철	장용면
		6호(220KW)
구의 취수	203.624	1호(740KW)	24:00	구의	이준수
		2호(450KW)	24:00	구의	이준수
		3호(740KW)
		4호(300KW)	9:12	구의	이준수

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)	30	26	47	36	33	양호	45	양호	1.8	0.14
	3호 (430KW)	60	27	35	42	40	양호	57	양호	1.7	0.21
		62	28	36	42	44	양호	58	양호	1.4	0.23
	4호 (220KW)	52	26	28	27	27	양호	32	양호	1.9	0.18
	5호 (430KW)	60	27	27	43	42	양호	51	양호	1.7	0.21
		63	29	27	42	43	양호	56	양호	1.6	0.22
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	90	29	32	47	41	양호	44	양호	3.8	0.23
		91	31	36	46	40	양호	45	양호	3.9	0.22
	2(8)호 (450KW)	72	26	28	42	47	양호	40	양호	3.8	0.19
		73	29	30	44	49	양호	42	양호	3.9	0.19
	3(9)호 (740KW)
	4(10)호 (300KW)	49	30	29	28	45	양호	37	양호	4.3	0.19
		51	29	28	27	45	양호	36	양호	4.2	0.19

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년06월13일(목요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/13	18	:	26	2.0		1.7		수질변화	김재철	장용면

고장원2.  4