배출권거래제 ‘19년 국비지원(3차) 및 ’20년 지원사업

온실가스 감축사업 발굴 회의 개최

□ 회의개요

○ 일  시 : 2019. 6. 24(월) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서소문별관 11층 소회의실

○ 참석자(5) : 배출권거래제 기관별 담당 팀장(과장)

- (물재생센터) 물재생시설과 물재생시설팀장

- (상  수  도) 상수도사업본부 시설관리과장, 기전설비과장

- (자원회수시설) 자원순환과 자원회수시설팀장

- (월드컵경기장) 서부공원녹지사업소 환경보전과장

□ 회의안건

○ 환경부 국비지원사업(‘19년 및 ’20년)에 따른 우리시 감축사업 발굴 논의

- 온실가스 총력 대응체계 구축·운영과 관련하여 추진중인 감축계획과 연계하여 지원대상 사업 적극 발굴

- ‘20년 예산 편성과 관련하여 실·본부·국별 신규 온실가스 감축사업 발굴

□ 환경부 국고보조 사업 개요

○ 지원 대상 : 배출권거래제 지자체 대상 시설(우리시 23개 시설)

○ 사 업 비 : 2019년 23억원, 2020년 29억원(안)

○ 지원 비율 : 온실가스 감축설비 투자비의 50% 이내

○ 지원 한도 : 사업장별 최대 3억 ※ 당초 지자체별 최대 3억

※ 사업선정시 업체별 지원대상 사업장 개소수 등 제한은 없으나 타 지자체와의 형평성을 고려하여 지원예정

○ 지원 범위 : 시설의 구입비(부대설비 및 계측설비 포함), 설치 공사비, 감리비, 시운전비, 컨설팅비

○ 추진 절차

사업신청	⇒	평가 및 지원대상 선정	⇒	보조금 지원	⇒	감축사업 추진
사업장 → 환경부		환경부		환경부 → 사업장		사업장

□ 그간의 진행 경과

○ 환경부 ‘19년 1차 지원사업 공고(‘19.1.29(화)~2.28(목))

○ 지원 대상사업 발굴 및 선정(1건) : 암사아리수정수센터

- 사 업 명 : 노후 공기 압축기를 인버터 제어형 압축기로 교체

- 지원 금액 : 26,150천원(총사업비 52,300천원)

○ 환경부 ‘19년 2차 지원사업 공고(‘19.3.8(금)~ 4.30(화))

○ 지원 대상사업 발굴(5건) 및 환경부 심사중(1건) : 중랑물재생센터

- 사 업 명 : 노후 송풍기를 고효율 송풍기로 교체(3대)

- 신청 금액 : 30,000천원(총사업비 132,000천원)

○ 환경부 ‘19년 3차 지원사업 및 ’20년 지원사업 공고중 : ~6.28(금)

□ 감축사업 발굴

< 19년 추진사업 > : 2개 사업, 299백만원

연번	사업명	사업장명	소요예산 (백만원)	감축효과 (톤)	비고
계 (2개 사업)			299	215
1	고효율 LED 교체	노원자원회수시설	294	180	재신청
2	탈수기 급수펌프 교체	강남자원회수시설	5	35	재신청

< 20년 추진사업 > : 8개 사업, 7,441백만원

연번	사업명	사업장명	소요예산 (백만원)	감축효과 (톤)	비고
계 (8개 사업)			7,441	4,600
1	소각열 활용 소형증기터빈 설치	노원자원회수시설	4,000	2,857
2	고효율 송풍기 교체	탄천물재생센터	950	607
3	고효율 송풍기 교체	서남물재생센터	900	553
4	송수펌프 및 밸브 개선사업	뚝도아리수정수센터	681	316	재신청
5	취수펌프 교체	강북아리수정수센터	500	167
6	취수펌프 개선	영등포아리수정수센터	120	66
7	모터펌프 제어용 인버터 설치	북부수도사업소	140	25
8	번동가압장 송수펌프 교체	북부수도사업소	150	9

환경부 ‘19년 및 ’20년 온실가스 감축설비 지원사업(안)

< 2019년 추진사업 > : 2개 사업, 299백만원

① 고효율 LED 교체(노원자원회수시설)

○ 사업기간 : 2019. 7월~10월

○ 사업내용

- 노원자원회수시설 실내조명기구를 고효율 LED등 기구 교체

(메탈등기구, 방습등기구, 형광등기구 등 493등 교체)

○ 소요예산 : 294백만원

○ 추진효과 : 전력절감 387MWh/년, 온실가스 감축 180톤/년

② 탈수기 급수펌프 교체(강남자원회수시설)

○ 사업기간 : 2019. 7월~10월

○ 사업내용

- 강남자원회수시설 노후탈수기 급수펌프 교체

(탈수기 급수펌프 2대 교체)

○ 소요예산 : 5백만원

○ 추진효과 : 전력절감 75MWh/년, 온실가스 감축 35톤/년

< 2020년 추진사업 > : 8개 사업, 7,441백만원

① 사업명 : 소각열 활용 소형증기 터빈 설치(노원자원회수시설)

○ 사업기간 : 2020. 1월~12월

○ 사업내용

- 자체 공정용 증기를 활용한 소형증기터빈 발전기 설치

○ 소요예산 : 4,000백만원

○ 추진효과 : 전력절감 6,144MWh/년, 온실가스 감축 2,857톤/년

- 노원자원회수시설 전력사용량의 약40% 절감효과 있음

② 사업명 : 고효율 송풍기 교체(탄천물재생센터)

○ 사업기간 : 2020. 1월~12월

○ 사업내용

- 노후 송풍기를 고효율 송풍기로 교체(2대)

○ 소요예산 : 950백만원

○ 추진효과 : 온실가스 감축 607톤/년

③ 사업명 : 고효율 송풍기 교체(서남물재생센터)

○ 사업기간 : 2020. 1월~12월

○ 사업내용

- 노후 송풍기를 고효율 송풍기로 교체(2대)

○ 소요예산 : 900백만원

○ 추진효과 : 온실가스 감축 553톤/년

④ 사업명 : 송수펌프 및 밸브 개선사업(뚝도아리수정수센터)

○ 사업기간 : 2020. 4월~7월

○ 사업내용

- 펌프효율이 저하된 와우산 계통 송수펌프 개선(5대)

- 스윙식 역지밸브 및 버터플라이 제어밸브를 유압식 볼 밸브로 교체(5식)

○ 소요예산 : 681백만원

○ 추진효과 : 온실가스 감축 316톤/년

⑤ 사업명 : 취수펌프 교체(강북아리수정수센터)

○ 사업기간 : 2020. 4월~10월

○ 사업내용

- 노후 모터펌프 교체를 통해 효율 개선(2대)

○ 소요예산 : 500백만원

○ 추진효과 : 온실가스 감축 167톤/년

⑥ 사업명 : 취수펌프 성능개선(영등포아리수정수센터)

○ 사업기간 : 2020. 4월~10월

○ 사업내용 : 펌프 성능개선

- 노후 모터펌프 성능개선을 통해 효율 개선(2대)

[2012~13년 철치]

○ 소요예산 : 120백만원

○ 추진효과 : 온실가스 감축 66톤/년

⑦ 사업명 : 모터펌프 제어용 인버터 설치(북부수도사업소)

○ 사업기간 : 2020. 3월~10월

○ 사업내용

- 신상계올림터 주펌프 115㎾(150HP)×2대에 인버터 설치

○ 소요예산 : 140백만원

○ 추진효과 : 전력절감 55MWh/년, 온실가스 감축 25톤/년

※ 연간 동력 사용량의 550,958㎾h 약 10% 절감

⑧ 사업명 : 번동가압장 송수펌프 교체(북부수도사업소)

○ 사업기간 : 2020. 3월~10월

○ 사업내용

- 노후로 인해 운전효율이 저하된 모터펌프 교체 2대

동력(㎾)	유량(㎥/분)	양정(m)	수량(대)	형 식	설치년도	용 도
160 (215HP)	9.0	70	2	양흡입	2008	번동배수지 송수용

○ 소요예산 : 150백만원

○ 추진효과 : 동력절감 20MWh/년, 온실가스 감축 9톤/년