청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재안전 특별조사 결과보고(경인빌딩)

1. ************************************************************』와 관련입니다.

*********6월 25일에 실시한 화재안전특별조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 조사결과

대상명	조치명령내용	조사 일자	자진 개선 기간	조사자
경인빌딩 ********* (양.목동405-70)	〇 소화기구 - 1층 지리산생고기 주방조리대 상단 자동 확산소화기 미설치 - 3층 내용연수 경과 소화기 불량 〇 경보설비 - 4층 수신기 예비전원 배터리 충전 불량 〇 피난설비 - 지층~4층 통로유도등 점등 불량 - 옥상 출입구 피난유도등 점등 불량	2019. 6.25.	2019 6.26.~ 7.25. (30일)	소방.현요인 건축.이승원 전기.한경중 가스.이민지

붙임 : 화재안전 특별조사 결과 1부. 끝.

담당자	현요인		검사지도팀장	강광억		예방과장	06/27 강경철
협조자
시행	예방과-10055	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2652-2286	/	siren6387@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축