문서번호	수질과-6654
결재일자	2019.7.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	07/03 유병기

제8차 수돗물평가위원회 회의자료

2019. 7

상수도사업본부

(생 산 부)

第8次  會議

2019. 7. 4(목)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제7차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제8차 정례회의 자료	3
	가. 6월 수질검사 결과 평가	3～5
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. 토 의 과 제	6
	○ ‘19년 수평위 연구과제 진행사항 관리
	○ ‘19년 수평위 심포지엄 개최 일정
	○ ******** 관련 논의
	다. ‘19. 7월 채수일자 및 채수지점 선정	6

會   議   資   料

1. 제7차 회의결과 보고

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘19. 5.28.(화), 15:00~17:20

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(9명)

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ****************

******** *******

○ 회의 안건

- ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제 진행상황 검토

- ‘19년 수돗물평가위원회 워크숍 일정 논의

- ‘19년 6월, 7월 채수일자 및 채수위원 선정

나. 회 의 결 과

○ 2018년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2019. 5. 7(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 수질검사결과를 보면 매년 같은 시기의 동일 수계인데도 수질검사결과에 유사성이 없는데 이유는? 예를 들면 ‘18년 5월, ‘19년 5월의 같은 광암, 암사 수계 수질검사결과가 유사성이 없는 것 같음

☞ 같은 지점이라도 채수할 때 마다 원수, 정수 수질검사결과가 다름.

▷ 수질검사결과가 개별 항목들은 모두 기준 이내로 좋은데, 물속에서 공존하고 있을때는 어떤 영향은 없는지?

☞ 먹는물 수질기준을 정할 때 그러한 부분까지 고려되어 설정됨

▷ 여름철 녹조발생에 따라 맛․냄새물질 이슈가 있을수 있는데 이것은 심미적인 냄새부분이지 인체에는 문제없는데 시민들이 많이 오해를 하는 부분임. 전문가분들이 시민들에게 잘 알려줘야함.

2. ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제(3건) 진행 논의결과

▷ 연구과제 2건은 착수보고(5.28일)를 실시하는 등 현재 정상추진중이며,

▷ 아직 수행업체가 선정되지 않은 ‘건강하고 맛있는 물 가이드라인 적정성 조사연구’ 과제도 6월중 우수한 용역기관을 발굴하여 7월에 착수보고를 실시하여 과제 진행에 차질이 없도록 하겠음

3. ‘19년 수돗물평가위원회 워크숍 논의결과

▷ 워크숍 장소변경(추자도→제주도)

- 워크숍 기간중 목포(해남우수영)출발 추자도행 여객선이 선박안전검사로 운행중단. 그외 추자도행 배편이 있으나 워크숍 일정과 맞지 않아 제주도로 변경

▷ 6월 정례회의 개최일 변경(6.25(화)→7.4(목))

- 수평위 워크숍이 7월초 제주도에서 실시예정으로 효율적인 위원회 운영을 위해 6월 정례회의는 워크숍 일정에 포함하여 7.4일 제주도에서 진행키로 결정

▷ 워크숍 참석위원 확정(6.10일) 및 주제발표 자료 제출(3명)(6.21일)

4. 기타사항

▷ 2019년 6월 및 7월 채수일정 및 주관의원 선정

- 6월 채수 ‧ 채수일자 : 2019. 6.4(화) 09:00 ~ 18:00

‧ 채수 주관위원 : ***********

‧ 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 7월 채수 ‧ 채수일자 : 2019. 7.9(화) 09:00 ~ 18:00

‧ 채수 주관위원 : ***********

‧ 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

2. 제8차 정례회의 자료

가. 6월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2019. 6. 4(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4 (채수)
기온 (℃)	관측	20.3	19.6	19.1	18.9	21.1	23.1	22.6
	평년	20.0	20.1	20.3	20.3	20.5	20.8	21.1
강수량 (mm)	관측		0.0				0.0
	평년	2.0	2.2	2.9	3.2	3.3	3.6	3.1

※ 채수주간(’19. 5. 29. ~ ’19. 6. 4) : 강수량 0mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ******** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	서대문구 연희로 189 **************	서대문구 성산로 365-14 ******	서대문구 성산로 365-14 ******
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	양천구 신월로16길 7 *************	강서구 화곡동 898-1 **************	강서구 화곡동 898-1 **************

- 정수기 물 : 2개 지점

강북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******* ○필터 : ********* ○제 조 일 : ****** ○필터교환 - ********* ******** - ******* ********		< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******* ○필터 :********** ○제 조 일 : *******. ○필터교환 ********** *********** ************ **********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목, THM-FP

○ 검사기관 : (재)한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	’18.6월
강북	30	20	5.7	5.1	8.5	7.9	4.02	1.7	0.24	0.14	23.7	13.9	16.8
영등포	90	1	5.7	3.8	8.7	8.4	3.32	0.52	0.10	불검출	21.1	9.3	27.9

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월	‘19.3월	’19.6월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.38	0.54	7.3	7.1	0.005	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.07	0.23	0.25	7.5	7.1	0.003	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.07	0.15	0.19	7.5	7.4	불검출	불검출	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.07	0.34	0.42	7.2	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.07	0.08	0.15	0.21	7.4	7.3	0.005	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.15	0.12	7.3	7.3	0.002	0.004	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.25	0.6	0.033	0	불검출
		정수기	7.3	불검출	불검출	불검출	90	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.21	0.9	0.038	0	불검출
		정수기	7.5	불검출	불검출	불검출	5	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                               (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
강북 정수센터	원 수	2	5	2.23	5.1
	정 수	0	0	1.18	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.09	0.6
	탱크수	0	0	1.07	0.6
영등포 정수센터	원 수	3	6	2.33	3.8
	정 수	0	0	1.21	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.15	0.9
	탱크수	0	0	1.13	0.6

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 토의과제

○ ‘19년 수평위 연구과제 진행사항 관리

- 추진현황 : ‘19년 수평위 연구과제 진행상황 [붙임 4]

- 향후계획 : 연구과제 착수 및 중간보고회 실시(7.31)

· 건강하고 맛있는물 가이드라인 적정성 조사연구 ⇒ 착수보고회

· 서울시 아리수 홍보정책 실효성 높이기 실태조사 ⇒ 중간보고회

○ ‘19년 수돗물평가위원회 심포지엄 개최 일정

- 일시 : 10.29(화), 13:00 ~ 17:00 (한국프레스센터 국제회의장)

- 내용 : 개회, 주제발표(4건내외), 종합토론 및 시민질의 응답

- 참석 : 시민, 학계, 시민·환경단체, 언론계, 상수도관계자 등 300여명

- 향후계획 : 수평위 연구과제를 심포지엄에서 발표할 수 있도록 준비

○ ******** 관련 논의

※ ******** 관련 종합개선대책 [붙임 5]

다. ‘19. 7월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2019년 7월 9일(화)

○ 채수 주관위원 : 이정일, 맹승규 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제9차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2019. 7. 30 (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ‘19년 7월 수질검사 평가, ‘19년 수평위 조사‧연구과제 착수보고 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 수질검사 결과표(서울물연구원) 1부.

4. ‘19년 수평위 연구과제 진행상황 1부.

5. 문래동 수질사고 관련 종합개선대책(PT) 1부(별도첨부). 끝.