문서번호	기전과-7501
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
이정준		代정법관	07/10 代박대군
협조	주무관		정법관
	주무관		김성균

「남산2호터널 및 지하차도 감시반」

무정전 전원공급장치 수리계획 보고

2019.  7.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산2호터널 및 지하차도 감시반」

무정전 전원공급장치(UPS) 수리계획 보고

남산2호터널 및 우리사업소 지하차도 감시반 내 무정전 전원공급장치(UPS)에 고장이 발생하여 현장점검을 실시하고 수리 조치계획을 보고드림.

설비 현황

1

남산2호터널 및 지하차도 감시반 UPS 현황

시설명	설치장소	용 도	용 량	수량	설치년도	비고
남산2호터널	장충	비상조명	30kVA	2	2016
		자동제어	8VA	1	2016
	이태원	비상조명	30kVA	2	2016
		자동제어	6kVA	1	2016
지하차도 감시반	우리사업소 별관	자동제어	7.5kVA	1	2016

문제점

2

남산2호터널(장충동 전기실 UPS 1번용 배터리)

□ 문 제 점 : 현재 배터리 룸의 온도가 높은 편이므로 배터리의 기대수명 감소.

□ 조치계획 : 안정성이 좋은 ESP타입 배터리로 4~5년 주기로 보수.

지하차도 감시반 UPS

□ 문 제 점  : UPS Bypass 운전중, 정전 발생 시 부하측 안정성 확보 불가(셧다운).

□ 조치 계획 : 20kVA 미만 소용량 UPS는 소모성 부품 교체기간 도래                 시 UPS 신규 도입이 경제적이므로 신규 설치 예정.

세부 추진 계획

3

건    명 : 남산2호터널 및 지하차도 감시반 UPS 수리계획

소요예산 : **********

□ 예산 과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별                           회계), 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

계약방법 : 수의계약

□ 계약 업체 : *****

- 관련 법령  : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

- 수의계약사유 : 상기물품은 조달등록되어 있지 않은 물품으로 금번 축전지                        점검시 전문계측장비를 사용하여 고장 원인 및 대책 분석을                       충실히 수행하는 등 전문성이 뛰어나고, 납품 후 사후 유지                       관리에 적합한 업체이기에 선정함.

사업규모

구분	교체전		교체후
	UPS	축전지	UPS	축전지
남산2호터널	변경 없음	200AH / 20개 (ESH200-12V)	변경 없음	200AH / 20개 (ESP200-12V)
지하차도 감시반	7.5kVA / 1개	35AH / 16개 (Hica-12V)	10kVA / 1개	30AH / 16개 (ESH30-12V)

향후 계획

4

`19. 07. : 물품구매 계약의뢰(관리단속과)

`19. 07. : 납품완료 및 설치완료

붙임  1. 점검결과 보고서 2부.

2. 견적서 2부.

3. 견적비교표 1부.  끝.