설  계  검  토  서

건 명		봉천11 대배수지 RCS제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019.4.9		공사금액	금 119,790천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 113,426천원 (감 6,364천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 남부수도사업소 관내 봉천11 대배수지의 노후 제어반을 정비하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 1식 - 외함설치 및 철거 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 직부등 등 램프류는 LED램프를 설치하여야함을 명기 ○ 제어반 설치 후 접지저항을 측정하여 그 결과치를 관리하기 바람. ○ 납품기한전 시험운전을 실시하고 시운전 결과보고서를제출토록 할 것.
	내역서	설계내역서	○ 서지보호기 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 노이즈 필터 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전3-34)표를 적용하여 조정함. ○ 별도 계상된 시운전 비용은 삭제 조정함. ※ 시운전비는 Application S/W비에 포함되어 있음.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주.