투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(돈화문민요박물관건립기계공사, 상설전시장 천장 변경에 따른 공조 및 소방공사))

1.업무지시현장 : 돈화문 민요박물관 건립 기계공사(장기-1차) 주식회사 혜원까치종합건

축사사무소, 돈화문 민요박물관 건립 기계공사(장기-1차) 주식회사 화련산업

2.작 성 일 자 : 2019-07-10 18:07:13

3.지 시 내 용

가. (주)혜원돈화 제2019-233호(2019.07.10.)와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 “상설전시장 천장 변경에 대한 기계공사 검토보고”건을 검토한바, 적정하여 승인하오니, 추후 설계변경시 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인사항

공 종	검토내용	검토결과
공조덕트 설치공사	□ 디퓨져 연결용 분기덕트 재질 변경 검토	□ 분기덕트 재질 검토결과 : 변경 -변경전 : 후렉시블(보온) Ø200 -변경후 : 스파이럴덕트(보온) Ø200 -추정금액 : 6,000천원
소방공사	□ 지하1층 상설전시장 -교차배관 관경 검토 -가지배관 관경검토 -헤드형식 검토	□ 교차배관 관경 검토결과 : 변화없음 □ 교차배관 관경 검토결과 : 일부 관경 변경 -변경사항 : Ø25~Ø40 → Ø25~Ø50 □ 스프링클러 헤드 검토결과 : 형식변경 -변경사항 : 하향식 → 상하향식 -추정금액 : 20,000천원(설계비 포함) ※근련근거 - 스프링클러설비의 화재안전기준 별표1『스프링쿨러헤드 수별 급수관의 구경』 “가” 적용 - 스프링클러설비의 화재안전기준 제10조제1항및7항3호
	□ 입상배관 관경 검토 - 지하2층→지하1층 - 지하1층→지상1층	□ 입상배관 관경 검토결과 : 변화없음 ※근련근거 - 스프링클러설비의 화재안전기준 별표1『스프링쿨러헤드 수별 급수관의 구경』 “가” 적용
	□ 소방펌프 규격 검토 (1,060LPM×53m×19kW)	□ 유량검토 결과 : 변화없음 -산출근거 ∘소화전 : 130LPM×2EA(기준수량)=260LPM ∘헤드 : 80LPM×10EA(기준수량)=800LPM ※근련근거 - 옥내소화전설비의 화재안전기준 제5조제1항4호 - 스프링클러설비의 화재안전기준 제4조제1항1호 □ 양정검토 결과 : 변화없음 -산출근거 ∘전양정=10m(스프링쿨러방사압력)+20m(순양정) +17.6m(배관마찰손실)+4.76m(안전율10%)≒53m ※근련근거 스프링클러설비의 화재안전기준 제5조제1항9호

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이강욱			건축설비과장					07/11 김은덕
협조자
시행			설비부-10576									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8627						/전송			02-3708-8659					/	24326@seoul.go.kr												/	부분공개(5)