문서번호	물재생과-2510
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		06/19 代이재수
협조

제3,4처리장 종침 슬러지수집기 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  6.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3,4처리장 종침 슬러지수집기 고장 보고

제3,4처리장 최종 침전지에서 가동중인 종침 슬러지수집기 구동축 및 구동휠등의 고장에 대하여 기계설비 연간단가 업체에 의뢰하여 신속히 정비함으로서 하수처리에 만전을 기하고자 함

정비 대상 설비 현황

위치	기기명	고장내용	수량	설치년도	비고
3처리장 A계열 종침	슬러지수집기 2호	종동휠 축 및 베어링 파손	2개	1988년
	슬러지수집기 3호	감속기 편심캠 키홈 및 베어링파손	각1개	2008년
	슬러지수집기 3호	종동휠 축 및 베어링 파손	1개	1988년
	슬러지수집기 4호	구동휠 축 및 베어링 파손	2개	1988년
	슬러지수집기 4호	종동휠 축 및 베어링 파손	2개	1988년
3처리장 B계열 종침	슬러지수집기 5호	감속기 편심캠 및 베어링 파손	각1개	2008년
	슬러지수집기 7호	감속기 편심캠 및 베어링 파손	각1개	2008년
3처리장 D계열 종침	슬러지수집기 2호	감속기 편심캠 및 베어링 파손	각1개	2008년
3처리장 A,B계열 종침	슬러지수집기	A, B계열 소포수 배관 설치	16대	-

고장원인

구동․종동휠 : 장시간 운전으로 인한 주행휠 축 및 베어링 파손

구동 감속기 : 장시간 운전으로 인한 편심캠 키홈 확장 및 베어링 파손

정비 계획

수처리보수공사(연간단가) 업체에 작업지시후 정비실시

- 정비기간 : 2014.6.20 ∼ 7. 10(20일간)

작업완료 보고후 정산조치

소요예산 : 약28,000천원.  끝.