옥내급수관 컨설팅보고서 *******************
접수번호		현장민원과-13230			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간		년
						이종린	권영하	07/24 현경선
결재일자		2019.7.24.
공개여부		부분공개(6)
CU********4*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2019년  7 월  24 일 수 요일

□ 일반현황

*******	*************	******	**********************************************************
신청자 성명	관리소장	연 락 처	***********
계량기 구경	150	건 물 명	*********

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

촬영위치 : 동지하 횡주관 및 입상관

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 녹이 쓸고 스케일 부착됨

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 : 30%

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 노후 공용배관 교체공사 적극적인 개선 의견. 끝.