안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)		(1~8호선 PSD관리소장)
제목	폭염에 따른 승강장안전문 UPS실 일제정비 실시

1. 관련근거

가. 안전계획처-2345호(2019.04.04.) 『2019년 여름철 종합안전대책 수립 알림』

나. 승강장안전문관리단-7172호(2019.07.22.) 『폭염에 따른 전원공급장치 등 PSD 시설물 점검강화 및 유지관리 철저 알림』

2. 위와 관련, 폭염에 따른  1~8호선 승강장안전문 UPS실 장비 오작동을 예방하기 위하여 각 관리소장은 일제정비를 실시하고, 그 결과를 2019년 8월 23일(화)까지 보고하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 07. 23.(화) ~ 08. 22.(목)

나. 정비대상 : 1~8호선 277역 승강장안전문 UPS실

다. 정비사항

- 전원공급장치 및  축전지 랙 먼지 등 이물질 제거

- 정류기 내부 먼지 제거 및 팬, 필터 등 청소

- 축전지 단자 부식상태 확인 및 백화현상 제거

- 축전지 판넬 팬 등 환기설비 작동상태 점검

- 부착물 부착상태 및 각종 매뉴얼 정비

- UPS실 바닥 청소, 정리정돈 등

(작업완료 후 시설물 이상유무 확인 철저)

라. 결과보고 : 붙임양식 참조

붙임   UPS실 일제정비 시행결과 보고(양식) 1부.  끝.

과장		팀장		단장	07/22
협조자
시행	승강장안전문관리단-7187	(	2019.07.22.	)	접수		(		)
우	04399	서울특별시 용산구 이태원로 286 한강진별관	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-3712	/전송	6311-4804	/	tkghk@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격