＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 목표 잔류염소 변경보고(알림)

1.“건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영계획”수질과-2269(2019.3.7.)호 관련입니다.

2. 관할 급수지역의 관말 수도꼭지의 잔류염소 적정유지 등을 위해 우리 정수센터   송수 목표 잔류염소를 아래와 같이 변경 하였기에 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구분	변경일시	목표 잔류염소(mg/L)		변경 사유
		변경 전	변경 후
1정수장	2019.8.7. 14:00	0.60±0.1	0.68±0.1	배수지 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 “건강하고 맛있는 물 가이드라인” 유지(0.1mg/ℓ~0.3mg/ℓ)
2정수장	2019.8.7. 14:00	0.55±0.1	0.58±0.1

가.변경내용

끝.

붙임 : 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 1부. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울물연구원장(수질연구과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	정일용		정수과장	08/07 정종기
협조자
시행	정수과-8537	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5653	/전송	02-3146-5603	/	mathane@seoul.go.kr	/	대시민공개