문서번호	시설과-5658
결재일자	2019.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
전성완	양희상	심상원	08/08 송천헌
협 조
	동물원장		어경연
	총무과장		代강준민
	주무관		이춘한

선제적 예방점검으로 전기안전 확보!

서울대공원 전기설비 예방점검 강화 시행 계획

2019. 8.

서울대공원

( 시 설 과 )

선제적 예방점검으로 전기안전 확보!

서울대공원 전기설비 예방점검 강화 시행 계획

서울대공원 전기설비에 대해 집중점검제를 도입하고 지구 변전소 점검을 강화하는 등 기실시중인 예방점검을 강화하여 시행함으로써 점검효과를 극대화하고 전기사고를 선제적으로 예방조치코자 함

1		관 련 근 거

○ 2019년 전력시설물 유지관리 계획(시설과-108, 2019.1.7.)

2		추 진 배 경

○ 지하구 화재사고(2013.12.5) 이후 대공원 전기설비 안전관리 강화 필요성 인식

○ 동물사 등에 분산되어 있는 주요 무인 전기설비인 지구변전소 집중관리       및 수시점검 필요

○ 연차별 노후 전기설비 정비 계획에 따른 정비(교체) 시점까지의 취약       기간 중점관리

○ 건설공사장, 시설물 관리 분야 등 사회적인 안전관리 강화 추세 지속

3		세부 추진계획

전기설비 집중점검제 도입

○ 도입목적 : 전기시설팀 가용인력을 지정일에 일제 투입하여 점검효과                  극대화 및 전기사고 선제적 예방조치

○ 점검대상 : 동물사 전기시설물 등

○ 점검일정 및 주기 : 월 1회(매월 20일)

- 월별 점검일정(예정)

점검일자	‘19.8.20.	‘19.9.20.	‘19.10.21.	‘19.11.20.	‘19.12.20.	비 고
점검대상	남미관	동양관	해양관	대동물관	제1아프리카관	‘20년 잔여 동물사 순차적 시행

※ 당일 점검일정, 소요시간에 따라 인근 동물사 추가 점검 실시

○ 점검인원 : 총 8인(전기시설팀장 등 5인, 공무직 2인, 기술지원                              고급기술자 1인)

○ 점검방법

- 해당 동물사 전기시설물 전체를 대상으로 효율적인 점검을 위해 점검조        (3~4개조) 편성후 담당 구역별 점검 및 측정 실시

- 개인 안전장구류(안전모, 안전조끼, 장갑, 각반 등) 착용 및 안전교육          실시후 점검 착수

○ 점검내용

- 변압기, 수배전반, 분전반, 케이블 특이사항 발생 여부 육안 확인

- 조명시설 및 소화설비 이상여부 확인

- 사용전류, 누설전류, 절연저항, 접지저항 등 실측(붙임 1)

- 큐비클함내 단자대 열화상카메라 점검(붙임 2) 등

○ 소요예산 : 189천원

- 집중점검 플래카드 1개 제작비 66천원

- 플래카드 제작(안)

- 안전점검 조끼 5개 구매 123천원

‣예산과목 : 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및                         조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 재료비                          (전기시설 유지관리 자재)

지구변전소 점검 강화

○ 점검대상 : 주변전소, 지구변전소 15개소

○ 점검인원 : 시설과 전기시설팀 1~2인

○ 점검주기 : 주 1회 → 주 2회 이상

○ 점검방법 : 지구변전소 현장에 출장하여 육안점검 실시후 전기설비                    점검결과(붙임3) 기록 보고

○ 중점 점검내용

- 변압기, 수배전반, 분전반, 케이블 특이사항 발생여부 육안 확인

- 큐비클 함내 접속단자 열화 발생 여부 등 점검

- 쥐 등 설치류 침입 및 이로 인한 케이블 등 설비손상 여부

- 전압계, 전류계 등 지시계 정상표출 여부 확인 등

○ 소요예산 : 비예산

지하구 점검 구간별 시행

○ 점검대상 : 지하구 전기설비

○ 점검인원 : 총 4인(전기시설팀 2인, 공무직 2인)

○ 점검일정 및 주기 : 월 1회(매월 5일)

○ 점검방법 : 지하구 점검 2개조 편성하여 2개구간 도보 육안점검 실시                  (전체 지하구 점검까지 3개월 소요)

○ 점검구간 : 총 6개구간

○ 중점 점검내용

- 지하구내 케이블 접속점 파악 및 조사 ⇒ 전기 취약지점으로 사후         중점관리 실시

- 접속점 열화상카메라 점검

- 케이블 외피 등 손상 여부

- 케이블 트레이 지지 상태 및 부식발생 여부

- 지하구 조명시설 부점등 정비 등

4		점검후 조치계획

○ 점검 적출사항에 대해 즉시 조치가능한 부분은 전기보수반 투입하여       현장조치 시행

○ 공사가 필요한 사항은 연간단가업체 작업지시 및 별도공사 발주하여 조치

5		기 대 효 과

○ 집중점검제 도입으로 가용인력을 일시에 투입함으로써 점검효과 극대화       및 전기사고 선제적 예방조치

○ 체계적인 점검 실시 및 점검 강화에 따른 전기설비 안정성 제고

○ 효율적인 점검방법, 계측기 사용법 등 전기설비 유지관리 노하우 공유

○ 시설과 직원과 현장 실무관 협업을 통한 일체감 고취

6		협 조 사 항

○ 전자문서시스템(부서서식)에 점검결과 보고(붙임3) 결재 양식 등록

………[총무과]

○ 집중점검에 따른 점검조 편성(3~4개조)으로 원활한 점검을 위해          내실 출입이 필요한 바 점검당일 해당 동물사 사육사(2인이상) 동행       (안내) 지원                                       ………[동물원]

7		행 정 사 항

○ 전기설비 예방점검 강화 실시 결과 보고(반기별)

붙임  1. 저압 전기설비 점검기록표(양식) 1부.

2. 열화상분포 측정기록표(양식) 1부.

3. 지구변전소 점검결과 보고(양식) 1부.  끝.