적외선 열화상분포 측정기록표(분기․반기․연차)

												년			월		일
측정대상		ALTS(EV-1) VCB(EV-2)			사용전압			22.9kV				측정조건			날씨/온도/습도 맑음/26℃/35%
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소			정 상			요주의				이 상			비 고
온도차			5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃				10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (단위 : ℃)
측정부위				Point 1			Point 2				Point 3			온도차		판정
ALTS 접속부				22			21				24			3		정상
VCB 1차측 연결부				23			24				29			6		요주의
3. 측정부위의 Thermographic
구분	실 화 상								열 화 상
ALTS
VCB

적외선 열화상분포 측정기록표(분기․반기․연차)

												년			월		일
측정대상					사용전압							측정조건
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소			정 상			요주의				이 상			비 고
온도차			5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃				10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (단위 : ℃)
측정부위				Point 1			Point 2				Point 3			온도차		판정
3. 측정부위의 Thermographic
구분	실 화 상								열 화 상

적외선 열화상분포 측정기록표(분기․반기․연차)

												년			월		일
측정대상					사용전압							측정조건
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소			정 상			요주의				이 상			비 고
온도차			5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃				10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (단위 : ℃)
측정부위				Point 1			Point 2				Point 3			온도차		판정
3. 측정부위의 Thermographic
구분	실 화 상								열 화 상

4. 종합의견

- 특이사항 없음

- EV-2판넬 VCB 1차측 요주의