문서번호	정수시설과-7633
결재일자	2019.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정성호		유영춘	08/14 가길현
협 조
	주무관			강병훈

2정수장 침전지 슬러지수집기 수리 계획

2019. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 침전지 슬러지수집기 수리 계획

2정수장 침전지(10지) 슬러지수집기 감속기 점검결과 베어링 소음 발생 및 구동방법에 대한 개선사항이 있어 아래와 같이 수리하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 8. 13.(화)

○ 점검기기 현황

기기명	위 치	규 격	설치년도	용 도	비 고
MFSHCB- 85070-T/L (슬러지수집기 감속기)	2정수 침전지(10지)	동력: 2HP 감속비: 1,479:1 회전수: 1.81RPM	2009.2.	슬러지 수집을 위한 모터 회전수 감속

○ 점검자 : 공업7급 정성호, 공업9급 이정희, 설비관리실

□ 점검결과

○ 슬러지수집기의 감속기 베어링소음 발생 및 구동방법 개선필요

슬러지수집기 점검	베어링 소음 발생

□ 조치계획

○ 감속기 부품 교체

○ 기존 축 연결을 키 방식에서 커플링 방식으로 개선 교체

- 사유 : 기존 방식 단종. 또한 장비를 장시간 가동하면 키 마모에 의한 주축

파손 및 잦은 고장이 발생하고 있음

○	숙련된 정비 인력이 감소 추세이고, 커플링 방식은 적은 인력으로 수리

가능하므로 장기적인 유지관리를 위해 향후 개선 필요

□ 소요예산

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 소요예산 : 1,800천원

○ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금 조치

○ 카드지출사유 : 소액이며 신속한 수리를 통해 안정적인 정수시설 운영을

위해 카드결제하고자 함.  끝.