【붙임 2】

우수저류시설 관리카드

○ 시설명 : 양재근린공원 우수저류시설

구 분			단 위	내 용		비 고
저류지 설치위치			-	양재동 311		주소(지번)
과거 침수피해 현황			동/㏊	건축 546동, 상가 45동, 도로침수 44㏊		기본 및 실시설계 보고서 참고 작성
총사업비			백만원	11,650(국비 5,825, 지방비 5,825)		최종교부결정 통보액
사업기간			-	‘13. 12. 30 ~ ‘17. 09. 30
유역면적			km2	0.5217		배수유역
설계빈도			년	30년
설계강우량			㎜	101.1		1시간 강우
홍수량	저류시설 설치전		m3/sec			지속시간 ( min)
	저류시설 설치후		m3/sec
	저감량		m3/sec
저류 형식	저류조	on-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)		저류용량
		off-line	m3	총저류용량(14,065m3), 유효저류용량(1 2,850m3)
	저류지	on-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)
		off-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)
우수 저류 시설 제원	총 깊 이		m	5
	유효깊이		m	4.591
	최고수위		EL.m	13.3
	계획홍수위(H.W.L)		EL.m	12.891
	바 닥 고		EL.m	8.3
	면 적		㎡	L = 48.5m, B = 58.0m
	방류 시설	자연방류	m3/sec
		펌프토출	m3/sec	2대(대당2,580m3/sec) = 합계 5,160		펌프대수
		방류관거	-	D(600㎜)x2 / L(9.06m)
	유입 시설	유입방식	-	조절식
		흔적수위	EL.m	년 월 일 (EL. m)		강우 발생시
		유 입 량	m3/sec
		물 넘 이	-	B(17m) × H( 0.3m)		H=0.9까지조절가능
		유입수로	-	B(2.0m)×H(1.5m) / L( 32.5m)
		가 동 보	-	H( m) / L( m)
		수 문	-	B( m) × H( m)
		수 로 교	-	B( m) × H( m)
		바 닥 고	EL.m	15.2
저류조(저류지) 전경사진(외부)					저류조(저류지) 전경사진(내부)

※ 위 내용은 실시설계 보고서를 참고하여 작성바람

【붙임 3】

우수저류시설 운영현황 제출(서식)

□ 시설명 : 양재근린공원 우수저류시설(서울시, 서초구)

□ 운영실적(2019.3.1~8.9) : 해당없음