문서번호	운영과-1652
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
조정호		최종인	10/10 이철범
협 조
	주무관			정경성
	주무관			마순조
	주무관			장창준
	주무관			윤혜선

총인제거 약품(PAC 17%) 이송배관 개선완료 보고

2019. 10.

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

총인제거 약품(PAC 17%) 이송배관 개선완료

방류수 총인제거용 무기응집제(PAC 17%) 공급배관의 막힘현상을 방지하기 위해 추진한 세정장치 개선완료 보고임

□ 작업개요

○ 기    간 : 2019.09.27.(금) ~ 10.08(화)

○ 업    체 : 소규모수처리 연간단가 업체

○ 소요예산 : 연간단가

○ 작업내용 : 세정장치 설치 및 메인탱크 노후 밸브 교체 등

□ 개선내용

○ 공급배관 개선 내용

- 세정장치 : 6개소 설치(계열별 1개소 )

- 밸브 추가설치 : 세정 시 PAC 공급 중단 용

- 메인탱크 밸브 : 12개 교체 설치(계열별 2개)

○ 개선도면

개선 전	개선 후

□ 향후계획

○ 주기적인 세정작업 실시로 효율적인 총인제거 및 수질기준 준수.  끝.