문서번호	목동사업과-4535
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
박관호		이경재	06/26 박용규
협조
	주무관		정창화

목동운동장 기계설비 고장보고 및 수리계획

2014. 06.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 기계설비 고장보고 및 수리계획

여름철 수방대비 기계시설물 점검결과, 일부 기계설비의 고장 발생으로 집중호우시 공동구 침수에 의한 시설물 피해가 우려되므로 고장난 설비를 보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

집수정 배수펌프 현황

배수펌프 설치 현황

설치위치	장소	대수	펌프형식	설치연도	비고
주경기장	기계실내	2	수중펌프	2011	A측 펌프 고장
	구내식당측	2	수중펌프	2012
	동문측	2	입상오수펌프	2007
	기계창고측	2	입상오수펌프	2007	A측 펌프 고장
야구장	기계실내	2	수중펌프	2011
합계

고장 설비 및 증상

주경기장 기계실내 배수펌프 1대 : 가동시 진동이 심하며 배수가 되지않음

주경기장 기계창고측 배수펌프 1대 : 가동시 진동과 소음이 심함

야구장 정화조 블로워 펌프 2대 : 누전 확인 및 동작불가 상황

Ⅱ

설비 보수‧정비 계획

집수정 배수펌프(2대)

기계실측 A펌프 : 최근에 교체하여 펌프를 분해 수리하여 재가동

기계창고측 A펌프 : 입상오수펌프로써 임펠러 부식등이 심하고 펌프가  노후되어 수중펌프로 교체

정화조 블러워 펌프(2대)

정화조 내부 환기순환 펌프, 구동모터 및 베어링등 부속품등을 교체   수리하여 재가동

소요예산 및 과목

소요(예상)금액 : 4,000,000원

예산과목 : 체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,목동운동장신월야구공원운영및유지관리,공공운영비(201-02)

붙임 : 목동운동장 기계설비 고장 현황 사진 1부.  끝.