2019년 전기·정보통신분야 견적기준 변경전,후 비교표

변   경   전

변   경   후

비    고

제 1 장   일  반  사  항

1-14. 시공직종(전기 및 정보통신 부문)

나. 기능공

직 종	작 업 구 분
플랜트 전공	발전설비 및 중공업 설비의 시공 및 보수
변 전 전 공	변전설비의 시공 및 보수
계 장 공	플랜트 프로세서의 자동제어장치, 공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터 등 설비의 시공 및 보수
송 전 전 공	철탑(배전철탑 포함) 등 송전설비의 시공 및 보수

직 종	작 업 구 분
배 전 전 공	전주 및 배전설비의 시공 및 보수
내 선 전 공	옥내배관, 배선 및 등구류 설비의 시공 및 보수
특고압케이블 전공	특고압케이블 설비의 시공 및 보수(7kV 초과)
고압케이블 전공	고압케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 초과 7kV 이하, 직류 750V 초과 7kV 이하)
저압케이블 전공	저압 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 이하, 직류 750V 이하)
전기공사기사	전기공사업법에 의한 전기기술자로서 전기공사의 시공 및 관리
전기공사산업기사	전기공사업법에 의한 전기기술자로서 전기공사의 시공 및 관리
통신 외선공	전주, PE내관(전선관) 포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는사람
통신 내선공	구내에 통신용 합성수지관 및 배선을 시공 또는 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
통신 설비공	무선기기 및 반송기기, 영상, 음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지 보수 업무에 종사하는 사람
통신 케이블공	각종 동선 케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
무선 안테나공	철탑, 항공, 항만, 선박통신, 철도신호의 각종 안테나설비 설치 및 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람

1-16. 원가계산서 작성

가. 순공사비

1) 재료비

내역서상의 자재비 금액

사. 이설비

- 전기공사

․계약전력에 따른 기본요금의 2.5개월분을 계상

․전력인입 표준공사비 및 사용전 검사비를 아파트, 상가로 구분하여 계상

- 정보통신공사 : 난시청 공사비 계상

제2절  견적 일반사항

2-2 공사원가계산서 작성

가. 원가계산의 비목

원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

나. 공사 원가계산서 작성 요령

1) 전기공사 (예시: 아파트 + 상가로 구성될 경우)

- 총괄 원가계산 : 아파트(전기+소방) + 상가(전기+소방)

- 전기공사 원가계산 : 아파트 전기 + 상가 전기

- 소방공사 원가계산 : 아파트 소방 + 상가 소방

- 아파트 부분 원가계산 : 아파트 전기 + 아파트 소방

- 상가 부분 원가계산 : 상가 전기 + 상가 소방

2) 정보통신공사

- 총괄 원가계산 : 아파트 + 상가

- 아파트 부분 원가계산 : 아파트 정보통신

- 상가 부분 원가계산 : 상가 정보통신

2-5 내역서 공종 분류(아파트일 경우 예시임)

가. 전기공사

1) 아파트 전기공사

가) 옥내전기공사

(1) 단위세대 전기공사

(2) 전력간선공사

(3) 공용부 전등․전열공사

(4) 피뢰침 설비공사

(5) 원격검침 설비공사

나) 옥외전기공사

(1) 옥외 전력인입 전기공사

(2) 옥외 보안등 설비공사

(3) 케이블 트레이 설치공사

(4) 옥외 원격검침 간선 설비공사

(5) 옥외 수경시설, 경관조명, 문주등 전기공사

다) 부속동 전기공사

(1) 전기실 공사(전등․전열 포함)

(2) 지하주차장 전력간선 공사

(3) 지하주차장 동력설비 공사

(4) 지하주차장 전등․전열설비공사(조명제어 포함)

(5) 관리동 전등․전열공사(노인정, 주민공동시설, 경비실, 기타부속동)

라) 가설공사

마) 지급자재(수배전반, 발전기, MCC 등)

바) 이설비 및 사용전 검사비 내역

2) 상가동 전기공사

가) 상가동 전력인입 및 전력간선공사

나) 상가동 전열공사

다) 상가동 전등공사

라) 상가동 케이블트레이 공사

마) 지급자재

바) 이설비 내역

3) 아파트 소방공사

가) 옥내 소방설비 공사

나) 옥외 소방설비 공사

다) 지하주차장 소방설비 공사

라) 지하주차장 무선통신보조설비 공사

4) 상가동 소방공사

가) 상가동 소방설비 공사

나. 정보통신공사

(중  략)

2-6 일위대가 코드(CODE) 및 분류체계

가. 일위대가 코드 구성체계

1) 공종분류 코드를 포함하여 총 11자리로 구성

2) 코드번호 구성내용

- 공종분류 - 대분류 - 중분류 - 소분류 - 세분류 - 세세분류

(1자리)   (1자리)  (1자리)  (1자리)  (2자리)  (5자리)

3) 공종분류 코드는 건축(A),토목(P),전기(E),통신(T),기계(M),조경(J),

실적공사비(S) 로 구분

나. 일위대가 코드 분류체계

1) 전기 및 정보통신공사는 산업통상자원부 “전기공사 수량산출기준 지침서”의 분류표를 조합하여 구성

예)HIV 2.5㎟ x 1C 코드번호 : E-LG2-107-0340(11자리)

- 공종 분류코드 : E(1자리)

- 품목분류 코드(산업통상자원부) : L(대분류),G(중분류),2(소분류)

- 임의코드 : 107(HIV전선), 0340(임의)

2) 실적공사비는 산업통상자원부 “전기공사 실적공사비 적용단가” 의 공종코드 적용

예)HIV 2.5㎟ x 1C 코드번호 : S5-LG22110-0Z(11자리)

- 공종 분류코드 : S5(2자리)

- 공종코드(산업통상자원부) : LG22110(7자리)

- 임의코드 : 0Z(2자리)

제2장  전기공사 견적

제1절. 아 파 트  전 기 공 사

1-1.  옥  내  견  적

1-1-2. 전력간선 전기공사

가. 견적범위

1) 주 분전반에서 각 분전반(분기분전반, 배수펌프 조작반)간의 배관․배선

공사 (펌프전원공급용 배관,배선, 결선 포함)

2) 주분전반 및 분기분전반에서 각세대 계량기함까지의 배관․배선공사

3) 주분전반에서 비상전원반까지의 배관․배선공사

4) PM 분전반에서 제연설비 조작반까지의 배관․배선공사

5) 세대계량기함에서 세대분전반까지의 배관․배선공사

6) 주분전반에서 승강기분전반까지의 배관․배선공사

7) 배수펌프 조작반에서 배수펌프간 배관․배선공사

(펌프 및 수위감지콘트롤러(LC)전원공급용 배관․배선․결선 포함,

수위감지 제어용 배관 포함)

8) 접지공사(E3)

다. 전선의 수량 산출(여장)

1) 세대분전반 :  가닥당 0.3m

2) 계량기함 :  가닥당 0.5m

3) 분전반 :  가닥당 1.0m

4) 접지매설부분(E3) : 개소당 2m

1-1-4 피뢰침 설치 공사

가. 견적범위

옥상 피뢰침 및 수평도체로부터 접지극까지의 배관․배선공사

나. 수량산출

1) 배관부속자재 및 배선의 수량산출은 단위세대 전기공사를 참조한다.

2) 접지개소, 접지단자함 및 피뢰침의 수량은 도면에 의한다.

3) 피뢰침 및 접지는 일위대가로 작성하여 계상한다.

다. 전선의 수량산출(여장)

1) 접지 단자함 : 0.1m

2) 피뢰침과 수평도체 연결 : 개소당 0.1m

3) 독립접지의 경우 접지매설 부분(E1) : 개소당 8m

[부록]

Ⅰ. 전기․정보통신공사 적용 품셈

12. GV 전선

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

- 정보통신공사 - 통신내선공

나. 적용품셈

(전공, m당)

품 명	규 격	관내배선	직접매설	비 고
GV	14㎟이하	0.009	0.006
	38㎟이하	0.010	0.007
	80㎟이하	0.012	0.008
	150㎟이하	0.016	0.011
	150㎟초과	0.021	0.014

[산출근거]

전기품셈 3-38 접지공사 및 통신품셈 11-5-1 접지시설

⑨ 접지선을 케이블랙, 닥트(Duck) 및 전선관 등으로 옥내 포설시는 접지선 매설 품셈의

150%로 한다.

※통신공사 접지선 매설 - 통신외선공을 통신내선공으로 변경 적용

13. CNCV 케이블

(단위 : m당)

품 명	규 격	1열 배선		3열 배선		비고
		특고압 케이블공	보통인부	특고압 케이블공	보통인부
22KV CNCV, 22KV CNCV-W, 22KV FR-CNCO-W	35㎟이하	0.009	0.009	0.008	0.008
	50㎟이하	0.010	0.010	0.009	0.009
	70㎟이하	0.012	0.012	0.010	0.010
	120㎟이하	0.016	0.016	0.014	0.014

[산출근거]

전기품셈 4-34 전력케이블 신설

2. 지하관내 부설기준, Cu, Al 도체 공용

5. 동심중선선형 케이블(CNCV) 110%

12. 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%

15. 전압에 대한 가산

3.3KV~6.6KV	15%증	22.9KV이하	30%증

예) 22KV급 50㎟ 1C 3열 배선일 경우 (상기품은 3열 동시품을 1열 품으로 환산한 공량임)

기본품(0.00732) × CNCV(110%) × 전압할증(130%) × 3열(260%)/ 3 = 0.009(인)

: 특고압케이블공, 보통인부

28. Pole Light 인력 시공

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

나. 적용품셈

(단위 : 본당)

구 분	강관주 및 알루미늄주		주철제 가로등주 및 주철제 공원등주		비 고
	1 등 용	2 등 용	1 등 용	2 등 용
5m이하	2.10	2.52	3.46	4.15
6m이하	2.20	2.65	3.63	4.37
7m이하	2.52	2.90	4.15	4.78
8m이하	2.76	3.08	4.55	5.08

[산출근거]

전기품셈 5-27 Pole light 설치 - (가)Pole Light 인력설치

1. 등기구 및 안정기 설치, 배선, 건주 및 구내 소운반 포함

2. 콘크리트 기초 및 Pole 도장 별도

4. 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주 등의 조립 및 설치품은 이 품의 165%로 한다.

29. 가로등 기초(기성품) 설치

(단위 : 개소)

규격	내선전공	보통인부	장비사용시간 (Hr)	비 고
높이 12m이하	0.08	0.19	0.43

[산출근거]

전기품셈 5-27-2 가로등 기초(기성품) 설치

30. Pole Light 건주 기계화 시공

(단위 : 본당)

규 격	강 관 주, 알루미늄주			주철제 가로등주 및 주철제 공원등주			비 고
	내선전공		장비사용시간 (hr)	내선전공		장비사용시간 (hr)
	건주품	조립품		건주품	조립품
5m이하	0.31	0.94	0.55	0.37	1.55	0.66
6m이하		0.99
					1.63
7m이하		1.13
					1.86
8m이하	0.36	1.24	0.6	0.43	2.04	0.72
9m이하		1.40
					2.32
10m이하	0.42	1.57	0.65	0.50	2.59	0.78
12m이하		1.88
					3.11
14m이하	0.48	2.26	0.7	0.57	3.73	0.85

◎ 등기구 및 안정기 설치, 결선 - 24. 수은등, 나트륨등, 메탈할라이드등 기구 설치 참조

[산출근거]

5-27 Pole light 설치  - (나)Pole Light 기계 설치(등기구설치 제외)

1. 기계설치시의 건주품이며, 장내운반 및 잔재정리 포함. 단, 등기구 및 안정기 설치 결선품 별도 가산

2. 콘크리트 기초 및 Pole 도장 별도

6. Pole Light 건주는 1일 시공물량 7본 이상으로서 크레인 트럭 시공가능 현장에 적용

7. 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 제1장 적용기준의 “기계경비산정”을 적용

9. 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주는 설치품은 해당 규격품의 120%. 단, 조립품은 Pole Light 인력시공 해당 규격품(표 기준)의 45%로 한다.

※ 상기 적용품 중 조립품 산출근거 - 25. Pole Light 인력설치 참조

예시)

- 5m Pole 알루미늄주 = 2.10(인)×45(%) = 0.94(인)

- 5m Pole 주철제주 = 3.46(인)×45(%) = 1.55(인)

31. 옥내 잡공사

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

- 정보통신공사 - 통신내선공

나. 적용품셈

(단위당)

공 종	규 격	단위	전 공	비 고
박 스 카 바	각 종	개	0.027
드라이브 잇(총타정)	Φ 9㎜ 이하	개	0.018
	Φ 12㎜ 이하	개	0.028
천공정 (전동공구 사용 포함)	각 종	개	0.02
칼브럭, 인서트	Φ 9㎜ 이하	개	0.028
칼 브 럭	Φ 12㎜ 이하	개	0.036
앵커볼트 설치 익스펜션볼트(팽창), 세트앵커, 스트롱앵커	Φ13이하	개	0.036
	Φ15이하	개	0.08
	Φ16 ~ Φ19	개	0.12
	Φ22 ~ Φ25	개	0.23
	Φ28 이상	개	0.30
박스용 석고판 구멍따기	각 종	개소	0.041
매입형 등기구 석고(구멍)따기	각 종	개소	0.041
배선기구 점검커버	1구,2구	EA	0.027
가로등기초 조합앵커 볼트 설치	각 종	조	0.12

[산출근거]

전기품셈 5-29 옥내 잡공사

1. 현장작업의 연속성등을 감안하여 천장 할증 150%를 적용하지 않음.

3. 인서트(삽입너트)는 칼블럭 9㎜이하 품을 적용한다.

4. 세트앵커, 스트롱앵커, 익스펜션(팽창)볼트는 앵커볼트 품 적용

5. 앵커볼트 품에는 구멍파기 포함

6. 전동으로 구멍을 뚫을 경우는 천공정의 품을 적용한다.

전기품셈 5-27-1 가로등 기초 조합앵커볼트 설치

1. 가로등, 보안등, 공원등의 등주기초에 사용되는 4개의 앵커볼트를 1개 조합앵커

볼트로 콘크리트 타설(콘크리트믹서트럭사용)과 동시설치 기준.

2. 터파기, 잔토처리, 현장교통정리원 및 조합앵커볼트 가공제작비 별도 계상.

55. 무인경비 및 인터폰 기기 신설                           (단위 : SET당)

구 분		통신설비공	통신내선공	통신관련 산업기사	비 고
홈오토(비디오폰)		-	0.25
홈네트워크 월패드		0.39	0.39		게이트웨이 일체형
매입박스 (200×200×150이하)		-	0.18		홈오토 매입
세대 인터폰(현관 도어폰 포함)		-	0.16		노출시공
무인경비 모기 (관리실기,경비실기)	단지당 1대설치	0.43	0.37	0.25
	단지당 2대이상 설치	0.344	0.296	0.2
인터폰 모기(경비실)		1.2	-
상호식인터폰		-	0.06
로비폰		0.13	0.13
전기정		0.15	0.15
동장치함(중계장치)		-	0.315
자석감지기			0.08
열선감지기			0.07
가스감지기, 환경감지기			0.09
욕실비상폰(스피커폰)		-	0.14
주방TV폰		-	0.09	0.09
주방라디오폰			0.05

[산출근거]

통신품셈 12-2-1 기기신설

1. 시험조정품 포함.

7. 비디오폰 설치는 콘크리트 매입 기준이며 노출은 본품의 80% 적용하고, 결선 및 시험조정을 포함(외함 설치품은 별도 적용)

8. 인터폰 매입시 본품의 120%, 전자식 교환장치는 130% 적용

통신품셈 9-2-4-2 감지기(Sensor)

통신품셈 8-2-1-2 세대 Wall PAD(터치스크린)

통신품셈 8-2-1-5 세대 전기정 Door Lock

통신품셈 8-2-1-7 현관공동기(벽부형)

통신품셈 8-2-1-8 경비실기

⑤ 경비실기 추가 설치시는 본품의 80% 적용

통신품셈 8-2-2-1 주방 TV, 8-2-2-2 주방라디오, 8-2-2-3 화장실용 비상콜

① 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 및 자체시험, 동작상태 확인 포함

② 현장작업의 성격상 통신설비공 → 통신내선공으로 조정

62. CCTV 및 통합관제센터 System 설치

(단위 : 개당)

품 명	규 격	통신관련산업기사	통 신 설비공	통 신 내선공	S/W 시험사	보통인부	비 고
칼라CCD 카메라	시방참조		0.24			0.24	일반형
			0.18			0.18	돔(Dome)형
브라켓	시방참조		0.23			0.23
영상저장장치 (DVR,NVR)	8CH이하	0.18	0.18
	9CH이상	0.27	0.27
PC 모니터	시방참조
산업용 PC	시방참조	0.1	0.20		0.28	0.16
전력분배기	AC/DC		0.10
CCTV RACK	시방참조
CCTV POLE 설치	시방참조			0.50		0.56
워크그릅스위치	대	0.2	0.2				L2스위치동일

[산출근거]

통신품셈 9-2-1-1 CCTV 시스템

① 일반형 카메라 설치는 하우징(Housing) 및 렌즈 설치 포함이며, 하우징(Housing)이

포함되지 않는 경우는 본 품셈의 80% 적용하고, 팬틸트(Pan/Tilt)형, 폴(Pole)에

설치시는 120% 적용

② 팬틸트(Pan/Tilt) 일체형 카메라 또는 스피드 돔 카메라는 돔(Dome)형 카메라 설치품의 180% 적용

⑥ 영상저장장치(NVR, DVR)설치는 영상보드 및 프로그램 셋업작업등 포함이며, 8CH 이하는 본 품을 9CH 이상은 150% 가산적용

통신품셈 9-2-1-2 통합관제센터 (2)네트워크 설비

① 본 L3스위치는 “9 Slot Chassis" 1대, ”파워모듈(1400W)" 2대, “엔진모듈(848Gbps)" 2개, ”데이터 전송모듈(48Port, RJ45/24Port, SFP)" 1개씩 설치기준이며, 모듈 1개 추가시마다 통신관련산업기사 0.01, 통신설비공 0.01씩 가산.

통신품셈 9-2-1-3 CCTV Pole (신설)

① CCTV Pole 설치에 따른 터파기 및 되메우기 품셈을 포함한 것임

통신품셈 8-1-1 네트워크 설비(공통)

통신품셈 7-12-3 분배기 및 분기기

63. 방송설비 신설

공 종	단위	통신관련 산업기사	통신 설비공	비고
Moniter Panel	대	0.3	0.3
AM/FM Tuner	〃	0.21	0.21
Cassette Deck	〃	0.37	0.27	오기
Chime/Siren	〃	0.32	0.32
CD Player / DVD Player	〃	0.2	0.2
Emergency Control Unit	〃	0.75	0.75
Emergency Switch	〃	0.64	0.64
Matrix Logic	〃	0.64	0.64
Program Exchange	〃	0.71	0.71
Pre Amplifier	〃	0.38	0.38
Power Amp	〃	0.26	0.26
Auto Blower	〃	0.19	0.19
Speaker Selector	〃	0.51	0.51
Relay Group	〃	0.57	0.57
Power Distributer	〃	0.39	0.39
Auto Charger	〃	0.34	0.34
Terminal Board	〃	0.58	0.58
Digital Modulator	〃	0.35	0.35
리모트 앰프	〃	0.27	0.27
Program Manual Controller	〃	0.32	0.32

[산출근거]

통신품셈 7-11-2 구내방송 설비

①  본품은 배선 단자연결 및 정리, 시험 포함

69. 통화겸용 비상벨 설치

공 정 별	단위	S/W시험사	통신설비공	비고
비상벨	대	0.09	0.09
제어기	대	0.11	0.11

[산출근거]

통신품셈 9-2-7 통화겸용 비상벨

(신  설)

(신  설)

(신  설)

제 1 장   일  반  사  항

1-14. 시공직종(전기 및 정보통신 부문)

나. 기능공

직 종	작 업 구 분
플랜트 전공	발전소 중공업설비․플랜트설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
변 전 전 공	변전소 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
계 장 공	기계, 급배수, 전기, 가스, 위생, 냉난방 및 기타공사에 있어서 계기(공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터, 자동제어장치 등)를 전문으로 설치, 부착 및 점검하는 사람
송 전 전 공	발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람

직 종	작 업 구 분
배 전 전 공	22.9kv이하의 배전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람으로서 전주를 세우고 완금, 애자 등의 부품과 기계류(변압기, 개폐기 등)를 설치하고 무거운 전선을 가설하는 등의 작업을 하는 사람
내 선 전 공	옥내전선관, 배선 및 등기구류 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
특고압케이블 전공	특별고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(7,000V 초과)
고압케이블 전공	고압케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람 (교류 600V초과, 직류 750V초과 7,000V 이하)
저압케이블 전공	저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하)
전기공사기사	전기공사업법상의 전기기술 자격자(기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람
전기공사산업기사	전기공사업법상의 전기기술 자격자(산업기사)로 전기설비의 설치 및 유지보수에 종사하는 사람
통신 외선공	전주, PE내관(전선관) 포설, 조가선, 나선로 등의 시공 및 보수 업무에 종사하는사람
통신 내선공	구내에 통신용 합성수지관 및 배선을 시공 또는 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
통신 설비공	무선기기 및 반송기기, 영상, 음향·정보·제어설비 등의 시공 및 유지 보수 업무에 종사하는 사람
통신 케이블공	각종 동선 케이블의 가설, 포설, 접속, 연공, 시험 및 유지보수 등의 업무에 종사하는 사람
무선 안테나공	철탑, 항공, 항만, 선박통신, 철도신호의 각종 안테나설비 설치 및 도색 등 유지보수 업무에 종사하는 사람

1-16. 원가계산서 작성

가. 순공사비

1) 재료비

내역서상의 자재비 금액

사. 이설비

- 전기공사

․계약전력에 따른 기본요금의 2.5개월분을 계상

․전력인입 표준공사비 및 사용전 검사비를 아파트, 상가로 구분하여 계상

- 정보통신공사 : 난시청 공사비 계상, 초고속정보통신 인증 수수료 계상

제2절  견적 일반사항

2-2 공사원가계산서 작성

가. 원가계산의 비목

원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

나. 공사 원가계산서 작성 요령

1) 전기공사 (예시: 아파트 + 상가로 구성될 경우)

- 총괄 원가계산 : 아파트 + 상가

- 아파트 부분 원가계산 : 아파트 전기

- 상가 부분 원가계산 : 상가 전기

2) 소방공사 (예시: 아파트 + 상가로 구성될 경우)

- 총괄 원가계산 : 아파트(소방전기) + 상가(소방전기)

- 아파트 부분 원가계산 : 아파트 소방전기

- 상가 부분 원가계산 : 상가 소방전기

2) 정보통신공사

- 총괄 원가계산 : 아파트 + 상가

- 아파트 부분 원가계산 : 아파트 정보통신

- 상가 부분 원가계산 : 상가 정보통신

2-5 내역서 공종 분류(아파트일 경우 예시임)

가. 전기공사

1) 아파트 전기공사

가) 옥내전기공사

(1) 단위세대 전기공사

(2) 전력간선공사

(3) 공용부 전등․전열공사

(4) 피뢰침 설비공사

(5) 원격검침 설비공사

나) 옥외전기공사

(1) 옥외 전력인입 전기공사

(2) 옥외 보안등 설비공사

(3) 케이블 트레이 설치공사

(4) 옥외 원격검침 간선 설비공사

(5) 옥외 수경시설, 경관조명, 문주등 전기공사

다) 부속동 전기공사

(1) 전기실 공사(전등․전열 포함)

(2) 지하주차장 전력간선 공사

(3) 지하주차장 동력설비 공사

(4) 지하주차장 전등․전열설비공사(조명제어 포함)

(5) 관리동 전등․전열공사(노인정, 주민공동시설, 경비실, 기타부속동)

라) 가설공사

마) 지급자재(수배전반, 발전기, MCC 등)

바) 이설비 및 사용전 검사비 내역

2) 상가동 전기공사

가) 상가동 전력인입 및 전력간선공사

나) 상가동 전열공사

다) 상가동 전등공사

라) 상가동 케이블트레이 공사

마) 지급자재

바) 이설비 내역

나. 전기소방공사

1) 아파트 소방공사

가) 옥내 소방설비 공사

나) 옥외 소방설비 공사

다) 지하주차장 소방설비 공사

라) 지하주차장 무선통신보조설비 공사

2) 상가동 소방공사

가) 상가동 소방설비 공사

다. 정보통신공사

(중  략)

2-6 일위대가 코드(CODE) 및 분류체계

가. 일위대가 코드 구성체계

1) 공종분류 코드를 포함하여 총 12자리로 구성

2) 코드번호 구성내용

- 공종분류 - 대분류 - 중분류 - 소분류 - 세분류 - 세세분류

(1자리)   (1자리)  (1자리)  (1자리)  (2자리)  (6자리)

3) 공종분류 코드는 건축(A),토목(P),전기(E),통신(T),기계(M),조경(J),

실적공사비(S) 로 구분

나. 일위대가 코드 분류체계

1) 전기 및 정보통신공사는 산업통상자원부 “전기공사 수량산출기준 지침서”의 분류표를 참조하여 임의로 구성

예) HFIX 2.5㎟ 코드번호 : E-LG2-307-34000(12자리)

- 공종 분류코드 : E(1자리)

- 품목분류 코드 : L(대분류),G(중분류),2(소분류)

- 임의코드 : 307(HFIX전선), 34000(임의)

2) 표준시장단가는 산업통상자원부 “전기공사 표준시장단가 적용단가” 의 공종코드 적용

예) (강제전선관 아연도 16㎜,노출) 코드번호 : E-*********0-0(12자리)

- 공종 분류코드 : E(1자리)

- 공종코드(산업통상자원부) : *********0(10자리)

- 임의코드 : 0(1자리)

제2장  전기공사 견적

제1절. 아 파 트  전 기 공 사

1-1.  옥  내  견  적

1-1-2. 전력간선 전기공사

가. 견적범위

1) 주 분전반에서 각 분전반(분기분전반, 배수펌프 조작반)간의 배관․배선

공사 (펌프전원공급용 배관,배선, 결선 포함)

2) 주분전반 및 분기분전반에서 각세대 계량기함까지의 배관․배선공사

3) 주분전반에서 비상전원반까지의 배관․배선공사

4) PM 분전반에서 제연설비 조작반까지의 배관․배선공사

5) 세대계량기함에서 세대분전반까지의 배관․배선공사

6) 주분전반에서 승강기분전반까지의 배관․배선공사

7) 배수펌프 조작반에서 배수펌프간 배관․배선공사

(펌프 및 수위감지콘트롤러(LC)전원공급용 배관․배선․결선 포함,

수위감지 제어용 배관 포함)

8) 접지공사

다. 전선의 수량 산출(여장)

1) 세대분전반 :  가닥당 0.3m

2) 계량기함 :  가닥당 0.5m

3) 분전반 :  가닥당 1.0m

4) 접지매설부분(E3) : 개소당 2m

5) 통합. 공통접지일 경우 :  철근 및 메시 접속 개소 당 0.3m

1-1-4 피뢰침 설치 공사

가. 견적범위

옥상 피뢰침 및 수평도체로부터 접지극까지의 배관․배선공사

나. 수량산출

1) 배관부속자재 및 배선의 수량산출은 단위세대 전기공사를 참조한다.

2) 접지개소, 접지단자함 및 피뢰침의 수량은 도면에 의한다.

3) 피뢰침 및 접지는 일위대가로 작성하여 계상한다.

다. 전선의 수량산출(여장)

1) 접지 단자함 : 0.1m

2) 피뢰침과 수평도체 연결 : 개소당 0.1m

3) 독립접지의 경우 접지매설 부분(E1) : 개소당 8m

4) 통합. 공통접지일 경우 :  철근 및 메시 접속 개소 당 0.3m

[부록]

Ⅰ. 전기․정보통신공사 적용 품셈

12. GV 전선

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

- 정보통신공사 - 통신내선공

나. 적용품셈

(전공, m당)

품 명	규 격	관내배선	직접매설	비 고
GV	10㎟이하	0.009	0.006
	35㎟이하	0.010	0.007
	95㎟이하	0.012	0.008
	150㎟이하	0.016	0.011
	240㎟이하	0.021	0.014
	240㎟초과	0.025	0.017

[산출근거]

전기품셈 3-38 접지공사 및 통신품셈 11-5-1 접지시설

⑨ 접지선을 케이블랙, 닥트(Duck) 및 전선관 등으로 옥내 포설시는 접지선 매설 품셈의

150%로 한다.

※통신공사 접지선 매설 - 통신외선공을 통신내선공으로 변경 적용

13. CNCV 케이블

(단위 : m당)

품 명	규 격	1선 배선		3선 배선		비고
		특고압 케이블공	보통인부	특고압 케이블공	보통인부
22KV CNCV, 22KV CNCV-W, 22KV FR-CNCO-W	35㎟이하	0.009	0.009	0.008	0.008
	50㎟이하	0.010	0.010	0.009	0.009
	70㎟이하	0.012	0.012	0.010	0.010
	120㎟이하	0.016	0.016	0.014	0.014

[산출근거]

전기품셈 4-34 전력케이블 신설

2. 지하관내 부설기준, Cu, Al 도체 공용

5. 동심중선선형 케이블(CNCV) 110%

12. 2선 동시 180%, 3선 260%, 4선 340%

15. 전압에 대한 가산

3.3KV~6.6KV	15%증	22.9KV이하	30%증

예) 22KV급 50㎟ 1C 3선 배선일 경우 (상기품은 3선 동시품을 1선 품으로 환산한 공량임)

기본품(0.00732) × CNCV(110%) × 전압할증(130%) × 3열(260%)/ 3 = 0.009(인)

: 특고압케이블공, 보통인부

28. Pole Light 인력 시공

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

나. 적용품셈

(단위 : 본당)

구 분	강관주 및 알루미늄주		주철제 가로등주 및 주철제 공원등주		비 고
	1 등 용	2 등 용	1 등 용	2 등 용
5m이하	2.10	2.52	3.46	4.15
6m이하	2.20	2.65	3.63	4.37
7m이하	2.52	2.90	4.15	4.78
8m이하	2.76	3.08	4.55	5.08

[산출근거]

전기품셈 5-27 Pole light 설치 - (가)Pole Light 인력설치

1. 등기구 및 안정기 설치, 배선, 건주 및 구내 소운반 포함

2. 터파기,되메우기,잔토처리,콘크리트 기초 및 Pole 도장 별도

4. 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주 등의 조립 및 설치품은 이 품의 165%로 한다.

29. 가로등 기초(기성품) 설치

(단위 : 개소)

규격	내선전공	보통인부	장비사용시간 (Hr)	비 고
가로등 높이 12m이하	0.08	0.19	0.43

[산출근거]

전기품셈 5-27-1 가로등 기초(기성품) 설치

1. 터파기, 되메우기, 잔토처리, 높이 및 경사 조정 및 작업을 위한 준비사항 포함

30. Pole Light 건주 기계화 시공

(단위 : 본당)

규 격	강 관 주, 알루미늄주			주철제 가로등주 및 주철제 공원등주			비 고
	내선전공		장비사용시간 (hr)	내선전공		장비사용시간 (hr)
	건주품	조립품		건주품	조립품
5m이하	0.31	0.94	0.55	0.37	1.55	0.66
6m이하		0.99
					1.63
7m이하		1.13
					1.86
8m이하	0.36	1.24	0.6	0.43	2.04	0.72
9m이하		1.40
					2.32
10m이하	0.42	1.57	0.65	0.50	2.59	0.78
12m이하		1.88
					3.11
14m이하	0.48	2.26	0.7	0.57	3.73	0.85

◎ 등기구 및 안정기 설치, 결선 - 24. 수은등, 나트륨등, 메탈할라이드등 기구 설치 참조

[산출근거]

5-27 Pole light 설치  - (나)Pole Light 기계 설치(등기구설치 제외)

1. 기계설치시의 건주품이며, 장내운반 및 잔재정리 포함. 단, 등기구 및 안정기 설치 결선품 별도 가산

2. 터파기,되메우기,잔토처리,콘크리트 기초 및 Pole 도장 별도

6. Pole Light 건주는 1일 시공물량 7본 이상으로서 크레인 트럭 시공가능 현장에 적용

7. 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 제1장 적용기준의 “기계경비산정”을 적용

9. 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주는 설치품은 해당 규격품의 120%. 단, 조립품은 Pole Light 인력시공 해당 규격품(표 기준)의 45%로 한다.

※ 상기 적용품 중 조립품 산출근거 - 25. Pole Light 인력설치 참조

예시)

- 5m Pole 알루미늄주 = 2.10(인)×45(%) = 0.94(인)

- 5m Pole 주철제주 = 3.46(인)×45(%) = 1.55(인)

31. 옥내 잡공사

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

- 정보통신공사 - 통신내선공

나. 적용품셈

(단위당)

공 종	규 격	단위	전 공	비 고
박 스 카 바	각 종	개	0.027
드라이브 잇(총타정)	Φ 9㎜ 이하	개	0.018
	Φ 12㎜ 이하	개	0.028
천공정 (전동공구 사용 포함)	각 종	개	0.02
칼브럭, 인서트	Φ 9㎜ 이하	개	0.028
칼 브 럭	Φ 12㎜ 이하	개	0.036
앵커볼트 설치 익스펜션볼트(팽창), 세트앵커, 스트롱앵커	Φ13이하	개	0.036
	Φ15이하	개	0.08
	Φ16 ~ Φ19	개	0.12
	Φ22 ~ Φ25	개	0.23
	Φ28 이상	개	0.30
박스용 석고판 구멍따기	각 종	개소	0.041
매입형 등기구 석고(구멍)따기	각 종	개소	0.041
배선기구 점검커버	1구,2구	EA	0.027
가로등기초 조합앵커 볼트 설치	각 종	조	0.12

[산출근거]

전기품셈 5-29 옥내 잡공사

1. 현장작업의 연속성등을 감안하여 천장 할증 150%를 적용하지 않음.

3. 인서트(삽입너트)는 칼블럭 9㎜이하 품을 적용한다.

4. 세트앵커, 스트롱앵커, 익스펜션(팽창)볼트는 앵커볼트 품 적용.

단, 고하중용 앵커는 150% 적용

5. 앵커볼트 품에는 구멍파기 포함

6. 전동으로 구멍을 뚫을 경우는 천공정의 품을 적용한다.

전기품셈 5-27-1 가로등 기초 조합앵커볼트 설치

1. 가로등, 보안등, 공원등의 등주기초에 사용되는 4개의 앵커볼트를 1개 조합앵커

볼트로 콘크리트 타설(콘크리트믹서트럭사용)과 동시설치 기준.

2. 터파기, 잔토처리, 현장교통정리원 및 조합앵커볼트 가공제작비 별도 계상.

55. 무인경비 및 인터폰 기기 신설                          (단위 : SET당)

구 분		통신설비공	통신내선공	통신관련 산업기사	비 고
비디오폰		0.25
홈네트워크 월패드		0.39	0.39		게이트웨이 일체형
매입박스 (200×200×150이하)		-	0.18		홈오토 매입
세대 인터폰(현관 도어폰 포함)		-	0.16		노출시공
무인경비 모기 (관리실기,경비실기)	단지당 1대설치	0.43	0.37	0.25
	단지당 2대이상 설치	0.344	0.296	0.2
인터폰 모기(경비실)		1.2	-
상호식인터폰		-	0.06
로비폰		0.13	0.13
전기정		0.15	0.15
동장치함(중계장치)		-	0.315
자석감지기			0.08
열선감지기			0.07
가스감지기, 환경감지기			0.09
욕실비상폰(스피커폰)		-	0.14
주방TV폰		-	0.09	0.09
주방라디오폰			0.05

[산출근거]

통신품셈 12-2-1 기기신설

1. 시험조정품 포함.

8. 인터폰 매입시 본품의 120%, 전자식 교환장치는 130% 적용

통신품셈 9-2-4-2 감지기(Sensor)

통신품셈 8-2-1-2 세대 Wall PAD(터치스크린)

통신품셈 8-2-1-5 세대 전기정 Door Lock

통신품셈 8-2-1-7 현관공동기(벽부형)

통신품셈 8-2-1-8 경비실기

⑤ 경비실기 추가 설치시는 본품의 80% 적용

통신품셈 8-2-2-1 주방 TV, 8-2-2-2 주방라디오, 8-2-2-3 화장실용 비상콜

① 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 및 자체시험, 동작상태 확인 포함

② 현장작업의 성격상 통신설비공 → 통신내선공으로 조정

통신품셈 8-2-2-6 비디오폰

① 비디오폰 설치는 콘크리트 매입 기준이며 노출은 본품의 80% 적용하고, 결선 및 시험조정을 포함(외함 설치품은 별도 적용)

62. CCTV 및 통합관제센터 System 설치

품 명	규 격	단위	통신관련 산업기사	통 신 설비공	통 신 내선공	S/W 시험사	보통인부	비 고
카메라	일반형	대		0.24			0.24
	돔(Dome)형	〃		0.18			0.18
	스피드 돔형	〃		0.32			0.32
	P/T 일체형	〃		0.32			0.32
브라켓	시방참조	〃		0.23			0.23
영상저장장치 (DVR,NVR)	8CH이하	〃	0.18	0.18
	9CH이상	〃	0.27	0.27
워크그룹스위치	시방참조	대	0.2	0.2				L2스위치동일
PC 모니터	시방참조
산업용 PC	시방참조	대	0.1	0.20		0.28	0.16
전력분배기	AC/DC	〃		0.10
CCTV RACK	시방참조	〃
CCTV POLE 설치	시방참조	기			0.50		0.56

[산출근거]

통신품셈 9-2-1-1 CCTV 시스템

① 일반형 카메라 설치는 하우징(Housing) 및 렌즈 설치 포함이며, 하우징(Housing)이

포함되지 않는 경우는 본 품셈의 80% 적용하고, 팬틸트(Pan/Tilt)형, 폴(Pole)에

설치시는 120% 적용

(삭제)

⑥ 영상저장장치(NVR, DVR)설치는 영상보드 및 프로그램 셋업작업등 포함이며, 8CH 이하는 본 품을 9CH 이상은 150% 가산적용

통신품셈 9-2-1-2 통합관제센터 (2)네트워크 설비

① 본 L3스위치는 “9 Slot Chassis" 1대, ”파워모듈(1400W)" 2대, “엔진모듈(848Gbps)" 2개, ”데이터 전송모듈(48Port, RJ45/24Port, SFP)" 1개씩 설치기준이며, 모듈 1개 추가시마다 통신관련산업기사 0.01, 통신설비공 0.01씩 가산.

통신품셈 8-1-1 네트워크 설비(공통)

통신품셈 7-12-3 분배기 및 분기기

통신품셈 9-2-1-3 CCTV Pole (신설)

① CCTV Pole 설치에 따른 터파기 및 되메우기 품셈을 포함한 것임

63. 방송설비 신설

공 종	단위	통신관련 산업기사	통신 설비공	비고
Emergency Control Unit	대	0.75	0.75
Emergency Switch	〃	0.64	0.64
Matrix Logic	〃	0.64	0.64
Program Exchange	〃	0.71	0.71
Digital Speaker Selector	〃	0.51	0.51
Relay Group	〃	0.57	0.57
Power Distributer	〃	0.39	0.39
Terminal Board	〃	0.58	0.58
Program Manual Controller	〃	0.32	0.32
Power Amp	〃	0.26	0.26
Emergency Combination System	〃	0.77	0.77	신설
Emergency Router	〃	0.68	0.68	신설
Moniter Panel	〃	0.3	0.3
AM/FM Tuner	〃	0.21	0.21
Cassette Deck	〃	0.37	0.37
Chime/Siren	〃	0.32	0.32
CD Player / DVD Player	〃	0.2	0.2
Pre Amplifier	〃	0.38	0.38
Auto Blower	〃	0.19	0.19
Auto Charger	〃	0.34	0.34
리모트 앰프	〃	0.27	0.27

[산출근거]

통신품셈 7-11-2 구내방송 설비

7-11-2-1 비상방송설비

7-11-2-2 BGM방송설비

①  본품은 배선 단자연결 및 정리, 시험 포함

69. 통화겸용 비상벨 설치

공 정 별	단위	S/W시험사	통신설비공	비고
비상벨	대	0.09	0.09
제어기	대	0.11	0.11

[산출근거]

통신품셈 9-4-20-2 통화겸용 비상벨

75. 태양광 발전시스템 설치

가. 적용직종

- 전기공사 - 플랜트 전공

나. 적용품셈

품명	규격	단위	플랜트 전공
태양전지판	50W 이하	매	0.17
	75W 〃	〃	0.20
	100W 〃	〃	0.25
	175W 〃	〃	0.35
전력조절기(접속함)	5회로 이하	대	0.40
	10회로 〃	〃	0.50
	20회로 〃	〃	0.60
인버터	1kVA 이하	대	0.44
	3kVA 〃	〃	0.66
	5kVA 〃	〃	0.70
	10kVA 〃	〃	2.50
	20kVA 〃	〃	3.0
	30kVA 〃	〃	3.50
	50kVA 〃	〃	4.0
	75kVA 〃	〃	5.0
	100kVA 〃	〃	7.0
	100kVA 초과	〃	10.0

[산출근거]

전기공사 표준품셈 9-1 태양광 발전시스템 설치

① 인버터의 용량이 5kVA 이하는 단상, 5kVA 초과는 삼상 기준. 단, 5kVA 이하 삼상은

해당 품의 240%

② 포장해체, 장내소운반, 조립및단자결선, 시험, 조정, 잔자재처리포함

③ 태양전지판지지대, 축전지설치, 간선전기공사, 접지공사 및 기기기초대 설치는 별도 계상

④ 태양전지판 175W 초과 시는 매 초과 50W당 0.05인씩 가산

76. 주택용 태양광 설비 설치(미니태양광)

가. 적용직종

- 전기공사 - 내선전공

나. 적용품셈                                             (단위 : 대)

총 설치 용량	내선전공
350W 이하	0.38
1,000W 이하	0.95

[산출근거]

전기공사 표준품셈 9-1-1 주택용 태양광설비 설치

① 발코니 및 옥상 등에 1kW 이하 태양전지판 설치 기준

② 시운전 및 인버터, 지지금구 설치 포함

③ 350W이하 발코니용 접지는 본 품에 포함,

77. 전기자동차 충전설비

가. 적용직종

- 전기공사 – 내선전공

나. 적용품셈                                                                  (단위 : 대)

구 분	종 류
	벽 부 형	자 립 형
10kW 이하	0.35	0.31
100kW 미만	-	0.46
100kW 이상	-	0.53

[산출근거]

전기공사 표준품셈 9-2 전기차 충전설비 설치

① 충전기 완제품 설치 기준

② 소운반, 조립, 접속, 결선, 잔재정리, 시운전 포함

③ 동일 장소에서 2대 이상 동시 설치시 전기차 충전설비 추가 1대당 80% 가산

④ 10kW 초과의 경우, 기계경비 산출시 장비 사용시간은 1대 설치 시 2hr 적용,

동일장소 1대 추가 설치시마다 1hr 추가

⑦ 기초설치, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 바닥 방수공사, 캐노피 등 부대공사는 별도 계상

⑨ 정보시스템 연계 설비 공사시는 별도 계상

⑩ 현장교통정리원 필요시 별도 계상

2019년 하반기 건설업 임금실태 조사보고서(시중노임단가) 준용

전기사업부-2457(2019.09.09.)

전기사업부-2457(2019.09.09.)

소방 분리발주에 따른 내용수정

일위대가 자리수 변경

전기사업부-2457(2019.09.09.)

전기사업부-2457(2019.09.09.)

2018년 전기품셈 개정

(3-38)

2018년 전기품셈 개정

(4-34)

2018년 하반기 전기품셈 제정

(5-27)

2018년 하반기 전기품셈 제정

(5-27-1)

2018년 하반기 전기품셈 제정

(5-27)

2018년 전기품셈 개정

(5-29)

2018년 정보통신품셈 제정

(8-2-2-6)

2018년 정보통신품셈 개정

(9-2-1-1)

및 순서변경

순서수정 및 오기수정

2018년 정보통신품셈 개정

(7-11-2 구내방송설비)가

(7-11-2-1 비상방송설비),

(7-11-2-2 BGM방송설비)로

분리됨에 따라 순서변경

2018년 정보통신품셈 개정

(9-4-20-2)

2018년 전기품셈 제,개정

(9-1)

2018년 전기품셈 제정,

2018 서울형품셈 개발

2018년 전기품셈 제정,

2018 서울형품셈 개발