암사 아리수정수센터 전력품질 분석 결과

■ 정수센터 수전계통

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
6.6kV메인수전반	011판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,657	396	6,708	416	6,709	416
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.47	1.59	0.38	1.67	0.34	1.38
역률(%)	90~95%	97		98		97
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.52	3.25
6.6kV메인수전반	012판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,508	664	6,522	691	6,412	692
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.62	1.36	0.88	1.33	0.58	1.24
역률(%)	90~95%	97		98		97
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	1.74	2.68

■ 제1송수동

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	52-1판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,625	96.3	6,684	103	6,669	102
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.31	0.67	0.31	0.66	0.15	0.57
역률(%)	90~95%	97		97		95
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.53	4.04
5호모터기동반	081판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,641	48.3	6,700	51.1	6,687	50.5
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.31	0.86	0.31	0.77	0.15	0.41
역률(%)	90~95%	97		97		95
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.54	3.36
6호모터기동반	082판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,626	59.1	6,666	61.4	6,667	62.7
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.37	0.62	0.32	0.46	0.24	0.51
역률[%]	90~95%	78		81		78
주파수[Hz]	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.41	3.45
7호모터기동반	083판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,649	44.8	6,644	46.0	6,600	42.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.30	0.44	0.23	1.26	0.38	1.18
역률(%)	90~95%	84		80		81
주파수(Hz)	60±0.2	60.02
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.48	4.13

【우면산라인】

【방배1라인】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	046판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,629	148	6,696	156	6,697	155
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.52	1.15	0.37	1.04	0.36	0.88
역률(%)	90~95%	97		98		97
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.68	3.34
11호모터기동반	084판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,650	99.3	6,584	94.5	6,650	98.2
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.36	0.36	0.52	0.49	0.40	0.59
역률(%)	90~95%	81		82		84
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.66	2.95
12호모터기동반	085판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,624	93.4	6,681	96.3	6,688	98.0
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.54	0.48	0.42	0.64	0.38	0.41
역률(%)	90~95%	81		83		81
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.61	2.78
13호모터기동반	086판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,611	77.8	6,678	81.1	6,679	82.1
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.51	0.62	0.36	0.75	0.33	0.49
역률(%)	90~95%	86		87		85
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.68	3.19

【우면산라인】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	043판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,654	95.3	6,713	103	6,660	103
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.51	1.61	0.39	1.77	0.39	1.60
역률(%)	90~95%	96		97		95
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.63	4.94
1호모터기동반	087판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,615	29.7	6,674	30.7	6,685	31.2
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.48	0.66	0.36	0.77	0.35	0.57
역률(%)	90~95%	86		87		85
주파수(Hz)	60±0.2	60.02
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.65	2.79
2호모터기동반	088판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,619	59.5	6,678	61.9	6,685	63.6
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.48	0.66	0.38	0.71	0.36	0.42
역률(%)	90~95%	78		81		77
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.62	3.80
3호모터기동반	089판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,648	59.1	6,706	62.0	6,719	63.4
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.49	0.87	0.36	0.61	0.35	0.62
역률(%)	90~95%	78		81		77
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.65	4.06

【방배1라인】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	52-2판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,662	89.7	6,702	94.3	6,725	95.4
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.45	1.72	0.41	1.29	0.39	1.33
역률(%)	90~95%	97		98		96
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.55	3.67
8호모터기동반	093판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,603	41.5	6,641	43.1	6,661	43.5
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.38	0.54	0.38	0.60	0.37	0.35
역률(%)	90~95%	90		91		89
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.51	2.91
9호모터기동반	094판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,677	94.4	6,719	97.7	6,742	99.5
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.47	0.45	0.43	0.52	0.40	0.26
역률(%)	90~95%	82		84		81
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.56	3.03
10호모터기동반	095판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,623	102	6,661	104	6,682	106
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.39	0.33	0.40	0.37	0.37	0.27
역률(%)	90~95%	81		83		81
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.52	2.24

■ 제2송수동

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	204판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,587	231	6,638	240	6,635	239
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.36	1.09	0.27	1.06	0.26	0.98
역률(%)	90~95%	97		98		97
주파수(Hz)	60±0.2	60.02
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.55
소내변압기2차측	223판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	380±38V	380.4	23.6	383.1	22.6	380.1	21.5
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.47	7.34	0.38	7.45	0.51	7.61
역률(%)	90~95%	98		98		97
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.02
1호모타기동반	231판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,668	93.0	6,719	96.2	6,709	96.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.39	0.57	0.30	0.57	0.28	0.42
역률(%)	90~95%	87		88		87
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.45	2.59
2호모터기동반	232판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,645	96.6	6,697	100	6,698	101
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.40	0.58	0.30	0.59	0.28	0.43
역률(%)	90~95%	88		89		87
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.52	2.75

【방배2라인】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
3호모터기동반	233판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,615	102	6,667	103	6,662	98.3
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.36	0.52	0.26	0.40	0.25	0.51
역률(%)	90~95%	89		87		88
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.63
4호모터기동반	234판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,573	100	6,630	104	6,620	104
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	0.43	0.29	0.60	0.19	0.39
역률(%)	90~95%	88		89		87
주파수(Hz)	60±0.2	60.02
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.53	2.62
5호모터기동반	235판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,595	47.6	6,646	49.7	6,643	49.9
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.35	0.57	0.26	0.50	0.25	0.34
역률(%)	90~95%	90		91		89
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	3.03
제2배출수동 수전반	243판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,697	9.23	6,740	9.62	6,738	9.33
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.34	12.19	0.27	10.81	0.23	13.32
역률(%)	90~95%	94		94		93
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.41	3.01

■ 제1취수장

【취수 NO.1】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	51-1판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,626	182	6,678	191	6,677	191
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.40	0.98	0.30	0.96	0.28	0.74
역률(%)	90~95%	96		97		95
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.51	3.01
1호모타기동반	061판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,497	125	6,545	130	6,543	130
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	0.57	0.22	0.57	0.23	0.38
역률(%)	90~95%	84		85		83
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.48	2.50
2호모터기동반	062판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,568	170	6,618	173	6,614	176
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.39	0.54	0.29	0.55	0.25	0.41
역률(%)	90~95%	64		66		63
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.49	2.14
3호모터기동반	063판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,616	82.3	6,665	85.2	6,662	85.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.39	0.48	0.30	0.56	0.25	0.30
역률(%)	90~95%	89		90		88
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.48	2.54

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	42-1판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,640	117	6,642	117	6,591	111
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.34	0.88	0.30	0.76	0.44	0.90
역률(%)	90~95%	97		96		97
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.96
4호모터기동반	064판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,628	78.5	6,632	79.5	6,579	75.4
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.32	0.66	0.30	0.36	0.43	0.63
역률(%)	90~95%	90		88		89
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.51	3.10
5호모터기동반	065판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,555	84.8	6,554	85.4	6,507	81.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	0.61	0.30	0.37	0.43	0.56
역률(%)	90~95%	90		88		89
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.49	2.49
6호모터기동반	066판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,662	42.4	6,661	43.0	6,614	41.1
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.35	0.51	0.29	0.26	0.43	0.43
역률(%)	90~95%	85		83		83
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.47	2.49
소내변압기	067판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,651	8.70	6,655	8.55	6,604	8.40
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	2.10	0.30	2.19	0.43	2.17
역률(%)	90~95%	93		92		93
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	1.99

【취수 NO.2】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	42-2판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,664	186	6,670	187	6,617	178
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	1.95	0.30	1.48	0.43	1.97
역률(%)	90~95%	98		97		98
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.94
7호모터기동반	072판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,627	142	6,626	144	6,580	138
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.34	0.62	0.29	0.45	0.42	0.57
역률(%)	90~95%	85		83		84
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.47	2.41
8호모터기동반	073판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,660	174	6,666	178	6,612	171
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	0.57	0.31	0.43	0.43	0.56
역률(%)	90~95%	65		63		63
주파수(Hz)	60±0.2	60.02
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.51	2.31
9호모터기동반	074판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,583	81.3	6,581	81.7	6,537	78.3
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.33	0.63	0.29	0.38	0.42	0.58
역률(%)	90~95%	90		88		89
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.46	2.57

【취수 NO.3】

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	51-2판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,588	74.2	6,639	77.4	6,633	76.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.40	0.84	0.29	0.75	0.27	0.61
역률(%)	90~95%	97		97		96
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.49	2.67
10호모터기동반	075판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,587	80.1	6,639	84.0	6,635	84.4
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.41	0.58	0.29	0.63	0.29	0.33
역률(%)	90~95%	89		90		88
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.50	2.67
11호모터기동반	076판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,582	85.2	6,633	87.7	6,632	88.6
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.37	0.37	0.27	0.41	0.26	0.17
역률(%)	90~95%	83		84		82
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.51	2.37
12호모터기동반	077판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,639	42.9	6,689	44.3	6,688	44.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.38	0.42	0.28	0.44	0.27	0.21
역률(%)	90~95%	84		86		84
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.49	2.52

【취수 NO.4】

■ 제2취수장

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
수전반	251판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,583	105	6,630	110	6,631	109
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.41	1.34	0.34	1.20	0.32	1.08
역률(%)	90~95%	97		97		96
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.48	2.67
1호모터기동반	261판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,646	69.4	6,694	72.3	6,692	72.5
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.41	1.40	0.32	1.32	0.29	1.13
역률(%)	90~95%	97		97		96
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.47	3.07
2호모터기동반	262판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,596	70.1	6,544	73.3	6,640	72.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.41	1.40	0.34	1.28	0.32	1.15
역률(%)	90~95%	97		97		97
주파수(Hz)	60±0.2	60.00
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.46	2.67
3호모터기동반	263판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,586	70.4	6,633	73.5	6,628	73.0
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.38	0.77	0.38	0.82	0.28	0.61
역률(%)	90~95%	97		97		96
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.45	2.67
4호모터기동반	264판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,591	36.6	6,638	39.6	6,633	38.8
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.38	1.03	0.34	1.52	0.28	1.99
역률(%)	90~95%	96		96		94
주파수(Hz)	60±0.2	59.98
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.45	4.56
5호모터기동반	268판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내 (단, 역률은 개선전 모타 역률임)
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,587	39.7	6,636	40.9	6,633	41.2
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.42	0.52	0.34	0.57	0.33	0.39
역률(%)	90~95%	83		84		82
주파수(Hz)	60±0.2	60.01
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.47	2.34

■ 제1오니동 수전반

구 분	허용기준값	A상		B상		C상		분석결과
제1오니동	055판넬	Va	Ia	Vb	Ib	Vc	Ic	기준치 이내
실효치(RMS)	6,000~6,900V	6,634	12.9	6,676	14.1	6,677	15.1
고조파(THD)[%]	전압왜형율3%	0.42	10.64	0.34	7.93	0.33	6.62
역률(%)	90~95%	97		97		98
주파수(Hz)	60±0.2	59.99
최대불평형률[%] (MaxImbalance)	전압3% 전류30%	0.43	12.68