문서번호	녹색에너지과-9987
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이경택	임병욱	05/21 권민

서북병원 연료전지 하자·보수 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

기후환경본부

(녹색에너지과)

서북병원 연료전지 하자·보수 조치계획 보고

서북병원 연료전지 발전시설 고장으로 인한 하자·보수 이행사항과 향후 조치계획을 검토 보고 드림

▢ 시설현황

❍ 사업내용 : 건물형 연료전지 설치 및 운영(본부장방침, ´10.10.27)

❍ 설비용량 : 100kW(시비 1,040백만원)

❍ 운영기간 : ´12. 2. 6. ~ ´17. 2. 5.(5년)

❍ 운 영 사 : 포스코에너지㈜

❍ 운영조건 : 연료전지 제작설치, 5년간 연료전지 기술개발 및 실증사업(연료 및 유지관리비 부담)

※ 서울시 연료전지 설비 투자, 전력(열) 서북병원 무상공급 및 실증결과 확보

▢ 추진현황

❍ 열교환기내 난방용수 슬러지 유입 열교환기 파손 및 스텍 손상 : ´12.10. 7

- 연료전지 발전시설 하자보수 지시(´12.12.24, 2014. 6.30.까지 이행)

❍ 시의회 행정사무감사 시정 요구(환수위 오승록 의원) : ´13.11.18

- 건물용 연료전지에 대한 사전검증이 부실하게 진행되고 있으므로 철저한 관리감독과 유지관리가 이루어 질 수 있도록 할 것

※ 하자보수 이행의견(포스코에너지)

❍ 국산화 개발 스택으로 교체하기 위해 ´16. 6월까지 하자보수 기간연장

❍ 서북병원 연료전지 실증중단 및 어린이대공원 실증기간 연장(5년 ⇒ 10년)

▢ 조치의견

❍ 연료전지 국산화 기간이 장기간 소요되어 연료전지 실증사업 시의성이 없으므로 ´14. 6.30까지 연료전지 설비 구매 금액을 전액 환수하고,

❍ 연료전지 시설의 철거 등 서북병원 주자장 시설 원상복구 조치 하고자 함.

※ 기후환경본부장, 포스코에너지(김중곤 전무) 면담(´14. 5.19) : 서울시 요구사항 수용

<참고자료>

서북병원 연료전지 하자보수 진행 및 조치현황

❍ '12.10.07~10.24 : 배열회수기(HRU) 누수로 인한 운전정지

- 서북병원 운전정지 및 사고발생 경위 보고('12.10.24, 유선통보)

❍ '12.10.15~11.30 : 제습, 연료전지 스텍 내시경 검사(운전불가)

- 내시경 및 평가·조사결과 스텍 수리 등의 조치 필요(소요기간 약 12개월 이상)

※ 사고발생 원인

‣ 서북병원내 보일러용 순환수에 연료전지에서 발생하는 배열(300℃)을 열교환하는 설비에 슬러지가 유입되어 열교환장치 파손으로 누수 발생

‣ 누수된 물이 연료전지 스택 내부로 들어가 연료전지 가동중단

❍ '12.11.15~12.07 : 조치계획 협의 및 승인서류 제출(시, 포스코에너지 이장우 연구원 등)

❍ '12.12.24 : 연료전지 발전시설 하자보수 지시(녹색에너지과-22900호)

- 제작사의 조치계획 보고의견 중 제2안으로 검토보고 후 하자보수 지시

구분	조치의견(포스코)	예상기간	검토의견
1안	손상된 스텍을 제조사 FCE에 의뢰 수리후 재시공	12개월	FCE사의 제조라인(300kW) 변경 하여 수리를 요하며, 재생부품 사용으로 인한 수명 단축 등 우려
2안	신규 스텍을 제조하여 교체(FCE社 제조)	18개월	관련부품 전면교체로 인한 운영 안전성을 제고 할 수 있음
3안	(기술 이전을 받아)연료전지 신규개발 제품으로 전체 교체(포스코에너지 제조)	24개월	공사비 절감 효과는 있으나 기술이전이 지연될 경우 공사기간 장기화 및 실증사업 목적에 부합되지 않음

※ 하자보수 이행기일 : ´14. 6.30까지

❍ '13.10.07 : 하자보수 진행현황 및 계획 제출(‘14.11.01 이후 시범사업 운영 재개)

- 진행현황 : 개선제품 설계 및 제작중

- 하자보수 기간제외 운영기간 계약연장 및 하자보수 이행증권 제출

❍ '14. 5. 2 : 하자보수 이행의견 제출(계약기간 재연장 등 의견)

❍ '14. 5.19 : 하자·보수 이행 협의(기후환경본부장/포스코에너지)