소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 11. 18.(월)

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 2164호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 필동로 53 삼경빌딩 앞

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내역 : 2019.11.18.(월) 소방용수 일제조사 점검한바 제수변 매몰되어 위치 불명상태이며 지상식소화전 스핀들 개방하여 출수여부 확인한바 출수는 되나 압력이 약한 상태

■ 고장용수사진

■ 위치도(지상식 2164호)