소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제240호 동대문구 답십리로 79-15(답십리동 248-17) Malrang 골목 안 주택가			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2019. 11. 20. 10:00		담당자 발견자	소방장 윤준배 소방장 윤준배등 3명
고장내용	지하식 소화전 제수변 폐쇄 시 밸브 플랜지 이음매 누수(사용가능)
발견개요	2019. 11. 20. 일제 소방용수시설 정밀점검 시 출수 검사 상 확인함.
의 견	지하식 소화전 제수변 폐쇄 시 플랜지 이음매에서 누수가 있는 상태로 제수변을 강하게 폐쇄 시 누수가 분사의 형태가 되며 폐쇄가 약할 경우 흐르는 식의 누수가 있어 플랜지 이음매의 패킹이 경화되어 누수가 발생한 것으로 추정되며, 동절기 동파의 우려가 있어 조속한 수리가 필요한 것으로 판단됨.