소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제411호 동대문구 답십리로 133(답십리동 218-1) 서울교회 진입로 앞			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2019. 11. 20. 10:00		담당자 발견자	소방장 윤준배 소방장 윤준배등 3명
고장내용	지하식 소화전 개폐변 및 제수변의 개폐 곤란 및 심도 과다(사용가능)
발견개요	2019. 11. 20. 일제 소방용수시설 정밀점검 시 출수 검사 상 확인함.
의 견	지하식 소화전 개폐변 및 제수변의 개폐가 원활하지 않으며, 개폐시 소음이 과도하게 발생하는 바 노후가 원인인 것으로 추정되며, 개폐시 과도한 힘의 사용으로 직원의 부상 및 소화전의 파손이 우려되는 바 밸브의 교체가 필요하다고 판단됨. 또한 밸브의 위치가 너무 깊은 관계로 통상적인 지하식용 소화전 스패너의 사용으로 개폐가 불가능하며 스탠드파이프의 사용 등의 장애도 있어 수리 시 밸브류를 인상하여 보수할 것을 건의함.