소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제779호 동대문구 전농로3길 78-1(답십리동 253-12) BINGS커피 골목 안			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2019. 11. 20. 10:00		담당자 발견자	소방장 윤준배 소방장 윤준배등 3명
고장내용	지하식 소화전 개폐변 폐쇄에도 누수(사용가능)
발견개요	2019. 11. 20. 일제 소방용수시설 정밀점검 시 출수 검사 상 확인함.
의 견	지하식 소화전 개폐변 폐쇄해도 누수가 있는 상태이며, 재수변을 폐쇄하면 누수가 없어 개폐변의 불량으로 추정되며, 제수변을 폐쇄하여 현재 누수는 없는 상태임.