소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제1352호 동대문구 전농로3길 102(답십리동 249-24) 신흥부동산 앞			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2019. 11. 20. 10:00		담당자 발견자	소방장 윤준배 소방장 윤준배등 3명
고장내용	지하식 소화전 개폐 시 소화전용 스패너가 철개와 간섭이 있어 개폐가 불가능함.(사용불가)
발견개요	2019. 11. 20. 일제 소방용수시설 정밀점검 시 출수 검사 상 확인함.
의 견	지하식 소화전이 원인미상의 이유로 틀어진 것으로 추정되며, 지하식 소화전용 스패너를 이용하여 밸브 개방 및 폐쇄시 철개와의 간섭으로 개폐가 불가능한 상태로 출수를 할 수 없는 상태임. 조속한 수리요함.