소방용수시설 고장 발생보고서

지상식소화전 제2974호 동대문구 답십리로 149-1(답십리동 241-3) T-World 앞 인도상			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2019. 11. 20. 10:00		담당자 발견자	소방장 윤준배 소방장 윤준배등 3명
고장내용	지상식 소화전 개폐변 개폐하여도 출수가 되지 않는 상태(사용불가)
발견개요	2019. 11. 20. 일제 소방용수시설 정밀점검 시 출수 검사 상 확인함.
의 견	지상식 소화전 개폐변 개방과 폐쇄가 원활히 이루어지지 않으며, 이에 반해 제수변의 개폐는 용이하기에 개폐변의 파손으로 추정됨. 현재 출수가 불가능한 상태로 조속한 수리가 필요하다고 판단됨. 고장 소화전 주변 반경 50m내 사용가능한 소화전 2개소(412호, 2589호) 존재함.