＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

시설관리과-28745(2019.11.26.)호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

◎ 수질검사결과

공 사 명	검사위치	검사일자	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	검사결과
회기동 66-1~ 80-1번지외 2개소 배급수관 정비공사	동대문구 전농동 581-24	2019.11.26.	0.38	0.21	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	이승구		수질팀장	정번석		행정지원과장	11/27 서재식
협조자
시행	행정지원과-29337	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2656	/전송	02-3146-2677	/	lsg4048@seoul.go.kr	/	부분공개(5)