문서번호	시설보수과-3354
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
장보규	이호복	조선행		12/09 이철범
협 조

2019년 최초침전지 유지보수공사 설계변경(정산) 보고

2019. 12.

난지물재생센터

(시설보수과)

2019년 최초침전지 유지보수공사 설계변경(정산) 보고

우리 센터에서 시행중인 「2019년 최초침전지 유지보수공사」 준공과 관련하여 공사 중 실정보고 및 보험료 미집행에 따른 정산 사항에 대하여 설계변경(정산) 하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 최초침전지 유지보수공사

○ 공사기간 : 2019.07.10 ~ 2019.12.23

○ 계약금액 :  1,009,214,650원

○ 계약업체 : 남강개발㈜ 대표 박교경

○ 공사내용 : 최초침전지 4개지 보수(1처리장 3-2, 2처리장 5-7, 6-1·2)

□ 설계변경 및 정산내용

○ 설계변경 근거

- 실정보고에 의한 변경

구분 (차수)	주요 변경내용					도급비 증·감액	관련근거
실정보고 (1차)	단면복구량 조정					증) 38,552천원	공사감독2처-14201 (2019.10.01.) 시설보수과-2718 (2019.10.07.)
		변경대상	당초	변경
		슬라브 하면, 기둥벽첵 일부, 상부 슬라브 벽체	치핑 : T=20㎜ 복구 : T=20㎜	치핑 : T=50㎜ 복구 : T=50㎜
	- STS 보강 형상 변경 강관 비계의 구조 검토 시행
실정보고 (2차)	- 천막설치 추가 : STS 보강 작업을 위해 침전지의 천막 해체 후 재설치					증) 4,771천원	공사감독2처-18877 (2019.11.25.) 시설보수과-3171 (2019.11.26.)

○ 제경비 사용금액 실적용에 의한 변경

구분	주요 변경 내용	도급비 증·감액	관련근거
보험료 등 정산	건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제, 건설기계대여금 실 사용 금액 적용	감) 37,273천원	실 사용 금액 (붙임3 참조)
산업안전보건관리비 등 정산	산업안전보건관리비, 환경보전비 실 사용금액 적용	감) 3,491천원	실 사용 금액 (붙임4 참조)

□ 총 공사비 변경 내역

○ 설계변경 및 정산에 따른 계약 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	917,467,864	906,963,637	감) 10,504,227
	부가가치세	91,746,786	90,696,363	감) 1,050,423
	계	1,009,214,650	997,660,000	감) 11,554,650

□ 조치계획

○ 설계변경 및 보험료 정산 시행 후 재계약 준공 처리

붙임  1. 시설공단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 보험료 납부 증명서 1부.

4. 산업안전보건관리비 사용 내역서 1부.  끝.