연번	부서명	공사명	공사 위치	설계금액 (천원)	공사기간	검 토 의 견			검토결과
						설계내역서	시방서	도면/기타
1	건축1사업소582	매봉역외 1역 화장실 개량공사	매봉, 도곡역	426,000	150	일위대가 요율 수정 .65호표 야간 0.6266>0.6354 .66호표(이동식) 0.1663>0.1709 내역서물량상이개소 조종 .도장공사 99.35>85.62 .헐기 및 부수기 2.56>2.65 단가조사표견적서첨부조정	반입 자재에 대한 검사,시험에 관한 사항 명기		부분조정
2	전기2사업소882	수락산외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(36공구)	수락산역 E/S 2대 태릉입구역 E/S2대	361,175	540	ACB 4P 차단기 용량, 변압기 1,2파워퓨즈(PF) 용량 검토 신설LED 부하내역서조정 군자역E/S 신설통로 조도개선 조명율표누락으로추가검토필요 수락산외1역 수량산출서의 물량세부 산출내역서 붙임필요	비계 또는 말비계 작업 변경 안전포스터게시조정	접지공사도면 조정 물량산출집계와도면과상이개소조정	부분조정
3	전기1사업소1782	지하철 내진보강(15,22,23공구) 공사에 따른전기설비개량 전기공사	남영→서울역터널	558,000	540	철도운행안전관리자 배기 기준 조정 고재처리비차감조정 이동식사다리발판사용금지에관한사항조정	철도운행안전관리자 주요업무 이행사항 조정		부분조정
4	토목2사업소2021	2019년 5~8호선 토목시설물 개량공사	5~8호선	514,348	270	우레탄 주입량 산출기준 긴급현장점검비 노무비산정식 부호 수정 기계경비반영	예비준공검사 시기 조정 경광등설치위치조정 위험공종사전작업허가제추가 안전체험(VR)체험추가 건설업혁신3불대책추가		부분조정
5	건축1사업소1042	양재역 외 2역 화장실 개량공사	양재역,을지로3가역동대문역	499,400	180	양호	양호	양호	적정
6	전기1사업소1957	2019년 1호선 강체 전차선로 개량공사	서울역T~청량리T	437,000	90	롱이어 수량 검토시 롱이어 수량(조) 표기를 전차선 좌우 양쪽 물량표기 조정	철도운행안전관리자 주요업무 이행사항 조정 '비계또는말비계작업변경	공사구간 위치표기 변경 조정 세부도면작성(지지철물,앙카볼트,지지금구설치도등)조정	부분조정
7	승강기관리단1772	1호선 종로3가역 등 11역	1호선,2호선,3호선,4호선	523,000	200	-	안전보건관리” 에 법조항 누락 갑을관계용어 개선		부분조정
8	토목1사업소2567	2019년도 1~4호선 지하구조물 개량공사	1~4호선 지하구간	1,356,000	300	품질관리비, 폐기물처리비 내역반영 검토 콘크리트단면제거비용누락추가 주입기비용추가	폐기물처리에 관한 사항 추가 작업자복장일원화 위험공종사전작업허가제추가 안전체험(VR)체험추가 건설업혁신3불대책추가		부분조정
9	전기1사업소2190	2019년 1~2호선 강체전차선 AL TBAR 및 애자세척공사	1,2호선 전차선로	330,000	180	전차선 세척물량 산출 시 터널 구간의 길이와 전차선 거리 산출된 도면과 상이 개소 조정 공량산출의철도운행안전관리자초급숙련기술자(전기)로변경조정 고소작업자의비계틀흔들림방지를위한수평틀적용 터널구간도면에의한전차선물량상이로인한 약5,725[m] 차이으로 인한4,079천원 비용절감	철도운행안전관리자 주요업무 이행사항 조정 비계또는말비계작업변경 비계설치작업자안전난간,안전고리체결사항조정	애자세척구간 산출물량에 대한 도면표기 조정	부분조정
10	승강기관리단2097	온수역등 14역 15개소 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사	5호선,6호선,7호선	539,000	200	일반관리비 항목 요율 오적용 (일반건설 50억 미만 요율 적용) 일반관리비:(재+노무비+경비)×6.0%→5.5% 금액 25,990,182원 → 23,824,333원 (차액:2,165,849원) (관련근거 : 기술계획처2757(‘18.4.16)	공사지침서 1241 “안전관리 및 사고책임” 에 법조항 누락 안전관리및사고책임(산업안전보건법제29조관련항목)”추가		부분조정
11	토목1사업소2961	지하철 1~4호선 환기구 개량공사	1~4호선 환기구	380,000	240	품질시험비는 직접공사비 반영 거푸집산출방식변경 화강판석습식설치시모르타르삭제	갑을 용어 개선 건설공사대장(KISCON),건설정보관리시스템(ONEPMIS),대금e바로시방명기 산업안전보건관리비금액조정 불가 명기 작업자복장일원화추가 위험공정사전작업허가재추가 안전체험(VR)참여안내추가 3불대책표준근로계약서,적정임금지급이행각서제출		부분조정
12	신호1사업소1405	1호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사	1호선 본선 터널	365,799	365	예정공정표의 공사기간 표기 조정 가격조사서의조달단가일부누락개소보완 3,679+3,729+2,253천원=9,661천원 비용절감	철도운행안전관리자 주요업무 이행사항 조정 볼트류풀림확인조정 ONEPMIS등록사용 터널내작업신호수배치조정		부분조정
13	전기1사업소2721	2019년 2호선 노후 전차선로 개량공사	2호선 지상부, 차량기지	694,000	275	철도운행안전관리자 노무비 별도 산출 조정 내역서와도면물량상이개소조정	철도운행안전관리자 주요업무 이행사항 조정	내역서 물량과 도면상이개소 조정	부분조정
14	전기1사업소3044	1, 2호선 고압배전선로 개량공사(13차)	1,2호선 전차선로	636,215	500	안전보건관리비 명칭 조정 가격조사의고철,고동함수오류조정 일위대가파스콘트러프할증조정 가격조사조달청단가적용조정 가격조사및요율조정을통한10,126 비용절감	폐기물관리 배출 신고,처리에 의거 관련사항 조정 ONEPMIS등록및대금E사용관련사항조정		부분조정
15	전기1사업소3074	설계 적정성 검토 요청[2019년 1,2호선 내진보강공사에 따른 전기설비 개량공사(송배전,전차선)]	1,2호선 전차선로	585,710	540	일위대가 수량집계표 파스콘트로프 재료 할증(5%) 차감 조정 '가격조사(전차선)물가지정보오류정정 가격조사서의조달청나라장터단가오류조정 '.파상형경질비닐전선관단가조정등12개및ELP전선관단가조정 '철도운행안전관리자의산정기준의초급기술자(전기)로명기하여초급숙련기술자로정정 '지급자재단가조정으로인한1,751천원 비용 절감	폐기물관리 배출 신고,처리에 의거 관련사항 조정 ONEPMIS등록및대금E사용관련사항조정	도면 해당 구간별 수정 조정	부분조정
16	전기1사업소3057	3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차)	3호선	1,666,472	500	안전보건관리비 명칭을 산업안전보건관리비 명칭 수정 필요 일위대가산출근거의파스콘트로프설치의재료할증(5%)는내역서에서차감필요 가격조사서의조달청나라장터단가오류수정필요 .고동 상동 6,100원>6,500원 등 2개 .열연강판 단가 788,000원을 713,200원 1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차)와 단가 동일하게 적용 필요하며, 기타 나라장터 및 비용 검토를 포함 14,121천원비용 절감.	폐기물관리 배출 신고,처리에 의거 관련사항 조정 ONEPMIS등록및대금E사용관련사항조정		부분조정
17	전기2사업소2375	2019년 5, 8호선 강체전차선로 및 애자세척공사	5,8호선	349,250	150	비계틀의 수평틀 적용 검토 조정	안전대(이중안전고리) 착용 조정 작업자복장일원화조정 철도운행안전관리자업무구분조정	공사구간 도면표기 정정	부분조정
18	전기1사업소3284	2019년 2호선 신정차량기지 V빔 개량공사	신정기지(2)	2,306,000	400	공사예정표 상이로 인한 검토 조정 기타경비요율조정(8.2%>9.0%) 철도운행안전관리자배치노무비산출조정 고재및철도운행안전관리자단가적용조정 조달청나라장터단가산출조정 일위대가세부수량산출서일부누락분조정 =1,716천원 비용절감	철도운행 안전관리자 업무 구분 조정 선로출입시반드시단전확인후진입조정	도면과 내역서 상이개소 조정 (19개소)	부분조정
19	기계2사업소2229	5호선 마곡역 출입시설 추가설치 소방공사	마곡역 연결통로	1,672,830	390	공사 예정공정표 누락 조정 공사원가계산서불필요항목삭제조정 전원케이블설치시난연,저독성사용조정 일반관리비5.6%>5.5%요율조정 일위대가세부수량산출서첨부조정 조달청나라장터단가조정 =7,358+요율=26,718천원 비용 절감	안전대(이중안전고리) 착용 조정 산업안전보건법제29조규정준수조정 볼트류풀림여부확인조정 작업자복장일원화조정 철도운행안전관리자업무구분조정	도면 미제출로 도면작성 후 도면제출 조정	부분조정
20	기계2사업소2229	5호선 마곡역 출입시설 추가설치 소방 공사(기계분야)	마곡역 연결통로	1,672,830	390	공사 예정공정표 누락 조정 공사원가계산서불필요항목삭제조정 산업안전보건관리비명칭조정 전원케이블설치시난연,저독성사용조정 일위대가세부수량산출서첨부조정 조달청나라장터단가조정 =383,109천원비용절감	안전대(이중안전고리) 착용 조정 산업안전보건법제29조규정준수조정 볼트류풀림여부확인조정 작업자복장일원화조정 철도운행안전관리자업무구분조정	도면 미제출로 도면작성 후 도면제출 조정	부분조정
21	기계2사업소2229	5호선 마곡역 출입시설 추가설치 소방전기 공사	마곡역 연결통로	427,814	390	공사 예정공정표 누락 조정 공사원가계산서불필요항목삭제조정 산업안전보건관리비명칭조정 전원케이블설치시난연,저독성사용조정 일위대가세부수량산출서첨부조정 조달청나라장터단가조정 =127천원비용절감	안전대(이중안전고리) 착용 조정 산업안전보건법제29조규정준수조정 볼트류풀림여부확인조정 작업자복장일원화조정 철도운행안전관리자업무구분조정	도면 미제출로 도면작성 후 도면제출 조정	부분조정
22	전기2사업소2508	2019년 고덕차량기지외 5개소 전차선로 콘크리트전주 교체	5,7호선 차량기지	451,692	150	조달청 나라장터 단가 조정 전주교체세부수량산출서조정 할증소수점반영시단가조정 =250+862=1112천원	볼트류 풀림 여부 확인 조정 작업자복장일원화조정 선로출입시반드시단전확인조정 철도운행안전관리자업무구분조정	방화기지 전주 Hbeam 상세도면명 작성 조정	부분조정
23	신호1사업소1900	4호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사	4호선 본선터널	337,682	365	제경비산출서 철도운행안전관리자 명칭 변경 단가조사서조달청나라장터반영(16개소) 비용절감 276천원 철도운행안전관리자노임을조정 노임조정을통한5,801천원비용절감 일위대가재료할증을내역서차감조정 철거물량을재사용조정	건설정보관리시스템(ONEPMIS) 등록 명기	설계물량과 도면 물량 상이 조정	부분조정
24	승강기관리단3217	3호선 불광역 등 3역 노후 에스컬레이터 교체공사	불광역 1,2호기, 연신내역 3,4호기, 삼각지역 1,2호기	1,331,000	400	설계서원가계산서환경관리비 요율변경 0.3%→0.5%(’19.1.1부 국토부고시) (기술계획처2158호(’19.3.20)“국토교통부고시관련환경관리비산출기준알림”)			적정
25	궤도1사업소2263	2019년 3,4호선 궤도시설 보수보강공사	3,4호선 본선, 지축,수서,창동기지	2,959,880	365	고재처리비는 이윤 항목아래 반영 야간할증적용반영확인	작업자 복장 일원화 근거명기(기타경비복리후생비) 위험공정사전작업허가재추가 안전체험(VR)참여안내추가 3불대책표준근로계약서,적정임금지급이행각서제출		부분조정
26	전기1사업소3876	2019년 3,4호선 강체 전차선로 개량공사	3호선 구파발 지상 4호선지상부	402,000	150	조립식 틀비계 수평틀 추가 고재처리비용을임대방식조정 조달청나라장터단가조정(2개소) 비용절감 4,875천원 절감	철도운행안전관리자 배치 업무 추가 볼트류풀림여부확인 선로출입시단전확인후명기 안전대착용조정		부분조정
27	전기1사업소4075	2019년 2,4호선 강체전차선 AL TBAR 및 애자세척공사	2,4호선 지상부	449,000	210	틀비계 임대방식 적용 검토 조달청나라장터반영(1개소) 수량산출서물량과도면산출물량상이조정 수량산출서차이에따른5,402천원 비용 절감	안전대 착용으로 추락방지 명기 선로출입시단전확인후출입명기	수량산출서 물량과 도면 산출 물량 상이 조정	부분조정
28	전기1사업소4049	2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사	3호선 지상부 4호선지상부	1,561,000	240	특수차 미적용 시 항목 제외 내역서재료비+직접노무비용오류정정 철거물량과신설물량상이조정 재료할증비용을내역서차감조정 조달청나라장터단가적용(30개소) 비용절감 1,215천원 절감			부분조정
29	궤도1사업소2468	2019년 1,2호선 궤도시설 보수보강공사	1호선, 2호선	1,469,090	365	설계내역서에 원가계산서를 혼용하여 작성하였으나, 별도로 원가계산서를 작성하고, 세목작성시 일반적 순서로 작성(작성예시 별도 송부) '내역서의산출금액은산출식을할수있도록수식의형태로수정	3. 자재관리 가, 공급원과 품질요건 나, 사용자재 사용한다.를 사용하여야 합니다. 로 수정 '5.안전보건관리가.안전.보건관리일반에산업안전보건법제29조병기요	양호	부분조정
30	전기2사업소3110	2019년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사	5호선 방화,고덕기지 7호선도봉기지	3,723,800	210	일위대가 재료할증 명칭 조정 스프링자동장력장치톤수명기조정 일위대가시간제한할증일원화	철도운행안전관리자 배치 업무 추가 볼트류풀림여부확인 선로출입시단전확인후명기 기술지도계약체결사항명기	설계물량과 도면 물량 상이 조정 곡선당김금구상세도변경	부분조정
31	전기2사업소3172	5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차)	5호선(방화~개화산) 7호선(수락산~노원)	1,917,000	550	단가조사서 나라장터 추가 반영(10개소) 626천원 비용절감	안전대착용 시방명기 선로출입시단전확인명기	트러프 받침대 제작 세부도 작성	부분조정
32	승강기관리단3915	이대역 노후 에스컬레이터 1,2호기 교체공사	이대역 1,2호기	1,143,000	400	환경관리비 요율오류 및 오적용 0.3%→0.5%(’19.1.1부국토부고시) (기술계획처2158호(’19.3.20) “국토교통부 고시 관련 환경 관리비 산출기준알림”) “승강기”는환경관리비미적용 철거물량산출서고재처리 오적용 모터(45W)및감속기(45W)700kg을고철로처리→모터및감속기구성“동”비율계산하여고동으로계산필요함(공제금액계산=발생량×공제율×고재단가)	공사지침서 161 “아. 안전보건관리” 에 법조항 누락 “안전보건관리(산업안전보건법 제29조 관련 항목)” 추가 ⇒ 공사지침서 193. 다. “제회한다”를 “제외한다”로 수정 (오타)		부분조정
33	궤도2사업소2929	2019년 5~8호선 본선 궤도시설 보수보강공사	서울교통공사 5~8호선 본선구간	2,756,151	2020.12.31.까지	설계설명서 나, 구간) 도시철도 5~8호선를 서울교통공사 5~8호선으로 수정 '설계설명서다,구간)도시철도5~8호선를서울교통공사5~8호선으로수정	1.6.7 설계변경), 2.1.4 공사수행) (7), 3.1.1 자재관리), 3.2.1 적용기준 (1) 등 총29군데 ~한다.를 하여야 합니다.로 수정	양호	부분조정
34	전기1사업소5198	2019년 노원~상계 방음벽 교체에 따른 전기공사	노원~상계	570,000	1,000	철도운행안전관리자 배치 검토 자재할증은내역서차감 조달청단가조사추가(2개소) 전선관물량누락분추가	철도운행안전관리자 배치업무 명기 선로출입시단전확인명기 건설정보관리시스템(ONEPMIS),대금e바로시방명기 안전포스터수정게시	설계물량과 도면 물량 상이 조정	부분조정
35	궤도1사업소4006	2019년 1,2호선 노후분기기 개량공사	1호선 동묘신설 2호선군자,신정기지	960,140	330				적정
36	기계1사업소5283	종로5가역 등 4개역 전기실 소방설비 개량공사	종로5가, 구파발,경복궁,도곡	366,200	150	고철,고동 함수 적용시 max함수 조정 조달청단가조사추가조정으로479천원비용절감 손료,잡재료비관련근거명기조정 고재산출서추가조정	서울시 ONEPMIS, 대금E바로 등록 명기		부분조정
37	기계1사업소5283	종로5가역 등 4개역 전기실 소방설비 개량공사	종로5가, 구파발,경복궁,도곡	366,200	150	산업안전보건관리비 명칭 조정 고철산출함수MAX함수조정 일위대가공통자재전력비삭제 잡재료를주재료비의4%>3%조정 기본노무비공수와할증공수별도정리 고재산출물량산출서작성조정	서울시 ONEPMIS, 대금E바로 등록 명기		부분조정
38	승강기관리단6335	5호선 신길역 경사형 엘리베이터 설치공사(35공구)	신길	565,000	180	산업안전보건관리비 요율 오정 요율조정을통한876천원 비용절감	산업안전보건관리비 누락으로 추가조정 갑을관계용어개선		부분조정
39	승강기관리단6492	군자외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(37공구)	군자(7) ES 2대 먹골ES2대 마천EL1대	361,175	540		비계 또는 말비계 작업 변경 안전포스터게시조정		부분조정
40	궤도1사업소4064	2019년 3,4호선 노후레일교환공사	3,4호선 구간	1,876,000	455	(노무비+경비)*13.5%>10% 미만요율 적용 요율조정으로46.400백만원비용절감	작업자 복장일원화 이동식사다리작업발판으로사용금지 위험공종사전작업허가제명기조정 안전체험(VR)교육사항명기 건설일용근로자표준근로계약서작성		부분조정
41	전기1사업소7247	2019년 2호선 신정차량기지변전소 급전케이블 개량공사	선정차량기지	952,650	150	견적서 산출시 2개이상 비교견적 조정 고철자재단가산출수MAX함수적용조정 조달청단가92개소반영96.1백만원 비용절감 산업안전보건관리비산출누락으로경비비항목추가조정	예정공정표 기간 상이 조정 작업자복장일원화,추락방지조정 선로출입절차,단전확인조정 안전교육시행(5RP)		부분조정
42	기계1사업소5554	1호선 서울역~종로5가역 터널구간 내진성능보강에 따른 소방공사	서울역~종로5가	1,105,420	150	견적서 산출시 2개이상 비교견적 조정 고철자재단가산출수MAX함수적용조정 조달청단가71개소반영12.3백만원 비용절감 2019년상반기노무비적용조정 수량산출서조정,폐기물산출서작성	비계장치 임대후 반환처리 조정 서울시표준근로계약서작성조정 안전교육시행(5RP)		부분조정
43	궤도2사업소4265	2019년 5~8호선 차량지기 궤도시설보수보강공사	5~8호선	1,168,200	180	건설기계대여금 지급 요율 조정 0.11%>0.41% 철도운행안전관리자노무비적용조정	작업자 복장 일원화 조정 위험공종사전작업허가제조정 가상안전체험(vr)참여조정 건설인용근로자표준근로계약서작성등조정		부분조정

2019년도 설계적정성 검토결과(상반기)