문서번호	정수과-10025
결재일자	2019.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		代정갑평	12/23 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

제어실 업무일지 (12/21 야간)

2019. 12. 21.(토)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(야간]

□ 근무현황

일 자	2019. 12. 21. (토) 야 간		날 씨	흐림/눈
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	7명 (정수장: 5, 취수장: 2)

【정수생산현황】                                                        (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
451,702	131,579	320,123	409,240	272,097	70,134	67,009	237,055	190,252	※90.6	7,034	3,636

※ 강북취수 유량계 이상(유량 과다)

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	3.4	3.6	3.7	5.3	5.2	5.2
	전일 23:00	3.1	3.2	3.3	3.9	3.6	4.1

□ 수질현황

【원수 수질】                                                              (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	3.6	7.9	5.4	0.06	-	-	-	-	-	0.24
자양 취수	4.6	8.1	5.7	0.13	-	-	-	-	50	0.30

※ 총조류수 :	1,040	cells/㎖	[ 규조류 :	950	남조류 :	90	녹조류 :	0	기타 :	0	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.34~ 0.42	0.39	0.40	0.39	0.37	0.40	0.41	0.24	0.25	0.22

※ 여과지속시간 : 80시간 50분

□ 정수약품 투입률                                              (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	1.9	-	0.3(0.14)	1.6	2.6	-	0.50	2.25	0.57	0.39	1.29

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	김유찬	김동수	1. 당직근무 철저 2. 안전사고 예방 철저
	05:11	구영수	김진민

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음.

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 2, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전 (1호 → 7호) : 12/11(수) 11:00

○ 12월 송수펌프 교체운전 : 대현산 계열 2, 4, 6호 가동,  와우산 계열 7, 9, 11호 가동

○ 송수목표 잔류염소 변경 (0.42 → 0.38mg/L) : 12/17(화) ※ 노고산배수지 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 생산책임자는 근무 시 취수장 근무상황 파악 및 관리 요함

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 예비 정량펌프 평소 수동모드(자동 금지),  밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소(자 양 /강 북 )	후염소
12/22 06:00	3.3	8.1	50	-	-	11	1.7	0.3(0.15)	2.2 / 1.0	0.49

◎ 강북 취수 유량계 이상[강북 취수장(정근오) 유선 연락] : 12/21(토) 08:14

○ PAC 주입율 변경 (12ppm → 11ppm) : 12/19(목) 10:00

○ 오존 주입율 조정 (0.4ppm → 0.3ppm) : 12/19(목) 07:30

○ 착수정 PAC 메인탱크 교체 (2호→3호) 및 이송펌프 교체 (1호→2호) : 12/12(목) 15:00

○ 후염소 투입기 변경 (F, G → F) : 12/10(화) 09:30 ☜ 송수잔류염소 목표값 감소

○ 원수 pH 상승으로 CO2 주입 (탱크 1호 사용) : 12/9(월) 11:00

○ 송수 샘플링 라인 교체운전 (5호 → 6호) : 12/2(월) 09:30

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 : 11월 ~ 2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	63.1	109.2		104.4		적용피크
사용량(kWh)						3,769 / 7,977
평균사용량(kWh)		한전	i-SMART	Error		금일피크
전력료(원)						- / -

끝.