문서번호	정수시설과-1273
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양봉우		김창현	07/02 이철해
협조	주무관		양상윤
	주무관		조귀현

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2014년도 상반기 하자검사 결과보고

2014. 06.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

2014년도 상반기 하자검사 결과보고

우리 정수센터에서 시행한 각종공사(13건) 및 「현대화 및 고도정수처리시설 공사」에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, 하자지적사항에 대해서는 해당 시공업체에 통보하여 2014.10월말까지 모두 보수조치 완료코자함.

Ⅰ				관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조 및 동법 시행규칙 제71조(하자검사)

하자검사 기간 및 횟수 : 하자담보책임의 존속기간중 년 2회

Ⅱ				하자검사 개요

검사대상 : 2014.06 현재 하자기한내 유지보수공사(여과지동 외 2개소 옥상방수    보수공사외 12건) 및 「현대화 및 고도정수처리시설 공사」

※ 세부공사현황 붙임(현대화 및 고도정수처리시설공사 하자검사 대상)

검사기간 : 2014. 06. 24 ~ 06. 27(4일간)

검사내용 : 유지보수공사(13건) 및 「현대화 및 고도정수처리시설공사」하자 여부

※ 계약금액 3천만원 이상의 공사는 하자검사조서 작성비치

분야별 검사자 현황

구 분	검 사 대 상	검 사 자	비 고
유지보수공사	여과지동 외 2개소 옥상방수 보수공사외 12건	정수시설과 시설팀 (양상윤, 김우승, 양봉우)
현대화 및 고도정수처리시설공사	토목ㆍ건축ㆍ조경 시설물	정수시설과 시설팀 (양상윤, 김우승, 양봉우)
	기계 시설물	정수시설과 기계팀 (조귀현, 곽대근)

Ⅲ				하자 검사결과

하자검사 현황

○ 하자검사 관리부 : 붙임자료 참고

검사결과 및 조치계획

○ 여과지동 외 2개소 옥상방수 보수공사외 12건에 대한 하자검사 결과 하자사항    및 유지관리 기능상 이상없음

○ 「현대화 및 고도정수처리시설공사」 지적사항(7건)

연번	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고
1	- 오존투입동 및 활성탄흡착지 누수발생(여러 개소 발생)	2014년 8월까지 하자보수 완료예정
2	- 여과지(3-7지) 타일 탈락	2014년 8월까지 하자보수 완료예정
3	- 본관동 1층 여자화장실 타일 탈락	2014년 8월까지 하자보수 완료예정
4	- PAC약품저장탱크 외벽 탈락	2014년 8월까지 하자보수 완료예정
5	- 계류시설 정화조 내부 찌그러짐	2014년 8월까지 하자보수 완료예정
6	- 외곽울타리 침하 및 휀스 파손	2014년 7월까지 하자보수 완료예정
7	- 조경분야 ․ 교목류 : 소나무외 23종 ․ 관목류 : 눈주목외 9종 ․ 이식목 : 스트로브잣나무외 12종	2014년 10월까지 하자보수 완료예정

Ⅳ				처리 의견

하자검사결과 지적사항이 발생된 공사건에 대하여 시공사에 조속히 하자보수 요구 및 완료토록 조치하고, 향후 2014년 하반기 하자검사시까지 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,

하자검사결과에 대하여 관련공사의 공사명 및 계약금액, 계약상대자, 준공년월일, 하자발생 내용 및 처리사항, 그 밖의 참고사항 등을 하자검사관리부에 작성하여 기록유지 및 관리하고자 함.

Ⅴ				행정사항

지적사항 하자보수요청 통보(시공업체)

하자검사 관리부 작성 기록유지 및 관리

붙 임 : 1. 2014년 상반기 하자검사결과(관리부 및 하자검사조서) 각 1부

2. 하자검사 사진대지 1부.  끝.