주간 잔류염소 감시 보고서(12.18~12.24)

★주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
이용철	代정갑평	12/26 김중영
협 조	주무관		정갑평
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-10124

□ 잔류염소 감시 결과 (12.18~12.24)                       (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	마포동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.50 ± 0.15	-	0.50 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.38	-	0.38	0.20	0.20	0.28	0.22	0.20	0.30	0.26	0.26
12.18(수)			0.39	6.9	0.36	0.19	0.21	0.26	0.25	0.17	0.29	0.26	0.26
12.19(목)			0.40	6.7	0.36	0.18	0.21	0.25	0.24	0.15	0.28	0.24	0.25
12.20(금)			0.39	6.6	0.37	0.18	0.21	0.26	0.23	0.16	0.30	0.25	0.26
12.21(토)			0.39	6.3	0.37	0.18	0.17	0.26	0.24	0.19	0.30	0.25	0.25
12.22(일)			0.39	6.1	0.36	0.18	0.14	0.26	0.24	0.16	0.30	0.25	0.22
12.23(월)			0.39	6.0	0.37	0.18	0.18	0.26	0.24	0.16	0.30	0.26	0.26
12.24(화)			0.39	5.8	0.37	0.18	0.24	0.27	0.24	0.16	0.30	0.26	0.26
최대값			0.40	6.9	0.37	0.19	0.24	0.27	0.25	0.19	0.30	0.26	0.26
최소값			0.39	5.8	0.36	0.18	0.14	0.25	0.23	0.15	0.28	0.24	0.22
평 균			0.39	6.3	0.37	0.18	0.19	0.26	0.24	0.16	0.30	0.25	0.25
종합 의견		- 전지역 적정 잔류염소농도가 유지됨.						특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2019.12.09. 17:00	0.45mg/L→ 0.42mg/L	김재철 / 윤좌헌
2019.12.17. 17:00	0.42mg/L→ 0.38mg/L	김재철 / 윤좌헌

끝.