	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원(국민신문고) 현장확인 결과보고(2019121890045)

1. 예방과-38282호(2019.12.26.)『응답소민원(국민신문고)접수 및 현장 확인 계획 보고(**************』와 관련입니다.

2. 응답소민원 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민 원 인 (연 락 처)	비 고 (담 당 조)
** *****	********** *****	*****************************	*** ***************	** ***** *****

나. 확 인 일: 2019.12.26.(목)

다. 담 당 자: 장.박동춘, 교.한철희

라. 확인내용: 민원 내용 현장확인 및 소방관계법령 적용여부 등

마. 확인결과

○ 해당 방화문은 화재감지기와 연동된 상태로 화재 또는 정전 시 자동개방되며,  방재실에서 원격조작에 의해 자동 개방이 되는 구조로써, 또한 건물 관계인이  지하1층 방재실에서 24시간 상주하면서 유사시 문개방이 가능하여 비상구 폐쇄 및 차단행위에 해당하지 않음.

○ 안전을 위하여 안내문 비치 및 관계인에게 화재시 피난관련 소방안전교육 실시함.

바. 결과 알림: 문자 및 이메일

붙임  1. 응답소민원(국민신문고) 1부.

2. 응답소민원답변 1부.  끝.

담당자	한철희		담당자	박동춘		검사지도팀장	정민규		예방과장	12/27 代정민규
협조자
시행	예방과-38463	(		)	접수		(		)
우	06312	서울시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7501	/전송	2052-0177	/	20151026134@seoul.go.kr	/	부분공개(6)